## 入力シート
△ | No. | [22 empty] | Printout : | 2019-04-04 09:33
[12 empty] | ＵＲＬ：www.eses.center | [11 empty] | Date : | yyyy.mm/dd
[12 empty] | E-mail：recs@kcn.jp | [11 empty] | TELEPHONE | : 090-1981-7674
[10 empty] | 639 Yamanoboh-chyoh,Kashihara-city,Nara,634-0071 | [13 empty] | FACSIMILE | : 0744 -24- 8907
| 1 | ＶＤ４ 入力シート 限定体験版 (幹線数：最大３回線)
| 2 | 入力項目
| 3 | 系統番号 |  | L-01 |  |  | 適用区間 |  | 屋内CB 低圧照明盤 |  |  |  |  | ⇒ | 現場照明盤 |  |  |  | 配電側進相コンデンサ定格容量 | [5 empty] | 20
| 4 | 電気方式 |  | 1 | Φ | 3 | ｗ | 電圧 | 215 |  | 周波数 |  | 50 |  | 計算温度 L1 |  | 75 | [7 empty] | 出力項目 |  | 油入自冷 | モールド絶縁 | 発電機
| 5 | 配電側電力変圧器 |  |  |  | 型式 | 油入自冷 |  |  | 台数 |  | 1 |  |  | 計算温度 L2 | [8 empty] | 変圧器 ％インピーダンス | 2.7491
| 6 | 配電側電力変圧器 |  |  |  | 容量 | 150 | [7 empty] | 計算温度 L3 | [8 empty] | 変圧器 二次側定格電流 | 697.6744
7
| 8 | [7 empty] | 600V CV-T 150 ×2 40 m | [6 empty] | 600V CV-T 60 ×1 5 m | [6 empty] | ML1 | 103.7507
| 9 | [7 empty] | 6.066 |  | + j | 3.356 | [MΩ] |  |  | 3.7865 |  | + j | 0.905 | [MΩ] |  |  |  | 217.3594
| 10 |  | TR 1φ3W 150 KVA | [5 empty] | 600V CV-T 100 ×2 60 m | [6 empty] | 600V CV-T 60 ×1 5 m | [6 empty] | ML2 | 101.908
| 11 |  | SR 1φ3W 20 KVar | [5 empty] | 12.1809 |  | + j | 5.298 | [MΩ] |  |  | 3.3582 |  | + j | 0.905 | [MΩ] |  |  |  | 169.0199
| 12 | [14 empty] | 600V CV-T 60 ×1 5 m | [6 empty] | ML3 | 101.9364
| 13 | [14 empty] | 3.3582 |  | + j | 0.905 | [MΩ] |  |  |  | 135.3439
14
| 15 | 負荷側機器 |  |  | 負荷種別 |  |  | 出力 [KW] |  | 効率 η |  | 力率 |  | 需要率 |  | 入力 KVA |  |  | 負荷電流 [A] |  |  |  | Ｌn 負荷 |  | Ｌn 負荷側
[12 empty] | cos φ |  | Df | [8 empty] | インピーダンス |  | ＳＣL
| 16 |  | ML1-1 |  | 照明器具 |  |  | 30 |  | 1 |  | 0.95 |  | 0.9 |  | 31.5789 |  |  | 132.1909 |  |  | ＺL1 | 0.95465
| 17 |  | ML1-2 |  | コンセント(1) |  |  | 30 |  | 1 |  | 0.6 |  | 0.3 |  | 50 |  |  | 69.7674 |  |  | ＲL1 | 0.70644 |  | Ｌ1 負荷 平均力率
| 18 |  | ML1-3 |  | コンセント(2) |  |  | 15 |  | 1 |  | 0.6 |  | 0.2 |  | 25 |  |  | 23.2558 |  |  | ＸL1 | 0.6421
| 19 |  | ML1-4 | [21 empty] | 0.74
20
| 21 |  | ML2-1 |  | 照明器具 |  |  | 30 |  | 1 |  | 0.9 |  | 0.85 |  | 33.3333 |  |  | 131.7829 |  |  | ＺL2 | 1.2059
| 22 |  | ML2-2 |  | コンセント |  |  | 30 |  | 1 |  | 0.6 |  | 0.2 |  | 50 |  |  | 46.5116 |  |  | ＲL2 | 0.9044 |  | Ｌ2 負荷 平均力率
| 23 |  | ML2-3 | [18 empty] | ＸL2 | 0.79761
| 24 |  | ML2-4 | [21 empty] | 0.75
25
| 26 |  | ML3-1 |  | 照明器具 |  |  | 30 |  | 1 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 33.3333 |  |  | 139.5349 |  |  | ＺL3 | 1.1556 |  | 20
| 27 |  | ML3-2 |  | コンセント |  |  | 30 |  | 1 |  | 0.6 |  | 0.2 |  | 50 |  |  | 46.5116 |  |  | ＲL3 | 0.86672 |  | Ｌ3 負荷 平均力率
| 28 |  | ML3-3 | [18 empty] | ＸL3 | 0.76437
| 29 |  | ML3-4 | [21 empty] | 0.97761
30
| 31 | 選定電線-1 名 称 | [5 empty] | 公称断面 |  |  | 条 | 亘長 |  | 付設方法 |  |  |  | 許容電流 |  |  |  | 電線-1 |  |  | 電線-1
| 32 | [6 empty] | [sqmm] |  |  | 数 | [m] | [5 empty] | [A] |  |  |  | レジスタンス |  |  | リアクタンス
| 33 | ML1 |  | 600V CV-T |  |  |  | 150 |  |  | 2 | 40 |  | ラック100% |  |  |  | 275 |  |  | ＲC1 | 6.066 |  | ＸC1 | 3.356
| 34 | ML2 |  | 600V CV-T |  |  |  | 100 |  |  | 2 | 60 |  | ラック100% |  |  |  | 215 |  |  | ＲC2 | 12.1809 |  | ＸC2 | 5.298
| 35 | ML3 | [18 empty] | ＲC3 |  |  | ＸC3
36
| 37 | 選定電線-2 名 称 | [5 empty] | 公称断面 |  |  | 条 | 亘長 |  | 付設方法 |  |  |  | 許容電流 |  |  |  | 電線-2 |  |  | 電線-2
| 38 | [6 empty] | [sqmm] |  |  | 数 | [m] | [5 empty] | [A] |  |  |  | レジスタンス |  |  | リアクタンス
| 39 | ML1 |  | 600V CV-T |  |  |  | 60 |  |  | 1 | 5 |  | 気中配管 |  |  |  | 210 |  |  | ＲC1 | 3.7865 |  | ＸC1 | 0.905
| 40 | ML2 |  | 600V CV-T |  |  |  | 60 |  |  | 1 | 5 |  | 気中配管 |  |  |  | 210 |  |  | ＲC2 | 3.3582 |  | ＸC2 | 0.905
| 41 | ML3 |  | 600V CV-T |  |  |  | 60 |  |  | 1 | 5 |  | 気中配管 |  |  |  | 210 |  |  | ＲC3 | 3.3582 |  | ＸC3 | 0.905
42
| 43 | 出力項目 |  | 配 電 側 | [8 empty] | 負 荷 側
| 44 |  |  | 電圧 |  | 全負荷 |  | 変圧器 |  | 分岐部 |  |  | 負荷側電圧 |  |  |  | (Ｅ-ＥL) |  | 電流 |  |  | 累計電流 |  | 負荷 ＺLn
| 45 |  |  | ＥR [V] |  | 電流 [A] |  | 電流 [A] |  | 電圧 [V] |  |  | ＥＬ [V] |  | ＥL／ＥS[％] |  | ／ＥＳ[％] |  | ＩL [A] |  |  | ＩC [A] |  | ＲLn |  | ＸLn
| 46 | ML1 |  | 105.8765 |  | 508.3777 |  | 463.2783 |  | 104.1216 |  |  | 103.7507 |  | 96.5123 |  | 3.4877 |  | 217.3594 |  |  | 508.3777 |  | 0.70644 |  | 0.6421
| 47 | ML2 | [7 empty] | 102.1715 |  |  | 101.908 |  | 94.7981 |  | 5.2019 |  | 169.0199 |  |  | 289.1509 |  | 0.9044 |  | 0.79761
| 48 | ML3 | [7 empty] | 102.1715 |  |  | 101.9364 |  | 94.8246 |  | 5.1754 |  | 135.3439 |  |  |  |  | 1.4726 |  | 0.31698
| 49 | [6 empty] | 変圧器 負荷率 | 66.4032
| 50 | [24 empty] | 2018.01／20 追記
2017.12／04
[27 empty] | 電気室 低圧盤 | 生産動力 | 600V IV | 地中管路
[27 empty] | 電気室 低圧動力盤 | 熱源動力 | 600V CV-3C | 地中暗渠
[27 empty] | 電気室 200V 動力盤 | 空調動力 | 600V CV-T | 地中開渠
[27 empty] | 電気室 400V 動力盤 | 換気動力 | 6KV CV-3C | 鉄 板 ダクト
[27 empty] | 電気室 440V 動力盤 | 衛生動力 | 6KV CV-T | 気中開渠
[27 empty] | 電気室 低圧照明盤 | 防災動力 | 22KV CV-3C | 気中配管
[27 empty] | 屋内CB 低圧盤 | 動力差込 | 22KV CV-T | ラック100%
[27 empty] | 屋内CB 低圧動力盤 |  |  | ラック 90%
[27 empty] | 屋内CB 200V 動力盤 | 照明器具 |  | ラック 80%
[27 empty] | 屋内CB 400V 動力盤 | コンセント |  | ラック 70%
[27 empty] | 屋内CB 440V 動力盤 | 専用回路 |  | ラック 65%
[27 empty] | 屋内CB 低圧照明盤 | 防災電源
屋外CB 低圧盤
屋外CB 低圧動力盤
屋外CB 200V 動力盤
屋外CB 400V 動力盤
屋外CB 440V 動力盤
屋外CB 低圧照明盤
特高電気室 高圧配電盤
特高電気室 高圧饋電盤
特高電気室 6KVフィーダ盤
現場動力盤
現場照明盤
ESE
SERVICE
Electro Systems Engineering
Note on C5: … 限定体験版 … 計算できる幹線の回路数は、 最大３回路までです。
Note on P9: …… 導体温度入力 …… --半角入力です。-- －100[℃] ～ +300[℃] (注) 300[℃]：MI ケーブル の許容最高温度 ご注意：入力をしないと、40 [℃]で計算します。 導体温度について ２０[℃] は、基準温度で ＥＰＳ､天井内等の 周囲温度を考慮すると、寒冷地を除き、 50～60 [℃] の値が現実的です。またＣＶケ ーブルの導体最高許容温度は、90[℃]ですから、 この値も無視できません。
Note on I22: …… 短絡電流計算 …… 求めたい回路の [KW] 値を"100000"と すると、下記、累積電流 欄に "対象値 短絡電流値" が表示されます。

## VD4
⇒
コピ－用デ－タ
[35 empty] | '99 08/20-Ver 1.0 | [5 empty] | 0.61003
[12 empty] | 低圧コンデンサ容量 | [7 empty] | 0
[7 empty] | ① |  |  |  | ② | [5 empty] | ③ |  |  |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  | ⑦ |  | ⑧ |  |  |  |  | ⑨ | ⑩
|  | 系 統 番 号 | 適 用 区 間 | 電 気 方 式 | [5 empty] | 配 電 側 機 器 |  |  | 負 荷 側 機 器 | [8 empty] | 選 定 電 線 －１ |  |  |  | 選 定 電 線 －２ |  |  |  | 配 電 側 | 負 荷 側 |  | 配 電 側 主幹開閉器 |  | 備 考
|  |  |  | 電源電圧ＥＳ | [5 empty] | 電 力 変 圧 器 |  | ＳＣＲ 容 量 | 負 荷 設 備 容 量 | [7 empty] | ＳＣＬ 容 量 | 名 称 |  |  | 布設方法 | 名 称 |  |  | 布設方法 | 電圧 ＥＲ [V] | 電圧 ＥＬ[V] | 電流 ＩＬ[A] |  |  |  | 1φ-R | User-R | SCS | ｎφｎW-1 | R-C1n | Ｒ-ｎ２ | Ｒ-ｎ４ | Ｒ-０１ | Ｅ-Ｃｎ | φ-G20 | 負荷種別
[5 empty] | φ |  | W |  | V | 形 式 | 台 数 |  | 負荷種別 |  | 効 率 | 力 率 | 入力 |  | 負 荷 電 流 | Ｚ Ｌ [Ω] |  | 公 称 断 面 | 条数 | 亘 長 [ｍ] | 許容電流 [A] | 公 称 断 面 | 条数 | 亘 長 [ｍ] | 許容電流 [A] | 全負荷電流[A] | ＥＬ／ＥＳ[％] | 電流 ＩＣ[A] 累計 |  |  |  | 1φ-X | User-X | SCLoad | ｎφｎW-2 | X-C1n | Ｘ-ｎ２ | Ｘ-ｎ４ | Ｘ-０１ |  | ｗ-Ｉ20
コピ－用デ－タ（参考） |  |  |  | 周波数 [Hz] | [6 empty] | ％ Ｚ | [Kvar] |  | 出力 |  |  |  | 需要率 |  | Ｒ Ｌ [Ω] | [Kvar] | [8 empty] | 変圧器電流[A] | (Ｅ-ＥＬ)／ＥＳ[％] |  | 名 称 |  |  | 3φ-R | Ｒ-ＴＲ | Ｒ-ｎ１ |  | R-C2n | Ｒ-ｎ３ |  | Ｒ-０２ | ＥS | Ｅ-K20
|  |  |  | 計 算 温 度 | [5 empty] | 容 量 / | 定格電流 |  |  | [KW] | η | cosφ | [KVA] | Ｄｆ | [A] | Ｘ Ｌ [Ω] | 平均力率 | Ｚ Ｃ１ (低圧幹線) |  |  |  | Ｚ Ｃ２ (低圧分岐幹線) |  |  |  | 分岐部電圧[V] | Zｎ１（Rｎ＋XＬｎ） |  | -ＡＦ | -ＡＴ |  | 3φ-X | Ｘ-ＴＲ | Ｘ-ｎ１ |  | X-C2n | Ｘ-ｎ３ |  | Ｘ-０２ |  | Hz-G22
系統番号 | 2P-2- 01-F01 |  | 屋内CB 低圧照明盤 | 1 | φ | 3 | W | 215 | V | 油入自冷 | 1 | 20 | 照明器具 | 30 | 1 | 0.95 | 31.5789 | 0.9 | 132.1909 | 0.95465 |  | 600V CV-T |  |  | ラック100% | 600V CV-T |  |  | 気中配管 | 105.8765 | 103.7507 | 217.3594 | MCCB-3P |  |  | 1.41 | 0 | 0.43267 | 2 | 0.159 | 0.71023 | 0.34494 | 0.41537 | 104.1216 | 1 | 0
|  | L-01 | [8 empty] | 2.7491 |  | コンセント(1) | 30 | 1 | 0.6 | 50 | 0.3 | 69.7674 | [10 empty] | 508.3777 | 96.5123 | 508.3777 |  |  | 変圧器負荷率 ： 66.4 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.0839 | 0.64301 | 0.23347 | 0.19075 |  | 3 | 0
|  |  | 現場照明盤 | 50 | [5 empty] | 150 |  |  | コンセント(2) | 15 | 1 | 0.6 | 25 | 0.2 | 23.2558 | 0.70644 | 0.74 | 150 | 2 | 40 | 275 | 60 | 1 | 5 | 210 | 463.2783 | 3.4877 |  | 225 | 200 |  |  | 0.0043451 | 0.70644 | 0.70644 | 0.397 | 0.33888 |  | 0.41971 | 211.7531 | 215 | 0
|  |  |  | 75 | [5 empty] | 697.6744 | [9 empty] | 0.6421 |  | 6.066 |  | 3.356 |  | 3.7865 |  | 0.905 |  | 104.1216 | 0.70644 | 0.6421 |  |  |  |  | 0.0072727 | 0.6421 | 0.6421 | 0.0905 | 0.23012 |  | 0.19802 |  | 50 | 0
適用区間 | 200V動力盤(2P-2-01) ～ A-1M-3 | [11 empty] | 照明器具 | 30 | 1 | 0.9 | 33.3333 | 0.85 | 131.7829 | 1.2059 |  | 600V CV-T |  |  | ラック100% | 600V CV-T |  |  | 気中配管 |  | 101.908 | 169.0199 | MCCB-3P |  |  | FALSE | 0 | 0 | 2 | 0.24 | 0.90776 | 0.62221 | 0.62221 | 102.1715 | 1 | 0
[13 empty] | コンセント | 30 | 1 | 0.6 | 50 | 0.2 | 46.5116 | [11 empty] | 94.7981 | 289.1509 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 2 | 0.0883 | 0.79851 | 0.33508 | 0.33508 |  | 3 | 0
[20 empty] | 0.9044 | 0.75 | 100 | 2 | 60 | 215 | 60 | 1 | 5 | 210 |  | 5.2019 |  | 225 | 200 |  |  |  | 0.9044 | 0.9044 | 0.397 | 0.61003 |  |  |  | 215 | 0
|  |  |  | 40 | [15 empty] | 0.79761 |  | 12.1809 |  | 5.298 |  | 3.3582 |  | 0.905 |  | 102.1715 | 0.9044 | 0.79761 | [5 empty] | 0.79761 | 0.79761 | 0.0905 | 0.32978 |  |  |  | 50 | 0
[13 empty] | 照明器具 | 30 | 1 | 0.9 | 33.3333 | 0.9 | 139.5349 | 1.1556 | 20 |  |  |  |  | 600V CV-T |  |  | 気中配管 |  | 101.9364 | 135.3439 | MCCB-3P |  |  | FALSE | 0 | 0 | 2 |  | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 102.1715 | 1 | 0
[13 empty] | コンセント | 30 | 1 | 0.6 | 50 | 0.2 | 46.5116 | [11 empty] | 94.8246 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0.43267 | 2 |  | 0.31788 | 0.31788 | 0.31788 |  | 3 | 0
[20 empty] | 0.86672 | 0.97761 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5 | 210 |  | 5.1754 |  | 225 | 200 |  |  |  | 1.4726 | 0.86672 | 0.397 | 1.476 |  |  |  | 215 | 0
|  |  |  | 40 | [15 empty] | 0.76437 | [5 empty] | 3.3582 |  | 0.905 |  | 102.1715 | 1.4726 | 0.31698 | [5 empty] | 0.31698 | 0.76437 | 0.0905 | 0.31788 |  |  |  | 50 | 0
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [5 empty] | 0 | 0
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [5 empty] | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 | [5 empty] | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 名 称 | 物件名称を入力して下さい | [13 empty] | 電 圧 降 下 計 算 -４ | [5 empty] | Ｅｌｅｃｔｒｏ Ｓｙｓｔｅｍｓ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ SERVICE | [6 empty] | 検印 |  | 担当 |  |  | No.
右上赤色のセルにカ－ソルを近づけると「コメント文」が、表示されます。
入力セル
自動表示
by SERVICE
１９９９ Oct．Ｖｅｒ １．0
電圧降下計算-4
Voltage drop -<4>
ESE
メモ．
全負荷電流 Ｉ０１＝ＥＲ／ Ｚ１４ [A]
回路図
Ｃａｂｌｅ－２ｎ
RC２ｎ +jωＬC２ｎ
↓
IＣ２
ＥＬｎ
1
jωCＬ１
Ｌ１
RTR +jωＬTR
分電盤-１
Ｚ０２
→
IＬ２
●
Ｚ１１
●
ＥＳ
Ｚ０１
Ｚｎ１
Ｃａｂｌｅ－２１
●
Ｃａｂｌｅ－２２
●
Ｚ１４
RC２1 +jωＬC２1
ＥＬ２
Ｚｎ４
Ｚ１３
Ｚｎ３
Ｃａｂｌｅ－１ｎ
Ｃａｂｌｅ－１１
Ｃａｂｌｅ－１２
↑
I０２
RC1ｎ +jωＬC1ｎ
RC11 +jωＬC11
1
jωCＲ
ＴＲ
1
jωCＬｎ
Ｌｎ
1
jωCＬ２
Ｌ２
ＥＢｎ
●
→
I０１
Ｚｎ２
●
●
ＥＢ１
ＥＬ１
→
IＬ１
→
IＬｎ
Ｚ１２
配電側機器
低圧幹線
分電盤-ｎ
分電盤-２
↓
IＣｎ
低圧幹線
Cａｂｌｅ－２２
CＬｎ
ＴＲ
CＬ２
CＬ１
Ｌ２ (ＲＬ２＋ｊωX Ｌ２)
CＲ
Cａｂｌｅ－２ｎ
Cａｂｌｅ－２１
Cａｂｌｅ－１２
Cａｂｌｅ－１ｎ
Cａｂｌｅ－１１
(注)計算は、オーム法による。
Ｌ１ (ＲＬ１＋ｊωX Ｌ１)
Ｌｎ (ＲＬｎ＋ｊωX Ｌｎ)
低圧分岐幹線
分電盤
配電側機器
分岐部電圧 ＥＢ１＝（Ｚ０１・Ｚ１３)・ＥＳ／(Ｚ０２・Ｚ１４) [V]
負荷側電圧 ＥＬ１＝（Ｚ０１・Ｚ１３・Ｚ１１)・ＥＳ／(Ｚ０２・Ｚ１４・Ｚ１２ ） [V]
負荷電流-1 Ｉ Ｌ１＝（Ｚ０１・Ｚ１３)・ＥＳ／(Ｚ０２・Ｚ１４・Ｚ１２） [A]
変圧器電流 Ｉ０２＝ＥＳ／ Ｚ０２ [A]
配電側電圧 ＥＲ ＝ Ｉ０２・Ｚ０１ [V]
↓
IＣＳ
↓
IＣ１
ＥＲ
Note on E5: 単独幹線および分岐幹線の定常時におけ る送電端，受電端電圧、負荷電流、力率 の確認，進相コンデンサ容量の決定等に ご利用できます。 コメント文 ■ は、入力が、必要な”セル”です。 ■ は、コピ－が可能な”セル”です。 ■ は、ご説明文等です。 入力セル ■ は、必要事項を入力して下さい。 計算セル ■ は、自動計算しますので、入力はできません。
Note on O8: ……低圧進相コンデンサ［ニチコン（株）1991.5］…… 200V，220V-50Hz，60Hz（直列リアクトルなし） 10, 15, 20, 25, 30, 50[KVar] 200V，220V-50Hz，60Hz（直列リアクトル６％） 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75,100[KVar] 400，415，440，460V-50Hz，60Hz（直列リアクトルなし） 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75,100,150[KVar] 400，415，440，460V-50Hz，60Hz（直列リアクトル6％） 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75,100,150,200 250,300[KVar]
Note on D10: 印刷範囲 (1 page)
Note on AM10: 日付等を入力して下さい。 日付入力 CTRL + ； 時間入力 CTRL + ：
Note on E11: ←コピ－用デ－タ から貼り付けて 修正して下さい。 ………参考……… ２ P－２-０ 1－Ｆ ０ １ ↓ ↓ 盤 名 称 フ ｜ ２動 回 通 ダ 号 路 し 番 変力 電 番 号 圧 圧 号 器
Note on F11: ←コピ－用デ－タ から貼り付けて 修正して下さい。 ………参考……… Ａ-１Ｌ-３(盤名称) ↓ ↓↓ ↓ 設 設照 通 置 置明 し 棟 階分 番 電 号 盤
Note on G11: ……（注）半角入力とする。…… ３φ３W ２１０Ｖ の場合、 ３ TAB ３ TAB ２１0 TAB と数値のみを入力して下さい。 （ご注意）電源電圧とは､変圧器 ２次側定格電圧です。 ５０Ｈｚ → ２１０ [V] ６０Ｈｚ → ２２０ [V]
Note on AK11: ↓ドロップダウン・リストから選んで下さい。 ＭＣＣＢ のフレ－ム／トリップ値の選定について １） 遮断容量の確認 ２） ＭＣＣＢの特性と温度条件 ３） 始動時、定常時、需要率、負荷率､ 不等率､電圧変動率、不平衡率等 を考慮した実負荷電流の把握 ＭＣＣＢ（Ｍｏｌｄｅｄ ｃａｓｅ ｃｉｒｃｕｉｔ ｂｒｅａｋｅｒ） のフレ－ム値［Ａ］ ３０， ５０， ６０， １００， ２２５， ２５０， ４００， ６００， ８００，１０００， １２００，１６００，２０００，２５００，３０００， ３２００，４０００ ＡＣＢ（Ａｉｒ ｃｉｒｃｕｉｔ ｂｒｅａｋｅｒ）のフレ－ム値［Ａ］ ６３０，１０００，１２５０，１６００，２０００， ２５００，３２００，４０００，５０００，６３００
Note on O12: ……配電側進相コンデンサ…… ［Ｓｅｒｉｅｓ Ｐｏｗｅｒ Ｃａｐａｃｉｔｏｒ］ 全負荷平均力率が悪い（遅れ力率）場合には、 力率を改善して、配電側の電力変圧器を効率 よく運転する目的で設置します。
Note on P12: 累積計算を行う場合下記の点に 注意して下さい。 幹線分岐等で、各区間の電圧降下値を 集計するときには、"セル"の各４行を連続 して使用して下さい。 単独計算または、次の別計算に移るとき は､必ず ４行以上 空けて入力して下さい。
Note on X12: ……電動機側進相コンデンサ…… ［Ｓｅｒｉｅｓ Ｐｏｗｅｒ Ｃａｐａｃｉｔｏｒ］ 誘導負荷の遅れ力率を改善して､幹線の電圧 降下を低減し､分電盤一次電圧の低下を防止 する目的で設置します。
Note on AB12: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on AF12: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on AG12: 変圧器２次側 電圧［Ｖ］
Note on M13: ↓ドロップダウンリストから 選んで下さい。 リストにない場合（油入自冷，モ－ ルド絶縁以外）は、ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅの 「変圧器ＵＳＥＲ」にデ－タを入力し てから実行して下さい。
Note on N13: … … ご注意 … … 並列運転の場合には、 並列変圧器の台数を 入力して下さい。
Note on P13: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on R13: ……ご注意…… 電動機回路の場合、 ０＜～１．０００ の範囲で 入力して下さい。 その他の負荷の場合は、 ”１” を入力して下さい。
Note on S13: ……ご注意…… ０＜～１．０００ の範囲で 入力 して下さい。 進み力率の場合は、右の ［ＳＣＬ］欄に入力して下さい。
Note on T13: 入力ＫＶＡ 入力ＫＶＡ＝出力ＫＷ／（ｃｏｓφｘη） cosφ ：負荷の力率 η ：負荷の効率
Note on U13: ……需要率 Ｄｆ …… （Ｄｅｍａｎｄ Ｆａｃｔｏｒ） ０．０００１ ～ １．００ 範囲内の数値を入力 して下さい。
Note on Y13: ドロップダウンリストから 選んで下さい。 入力方法シ－トを参照して下さい。 データ・テーブルにないサイズを 入力する場合には､そのケーブル の Ｒ，Ｘ（５０Ｈｚ） 値をデータ・テ ーブルに登録して下さい。
Note on AA13: 亘長 Ｌ（Ｃａｂｌｅ Ｓｐａｎ） 布設ケ－ブルの実長ｍ数 を入力してください。
Note on AC13: ドロップダウンリストから 選んで下さい。 入力方法シ－トを参照して下さい。 データ・テーブルにないサイズを 入力する場合には､そのケーブル の Ｒ，Ｘ（５０Ｈｚ） 値をデータ・テ ーブルに登録して下さい。
Note on AE13: 亘長 Ｌ（Ｃａｂｌｅ Ｓｐａｎ） 布設ケ－ブルの実長ｍ数 を入力してください。
Note on AH13: 電源電圧に 対する [％]
Note on G14: 周波数［Frequency］入力 …（注）半角入力とする。… ５０ 又は ６０ ［Ｈｚ］の値 を入力して下さい。
Note on N14: ……ご注意…… ＃Ｎ/Ａ が表示された ときは､ DATA Table に 必要デ－タ を入力 して 下さい。
Note on AH14: 電源電圧に対する 線路電圧降下[％]
Note on AK14: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on G15: 求めたい導体温度を入力 して下さい。（各行） --半角入力です。-- -100[℃] ～ +300[℃] ご注意：入力をしないと、０ [℃]で 計算します。 導体温度について ２０[℃] は、基準温度で ＥＰＳ､ 天井内等の周囲温度を考慮する と､寒冷地を除き 50～60 [℃] の 値が現実的です。 またＣＶケｰ ブルの導体最高許容温度は、 90[℃]ですから、この値も無視で きません。
Note on M15: …（注）半角入力とする。… ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅ には、下記のデ－タが 登録されています。（50/60Hz） ３φ３Ｗ－２０ ～ １０００［ＫＶＡ］ １φ３Ｗ－１０ ～ ５００［ＫＶＡ］ ご使用変圧器の ％Ｒ，％Ｘ をお確かめ のうえ、ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅ を修正して計算 されると正確な値が求められます。
Note on N15: 自動計算（変圧器定格電流） ３φの場合 容量［ＫＶＡ］／（√３ ｘ 二次電圧） １φの場合 容量［ＫＶＡ］／二次電圧
Note on AG15: 回路図 ＥＢ 部 の電圧 ［Ｖ］
Note on AK15: ドロップダウンリスト から選んで下さい。

## DATA Table
ご注意 ⇒
変圧器 | 1φ油入[50Hz] |  | ⇒ | 変圧器 | 1φモ－ルド[50Hz] |  | ⇒ | 変圧器 | 1φ油入[60Hz] |  | ⇒ | 変圧器 | 1φモ－ルド[60Hz] |  | ⇒ | ＩＶ（電線管） |  | ⇒ | 600V CV-T |  | ⇒
容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 公称 | 交流導体 | ﾘｱｸﾀﾝｽ | 公称 | 交流導体 | ﾘｱｸﾀﾝｽ
10 | 2.01 | 1.74 | 2.6585 | 10 | 2.72 | 3.5 | 4.4327 | 10 | 1.92 | 1.93 | 2.7224 | 10 | 2.72 | 3.5 | 4.4327 | 断面 | 抵抗(60℃) | (５０Hz) | 断面 | 抵抗(90℃) | (５０Hz)
20 | 1.77 | 1.82 | 2.5388 | 20 | 1.99 | 4.64 | 5.0487 | 20 | 1.68 | 2.04 | 2.6427 | 20 | 1.99 | 4.64 | 5.0487 |  | [Ω/Km] | [Ω/Km] |  | [Ω/Km] | [Ω/Km]
30 | 1.56 | 2.37 | 2.8373 | 30 | 1.56 | 4.28 | 4.5554 | 30 | 1.51 | 2.6 | 3.0067 | 30 | 1.56 | 4.28 | 4.5554 | 2 | 10.7 | 0.0992 | 8 | 3.01 | 0.114
50 | 1.43 | 2.27 | 2.6829 | 50 | 1.81 | 3.54 | 3.9759 | 50 | 1.39 | 2.55 | 2.9042 | 50 | 1.81 | 3.54 | 3.9759 | 3.5 | 6.02 | 0.0914 | 14 | 1.71 | 0.107
75 | 1.53 | 1.95 | 2.4786 | 75 | 1.54 | 3.6 | 3.9156 | 75 | 1.43 | 2.15 | 2.5821 | 75 | 1.54 | 3.6 | 3.9156 | 5.5 | 3.85 | 0.0914 | 22 | 1.08 | 0.102
100 | 1.54 | 2.29 | 2.7597 | 100 | 1.57 | 3.88 | 4.1856 | 100 | 1.42 | 2.54 | 2.91 | 100 | 1.57 | 3.88 | 4.1856 | 8 | 2.67 | 0.0914 | 38 | 0.626 | 0.0939
150 | 1.41 | 2.36 | 2.7491 | 150 | 1.41 | 4.33 | 4.5538 | 150 | 1.37 | 2.73 | 3.0545 | 150 | 1.41 | 4.33 | 4.5538 | 14 | 1.5 | 0.083 | 60 | 0.397 | 0.0905
200 | 1.35 | 2.7 | 3.0187 | 200 | 1.35 | 4.88 | 5.0633 | 200 | 1.31 | 3.14 | 3.4023 | 200 | 1.35 | 4.88 | 5.0633 | 22 | 0.953 | 0.0858 | 100 | 0.24 | 0.0883
300 | 1.31 | 3.7 | 3.9251 | 300 | 1.11 | 4.99 | 5.112 | 300 | 1.29 | 4.28 | 4.4702 | 300 | 1.11 | 4.99 | 5.112 | 38 | 0.563 | 0.0761 | 150 | 0.159 | 0.0839
500 | 1.11 | 4.11 | 4.2573 |  |  |  |  | 500 | 1.1 | 4.75 | 4.8757 |  |  |  |  | 60 | 0.351 | 0.0786 | 200 | 0.121 | 0.0845
[16 empty] | 100 | 0.209 | 0.0761 | 250 | 0.0981 | 0.0826
[16 empty] | 150 | 0.137 | 0.0744 | 325 | 0.0765 | 0.0807
[16 empty] | 200 | 0.107 | 0.074 | 400 | 0.0634 | 0.0792
[16 empty] | 250 | 0.084 | 0.0724 | 500 | 0.052 | 0.0795
変圧器 | 3φ油入[50Hz] |  | ⇒ | 変圧器 | 3φモ－ルド[50Hz] |  | ⇒ | 変圧器 | 3φ油入[60Hz] |  | ⇒ | 変圧器 | 3φモ－ルド[60Hz] |  | ⇒ | 325 | 0.0666 | 0.0719 | 600 | 0.0448 | 0.0785
容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ
20 | 2.14 | 0.98 | 2.3537 | 20 | 3.39 | 2.82 | 4.4096 | 20 | 1.97 | 1.01 | 2.2138 | 20 | 3.16 | 3.03 | 4.378
30 | 1.91 | 1.09 | 2.1991 | 30 | 2.83 | 2.49 | 3.7695 | 30 | 1.78 | 1.24 | 2.1693 | 30 | 2.84 | 3.11 | 4.2116
50 | 1.81 | 1.31 | 2.2343 | 50 | 1.98 | 3.1 | 3.6784 | 50 | 1.7 | 1.46 | 2.2409 | 50 | 1.93 | 3.12 | 3.6687 | 600V CV-2C/3C |  | ⇒ | ＵＳＥＲ |  | ⇒
75 | 1.78 | 1.73 | 2.4822 | 75 | 1.7 | 3.6 | 3.9812 | 75 | 1.64 | 1.93 | 2.5327 | 75 | 1.66 | 4.17 | 4.4883 | 公称 | 交流導体 | ﾘｱｸﾀﾝｽ | 公称 | 交流導体 | ﾘｱｸﾀﾝｽ
100 | 1.73 | 1.74 | 2.4537 | 100 | 1.87 | 3.83 | 4.2621 | 100 | 1.6 | 1.93 | 2.507 | 100 | 1.91 | 4.4 | 4.7967 | 断面 | 抵抗(90℃) | (５０Hz) | 断面 | 抵抗(90℃) | (５０Hz)
150 | 1.61 | 1.91 | 2.498 | 150 | 1.57 | 3.93 | 4.232 | 150 | 1.5 | 2.12 | 2.597 | 150 | 1.56 | 4.69 | 4.9426 |  | [Ω/Km] | [Ω/Km] |  | [Ω/Km] | [Ω/Km]
200 | 1.63 | 2.6 | 3.0687 | 200 | 1.49 | 4.35 | 4.5981 | 200 | 1.53 | 2.9 | 3.2789 | 200 | 1.44 | 4.88 | 5.088 | 2 | 12 | 0.0992 | 8
300 | 1.5 | 2.82 | 3.1941 | 300 | 1.44 | 4.43 | 4.6582 | 300 | 1.41 | 3.26 | 3.5519 | 300 | 1.34 | 5.07 | 5.2441 | 3.5 | 6.76 | 0.0914 | 14
500 | 1.25 | 4.06 | 4.2481 | 500 | 1.07 | 4.09 | 4.2276 | 500 | 1.18 | 4.61 | 4.7586 | 500 | 1.06 | 5.47 | 5.5718 | 5.5 | 4.34 | 0.0914 | 22
750 | 1.31 | 4.92 | 5.0914 |  |  |  |  | 750 | 1.24 | 5.35 | 5.4918 |  |  |  |  | 8 | 3.01 | 0.087 | 38
1000 | 1.19 | 5.02 | 5.1591 |  |  |  |  | 1000 | 1.12 | 5.68 | 5.7894 |  |  |  |  | 14 | 1.71 | 0.0828 | 60
[16 empty] | 22 | 1.08 | 0.082 | 100
[16 empty] | 38 | 0.626 | 0.0771 | 150
[16 empty] | 60 | 0.397 | 0.0773 | 200
[16 empty] | 100 | 0.24 | 0.0777 | 250
変圧器 | 3φＵＳＥＲ[50Hz] |  | ⇒ | 発電機 | 3φＵＳＥＲ[50Hz] |  | ⇒ | [8 empty] | 150 | 0.159 | 0.0747 | 325
容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | [8 empty] | 200 | 0.121 | 0.0757 | 400
[16 empty] | 250 | 0.0985 | 0.0742 | 500
[16 empty] | 325 | 0.0771 | 0.0725 | 600
|  |  |  | 1667 | 1 | 24.98 | 25 | [11 empty] | 800
|  |  |  | 2000 | 1 | 24.98 | 25 | [11 empty] | 1000
|  |  |  | 2083 | 1 | 24.98 | 25
|  |  |  | 2500 | 1 | 24.98 | 25
|  |  |  | 2500 | 1 | 20 | 20.025
|  |  |  | 3000 | 1 | 24.98 | 25
Note on B1: この ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅ は、 セルの保護をしてない のでデ－タの管理には 十分注意して下さい。
Note on E2: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on J2: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on O2: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on T2: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on X2: 下の空欄に 登録できます 住友電工(株) 電線技術資料 １９９１．３ <P475)
Note on AB2: 下の空欄に 登録できます 住友電工(株) 電線技術資料 １９９１．３ (P478)
Note on E18: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on J18: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on O18: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on T18: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on X23: 下の空欄に 登録できます 住友電工(株) 電線技術資料 １９９１．３ (P478)
Note on AB23: USER 登録用
Note on E36: USER 登録用
Note on J36: USER 登録用

## 使用権許諾契約書
Electro Systems Engineering SERVICE
ソ フ ト ウ ェ ア 使 用 権 許 諾 契 約 書
ＥＳＥ SERVICE（以下「弊社」といいます）は、お客様が以下の条項に同意する場合において、下記に示され
た弊社の ソフトウェアおよびそれに関連するすべての製品（以下「本ソフトウェア製品」といいます）の使用
を許諾します。
製品ライセンス
製 品 名： 高低圧回路解析[ＶＤ４] (限定試用版)
製 品 受渡し： 電子メールによる送信（無料ダウンロード製品）
ライセンス数： 制限なし
1. 本ソフトウェア製品は、１ライセンスにつき複数のコンピュータもしくは複数の端末において、複数のユーザーが
使用することを認めます。
2. 本ソフトウェア製品は、下記[ご使用上の注意]の記載内容による部分を操作不能にして出荷します。
3. 本ソフトウェア製品の入力欄以外の部分を変更、修正してはなりません。
4. 本ソフトウェア製品やその一部もしくはそれらのコピーを、変更、修正、解析、リバースエンジニアリング、翻訳、
譲渡、貸与、リース、ローン等をしてはなりません。また、弊社の著作権、商標表記を変更、削除、隠蔽をしては
なりません。
5. 本ソフトウェア製品は、多岐にわたるデ－タをもとに動作確認を行っておりますが、これは本ソフトウェアの動作
の正確さを保証するものではありません。
6. 本ソフトウェア製品を直接もしくは間接的に使用したことにより発生したすべての賠償請求、責任、障害等につい
て弊社はいかなる保証も責任も負いません。
［ご使用上の注意］
1. 本ソフトウェア製品は、米国マイクロソフト社のエクセル（製品バージョン 10.0.2614）を使用しています。
2. 本ソフトウェア製品のフォントは、ＭＳ明朝、ＭＳＰ明朝、ＭＳゴシック、ＭＳＰゴシック、Times New Roman を
使用しています。
3. 本ソフトウェア製品は、下記の部分が操作不能です。
3-1.４番目以降の負荷側出力[KW]。
3-2.空白セル。
4. データ・シートの各値は、変更・修正・削除が可能です。 ただし、幹線回路数は３以下です。
5. 本ソフトウェア製品を不正に入手した場合、本ソフトウェア製品にウィルスが入っている可能性もあります。この
場合は、弊社は一切の責任を負いませんし、質問も受け付けません。
2017.12.04 制定
Electro Systems Engineering SERVICE