## 040828
Ｎｏ． | [11 empty] | DATE．2004 ． 08 ． 28 ．
TOYOBO ENGINEERING CO.,LTD.
1-16 Dojima 2-chome,Kitaku,Osaka
５３０-０００３ ＪＡＰＡＮ
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
三重中央開発(株)受変電設備改修計画 過電流継電器(ＯＣＲ)動作時間特性検討書
シート番号 |  | 電気室名称 |  | 検 討 内 容 | [7 empty] | 変 更 内 容
F10系
E-511-00 |  | S/S-12 水 処 理 |  | 特高6KV配電盤-F10 と S/S-11受電盤の特性が接近 し過ぎている。………10系共通事項 | [7 empty] | 11-51Rの限時電流を下げる 51F10の限時電流を上げる
E-512-00 |  | S/S-13 Ａ破砕ライン |  | 11-51F1(S/S-11)と13-51R(S/S-13)の特性が逆転し ている。
E-512-01 |  | ↓ | [9 empty] | 13-51Rの限時電流4.0→3.0 瞬時電流 40→ 30
E-513-00 |  | S/S-14 家電機器ＲＣ |  | 11-51F2(S/S-11)と14-51R(S/S-14)の瞬時電流が同 一である。
E-513-01 |  | ↓ | [9 empty] | 11-51F2の限時電流4.5→5.0 瞬時電流 30→ 40
E-514-00 |  | S/S-15 焙焼炉前処理 |  | 検討事項なし。
E-515-00 |  | S/S-16 焙 焼 炉 |  | 11-51F3(S/S-11)と16-51F(S/S-14)の特性が一部分 重なっている。 16-3ER(S/S-16)とOCRとの強調がとれない。
16-3ERをOCRに取替る。
E-515-01 |  | ↓ | [9 empty] | 16-51Fの時間倍率2.0→1.0
F20系
E-521-00 |  | S/S-21 容器包装 |  | 検討事項なし。
E-522-00 |  | S/S-22 製鋼原料 |  | 21-51F1(S/S-21)と22-51R(S/S-22)の瞬時電流が同 一である。
E-522-01 |  | ↓ | [9 empty] | 22-51Rの瞬時電流 40→ 30
E-523-00 |  | S/S-23 事務所棟 |  | 検討事項なし。
F70系
E-571-00 |  | S/S-71 焼 却 炉 |  | S/S-71側の変圧器励磁突入電流に対して71-51Rが 0.24[S]で作動する。 | [7 empty] | 71-51Rの限時電流4.5→6.0 特高側 F70-OCR(51-F70)の 限時電流4.0→5.0
E-571-01 |  | ↓
F80系
E-581-00 |  | S/S-81 バイオマスガス化 |  | 検討事項なし。
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
TELEPHONE: 6348-

## 040831
Ｎｏ． | [11 empty] | DATE．2004 ． 09 ． 02 ．
TOYOBO ENGINEERING CO.,LTD.
1-16 Dojima 2-chome,Kitaku,Osaka
５３０-０００３ ＪＡＰＡＮ
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
三重中央開発(株)受変電設備改修計画 過電流継電器(ＯＣＲ)動作時間特性検討書
シート番号 |  | 電気室名称 |  | 検 討 内 容 | [7 empty] | 変 更 内 容
F10系
E-511-00 |  | S/S-12 水 処 理 |  | 検討事項なし。
E-512-00 |  | S/S-13 Ａ破砕ライン |  | 11-51F1(S/S-11)と13-51R(S/S-13)の特性が逆転し ているが、他系統への波及事故には至らない。
E-512-01 |  | ↓ |  | 将来S/S-11の高圧配電盤(11-51F2)改修時に検討す る。 | [7 empty] | 13-51Rの限時電流4.0→3.0 瞬時電流 40→ 30
E-513-00 |  | S/S-14 家電機器ＲＣ |  | 11-51F2(S/S-11)と14-51R(S/S-14)の瞬時電流が同 一であるが、他系統への波及事故には至らない。
E-513-01 |  | ↓ |  | 将来S/S-11の高圧配電盤(11-52F2)改修時に検討す る。 | [7 empty] | 11-51F2の限時電流4.5→5.0 瞬時電流 30→ 40
E-514-00 |  | S/S-15 焙焼炉前処理 |  | 検討事項なし。
E-515-00 |  | S/S-16 焙 焼 炉 |  | 16-3ER(S/S-16)とOCRとの強調がとれないが、他系 統への波及事故には至らない。
E-515-01 |  | ↓ |  | 将来S/S-16の高圧受電盤改修時に検討する。 | [7 empty] | 16-3ERをOCRに取替る。 16-51Fの時間倍率1.5→1.0
F20系
E-521-00 |  | S/S-21 容器包装 |  | 検討事項なし。
E-522-00 |  | S/S-22 製鋼原料 |  | 21-51F1(S/S-21)と22-51R(S/S-22)の瞬時電流が同 一であるが、他系統への波及事故には至らない。
E-522-01 |  | ↓ |  | 将来S/S-22の高圧受電盤改修時に検討する。 | [7 empty] | 22-51Rの瞬時電流 40→ 30
E-523-00 |  | S/S-23 事務所棟 |  | 検討事項なし。
F70系
E-571-00 |  | S/S-71 焼 却 炉 |  | 71-51R(S/S-71)と特高側OCR(51F70)の特性が逆転し ている。
E-571-01 |  | ↓ |  | 71-51Rの限時電流6.0→4.5、時間倍率1.0→1.0、瞬時電流40→30に変更。 特高側 F70-OCR(51-F70)の限時電流4.0→5.0 に設定変更。
F80系
E-581-00 |  | S/S-81 バイオマスガス化 |  | 検討事項なし。
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
TELEPHONE: 6348-

## 040910
Ｎｏ． | [11 empty] | DATE．2004 ． 09 ． 12 ．
TOYOBO ENGINEERING CO.,LTD.
1-16 Dojima 2-chome,Kitaku,Osaka
５３０-０００３ ＪＡＰＡＮ
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
三重中央開発(株)受変電設備改修計画 過電流継電器(ＯＣＲ)動作時間特性検討書
シート番号 |  | 電気室名称 |  | 検 討 内 容 | [7 empty] | 変 更 内 容
F10系
E-511-00 |  | S/S-12 水 処 理 |  | 検討事項なし。
E-512-00 |  | S/S-13 Ａ破砕ライン |  | 11-51F1(S/S-11)と13-51R(S/S-13)の特性が逆転し ているが、他系統への波及事故には至らない。 | [7 empty] | 11-51F1の限時電流 4.5→5.0 時間倍率 1.0→1.5 13-51Rの 瞬時電流 40→ 30
E-512-01 |  | ↓ |  | 将来S/S-11の高圧配電盤(11-51F2)改修時に検討す る。
E-513-00 |  | S/S-14 家電機器ＲＣ |  | 11-51F2(S/S-11)と14-51R(S/S-14)の瞬時電流が同 一であるが、他系統への波及事故には至らない。
E-513-01 |  | ↓ |  | 将来S/S-11の高圧配電盤(11-52F2)改修時に検討す る。 | [7 empty] | 11-51F2の限時電流4.5→5.0 瞬時電流 30→ 40
E-514-00 |  | S/S-15 焙焼炉前処理 |  | 検討事項なし。
E-515-00 |  | S/S-16 焙 焼 炉 |  | 16-3ER(S/S-16)とOCRとの強調がとれないが、他系 統への波及事故には至らない。 | [7 empty] | 16-3ERをOCRに取替る。 16-51R：4.5A-1.0-30A 16-51Fの時間倍率2.0→1.0
E-515-01 |  | ↓ |  | 将来S/S-14の焙焼炉高圧分岐盤、S/S-16の高圧受電 盤改修時に検討する。
F20系
E-521-00 |  | S/S-21 容器包装 |  | 検討事項なし。
E-522-00 |  | S/S-22 製鋼原料 |  | 21-51F1(S/S-21)と22-51R(S/S-22)の瞬時電流が同 一であるが、他系統への波及事故には至らない。
E-522-01 |  | ↓ |  | 将来S/S-22の高圧受電盤改修時に検討する。 | [7 empty] | 22-51Rの瞬時電流 40→ 30
E-523-00 |  | S/S-23 事務所棟 |  | 検討事項なし。
F70系
E-571-00 |  | S/S-71 焼 却 炉 |  | 71-51R(S/S-71)と特高側OCR(51F70)の特性が逆転し ている。
E-571-02 |  | ↓ |  | 71-51Rの限時電流6.0→4.5、時間倍率1.0→1.0、瞬時電流40→30に変更。 特高側 F70-OCR(51-F70)の限時電流4.0→5.0 に設定変更。
F80系
E-581-00 |  | S/S-81 バイオマスガス化 |  | 検討事項なし。
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
TELEPHONE: 6348-

## 040915
Ｎｏ． | [11 empty] | DATE．2004 ． 09 ． 15 ．
TOYOBO ENGINEERING CO.,LTD.
1-16 Dojima 2-chome,Kitaku,Osaka
５３０-０００３ ＪＡＰＡＮ
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
三重中央開発(株)受変電設備改修計画 過電流継電器(ＯＣＲ)動作時間特性検討書
シート番号 |  | 電気室名称 |  | 検 討 内 容 | [7 empty] | 変 更 内 容
F10系
E-511-00 |  | S/S-12 水 処 理 |  | 検討事項なし。
E-512-00 |  | S/S-13 Ａ破砕ライン |  | 11-51F1(S/S-11)と13-51R(S/S-13)の特性が逆転し ているが、他系統への波及事故には至らない。 | [7 empty] | 11-51F1の限時電流 4.5→5.0 時間倍率 1.0→1.5 13-51Rの 瞬時電流 40→ 30
E-512-01 |  | ↓ |  | 将来S/S-11の高圧配電盤(11-51F2)改修時に検討す る。
E-513-00 |  | S/S-14 家電機器ＲＣ |  | 11-51F2(S/S-11)と14-51R(S/S-14)の瞬時電流が同 一であるが、他系統への波及事故には至らない。
E-513-01 |  | ↓ |  | 将来S/S-11の高圧配電盤(11-52F2)改修時に検討す る。 | [7 empty] | 11-51F2の限時電流4.5→5.0 瞬時電流 30→ 40
E-514-00 |  | S/S-15 焙焼炉前処理 |  | 検討事項なし。
E-515-00 |  | S/S-16 焙 焼 炉 |  | 16-3ER(S/S-16)とOCRとの強調がとれてないため、 他系統への波及事故に至る可能性がある。
E-515-01 |  | ↓ |  | 将来S/S-14の焙焼炉高圧分岐盤改修時に検討する。 | [7 empty] | 16-51Fの時間倍率2.0→1.0
E-515-02 |  | ↓ |  | 将来S/S-16の高圧受電盤改修時に検討する。 | [7 empty] | 16-3ERをOCRに取替る。 16-51R：4.5A-1.0-30A
F20系
E-521-00 |  | S/S-21 容器包装 |  | 検討事項なし。
E-522-00 |  | S/S-22 製鋼原料 |  | 21-51F1(S/S-21)と22-51R(S/S-22)の瞬時電流が同 一であるが、他系統への波及事故には至らない。
E-522-01 |  | ↓ |  | 将来S/S-22の高圧受電盤改修時に検討する。 | [7 empty] | 22-51Rの瞬時電流 40→ 30
E-523-00 |  | S/S-23 事務所棟 |  | 検討事項なし。
F70系
E-571-00 |  | S/S-71 焼 却 炉 |  | 71-51R(S/S-71)と特高側OCR(51F70)の特性が逆転し ている。
E-571-02 |  | ↓ |  | 71-51Rの限時電流6.0→4.5、瞬時電流40→30に変更。(2004.9/5済) 特高側 F70-OCR(51-F70)の限時電流4.0→5.0 に設定変更。
F80系
E-581-00 |  | S/S-81 バイオマスガス化 |  | 検討事項なし。
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
TELEPHONE: 6348-