## 52F10
Ｎｏ． | [13 empty] | DATE： | 2004.04/30
|  |  |  | TOYOBO ENGINEERING CO.,LTD. | [9 empty] | Printout： | 2026-07-29 10:14
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
52F10系統 S/S-11(水処理設備) 改修工事年月日：2004.05.23
番号 | 改 修 項 目 | [7 empty] | 備 考 ・ 確 認 事 項
事前工事／調査
11-01 | 水処理分岐盤(11-52F2～F4)のVCB取替工事 | [7 empty] | 2004.03/21 400A→600A(12.5KA)に取替完了
-02 | 水処理高圧盤(11-52F1)のVCB取替工事 | [7 empty] | 2004.03/21 400A→600A(12.5KA)に取替完了
-03 | S/S-11(水処理設備)調査 | [7 empty] | 2004.03/21 調査完了
-04 | 2004.05/23工事用仮設電源(照明、動力、耐圧試験等)
当日作業用工具類リスト作成
当日作業-1／調査
11-10 | (1) S/S-11受電盤VCB(11-52R)"切"、DS(11-89R)"開"
-11 | (2) 6KV検電、各高圧母線接地、検電確認
-12 | (3) 相回転確認
当日工事
11-20 | (1) 高圧受電盤のＣＴ取替え工事 | [7 empty] | 2CT 250/5 → 400/5
-21 | (2) 高圧分岐盤(11-52F3)のＣＴ取替え工事 | [7 empty] | 2CT 100/5 → 200/5
-22 | (3) 増設分岐盤(11-52F5)用高圧母線延長工事ほか
当日試験-1
11-30 | (1) 水処理受電盤のＤＳ(11-89F1)"開"、同盤施錠
-31 | (2) 水処理分岐盤のＤＳ(11-89F2,F4)"開"、同盤施錠
-32 | (3) 6KV絶縁試験(メガーテスト)
-33 | (4) 絶縁耐力試験
-34 | (5) 6KV絶縁試験(メガーテスト) | [7 empty] | ←各高圧母線の接地用ジャンパー線撤去、確認
-35 | (6) 各接地抵抗測定
当日作業-2
11-40 | (1) 6KV検電、受電側相回転確認 | [7 empty] | ←各高圧母線の接地用ジャンパー線撤去、再確認
-41 | (2) S/S-11高圧受電盤のＤＳ(11-89R)"閉"
ＶＣＢ(11-52R)"投入"
-42 | (3) 水処理受電盤のＤＳ(11-89F1)"閉"
-43 | (4) 水処理受電盤のＤＳ(111-89F2,F4)"閉"
(2) 6KV検電、受電側相回転確認
| 当日試験-2(リレー・テスト) |  |  |  |  | 短絡電流：10.72[KA]
| [注]※M:三重中央,※T:東洋紡Eng. |  |  |  |  | ＣＴ比 | 過電流強度 過電流定数 |  |  | 限時電流 ダイヤル 瞬時電流
11-50 | (1) 水処理高圧受電盤 11-52R |  |  |  | ※T | 400/5 | 40 n= |  |  | 3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0 ( ) LOCK-20-30-40-50-60
-51 | (2) 水処理高圧分岐盤 11-52F3 |  |  |  | ※T | 200/5 | 75 n= |  |  | 3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0 ( ) LOCK-20-30-40-50-60
-52 | (3) 水処理高圧分岐盤 11-67F2 |  |  |  | ※M | I0動作値：0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0 V0動作値：2.5-5.0-7.5-10％ 動作時間：瞬時,( )秒
-53 | (4) 水処理高圧分岐盤 11-67F3 |  |  |  | ※M | I0動作値：0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0 V0動作値：2.5-5.0-7.5-10％ 動作時間：瞬時,( )秒
-54 | (5) 水処理高圧分岐盤 11-67F4 |  |  |  | ※M | I0動作値：0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0 V0動作値：2.5-5.0-7.5-10％ 動作時間：瞬時,( )秒
当日作業-3
11-60 | (1) 仮設電源撤去、清掃、片付け
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
Ｎｏ． | [13 empty] | DATE： | 2004.04/30
|  |  |  | TOYOBO ENGINEERING CO.,LTD. | [9 empty] | Printout： | 2026-07-29 10:14
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
52F10系統 S/S-12(Ａ破砕ライン設備) 改修工事年月日：2004.05.23
番号 | 改 修 項 目 | [7 empty] | 備 考 ・ 確 認 事 項
事前工事／調査
12-01
当日作業-1／調査
12-10
当日工事
12-20
当日試験-1
12-30
当日作業-2
12-40
当日試験-2(リレー・テスト)
12-50
当日作業-3
12-60
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
Ｎｏ． | [13 empty] | DATE： | 2004.04/30
|  |  |  | TOYOBO ENGINEERING CO.,LTD. | [9 empty] | Printout： | 2026-07-29 10:14
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
52F10系統 S/S-13(廃家電リサイクル設備) 改修工事年月日：2004.05.23
番号 | 改 修 項 目 | [7 empty] | 備 考 ・ 確 認 事 項
事前工事／調査
13-01 | 廃家電受電盤(13-52R)のVCB取替工事 | [7 empty] | 2004.03/21 400A→600A(12.5KA)に取替完了
-02 | 廃家電高圧盤、焙焼炉高圧分岐盤現状調査 | [7 empty] | 2004.03/21 調査完了
-03 | 焙焼炉高圧分岐盤の製作
-04 | 2004.05/23工事用仮設電源(照明、動力、耐圧試験等)
-05 | 取替 焙焼炉高圧分岐盤の搬入ルート調査、確認
-06 | 撤去 焙焼炉高圧分岐盤の搬出ルート調査、確認 | [7 empty] | 当日作業用工具類リスト作成
| 当日作業-1／調査 | [7 empty] | 調査内容：受電盤LA、TR 750KVA １次側CT、SR×2、
13-10 | (1) 受電、破砕機ユニット送り、TR-13-1 相回転確認 | [7 empty] | 破砕機ユニット用、ＳＣ用各ＰＦ
-11 | (2) S/S-11(水処理設備)廃家電高圧分岐盤(11-52F)
VCB"切"、DS(11-89F3)"開"確認
-12 | (3) 6KV検電、各高圧母線接地、検電確認
当日工事
13-20 | (1) 既設高圧盤間渡りケーブル(6KV CV-T 150sq)の
撤去工事
-21 | (2) 既設焙焼炉高圧分岐盤の撤去、搬出工事
-22 | (3) 新設焙焼炉高圧分岐盤の搬入、据付工事
-23 | (4) 既設各盤内の点検、清掃 | [7 empty] | 点検：三重中央、清掃：東洋紡Eng.
-24 | (5) 使用工具類の確認
当日試験-1
13-30 | (1) 破砕機ユニット盤一次側ＤＳ"切"、防護柵設置
-31 | (2) 6KV絶縁試験(メガーテスト)
-32 | (3) 絶縁耐力試験
-34 | (4) 6KV絶縁試験(メガーテスト) | [7 empty] | ←各高圧母線の接地用ジャンパー線撤去、確認
-35 | (5) 各接地抵抗測定
当日作業-2
13-40 | (1) S/S-11(水処理設備)廃家電高圧分岐盤(11-52F) | [7 empty] | ←各高圧母線の接地用ジャンパー線撤去、再確認
DS(11-89F3)"閉"、VCB"入"確認
-41 | (2) 6KV検電、受電側相回転確認 | [7 empty] | ←13-89R"切"、13-52R"切"確認
-42 | (3) 受電盤 13-89R"閉"、13-52R"投入" | [7 empty] | ←13-89M1"開"、13-89T1"開"確認
13-89C1"切"、13-42C1"切"、13-42C2"切"確認
-43 | (4) 破砕機ユニット送り、TR-13-1 相回転確認 | [7 empty] | ←13-89M1"開"、13-89T1"開"確認
-44 | (5) 13-89M1"閉"給電確認、13-89T1"閉"給電確認 | [7 empty] | ←TR-13-1の二次側主幹"開"確認
-45 | (6) 破砕機ユニット盤一次側ＤＳ"入"、防護柵撤去
-46 | (7) 13-89C1"入"、13-42C1"投入"、13-42C2"投入" | [7 empty] | ←APFR[55]"切"→"自動"
| 当日試験-2(リレー・テスト) |  |  |  |  | 短絡電流：9.87[KA]
| [注]※M:三重中央,※T:東洋紡Eng. |  |  |  |  | ＣＴ比 | 過電流強度 過電流定数 |  |  | 限時電流 ダイヤル 瞬時電流
13-50 | (1) 廃家電高圧受電盤 13-51R |  |  |  | ※M | 300/5 | 40 n= |  |  | 3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0 ( ) LOCK-20-30-40-50-60
-51 | (2) TR-13-1 一次側 13-51T1 |  |  |  | ※M | 150/5 | 75 n= |  |  | 3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0 ( ) LOCK-20-30-40-50-60
-52 | (3) 焙焼炉高圧分岐盤 14-51F |  |  |  | ※T | 75/5 | 150 n= 5 |  |  | 3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0 ( ) LOCK-20-30-40-50-60
-53 | (4) 焙焼炉高圧分岐盤 15-51F |  |  |  | ※T | 150/5 | 75 n= 5 |  |  | 3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0 ( ) LOCK-20-30-40-50-60
-54 | (5) 焙焼炉高圧分岐盤 14-67F |  |  |  | ※T | I0動作値：0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0 V0動作値：2.5-5.0-7.5-10％ 動作時間：瞬時,( )秒
-55 | (6) 焙焼炉高圧分岐盤 15-67F |  |  |  | ※T | I0動作値：0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0 V0動作値：2.5-5.0-7.5-10％ 動作時間：瞬時,( )秒
当日作業-3
13-60 | (1) 仮設電源撤去、清掃、片付け
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
Ｎｏ． | [13 empty] | DATE： | 2004.04/30
|  |  |  | TOYOBO ENGINEERING CO.,LTD. | [9 empty] | Printout： | 2026-07-29 10:14
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
52F10系統 S/S-14(焙焼炉前処理設備) 改修工事年月日：2004.05.23
番号 | 改 修 項 目 | [7 empty] | 備 考 ・ 確 認 事 項
事前工事／調査
14-01 | 焙焼炉前処理受電盤(14-52R)のVCB取替工事 | [7 empty] | 2004.03/21 400A→600A(12.5KA)に取替完了
-02 | 2004.05/23工事用仮設電源(照明、試験電源等)
| 当日作業-1／調査 | [7 empty] | 調査内容：ＣＴ 75/5の過電流強度
14-10 | (1) S/S-13 焙焼炉高圧分岐盤(14-52F)VCB"切"確認
-11 | (2) 受電盤VCB(14-52R)"切"、DS(14-89R)"開"
-12 | (3) 6KV検電、各高圧母線接地、検電確認
当日工事
14-20 | (1) ZCT-1,-2,-3,LGR-1,-2,-3 取付 | [7 empty] | 三重中央工事
当日試験-1
14-30 | (1) 各接地抵抗測定
当日作業-2
14-40 | (1) DS(14-89R)"閉"、受電盤VCB(14-52R)"投入" | [7 empty] | ←各高圧母線の接地用ジャンパー線撤去、確認
-41 | (2) 6KV検電
| 当日試験-2(リレー・テスト) |  |  |  |  | 短絡電流：9.21[KA]
| [注]※M:三重中央,※T:東洋紡Eng. | [5 empty] | 過電流強度 過電流定数 |  |  | 限時電流 ダイヤル 瞬時電流
14-50 | (1) 高圧受電盤 14-51R |  |  |  | ※M | 75/5 | 150 n= 5 |  |  | 3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0 ( ) LOCK-20-30-40-50-60
当日作業-3
14-60 | (1) 仮設電源撤去、清掃、片付け
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
Ｎｏ． | [13 empty] | DATE： | 2004.04/30
|  |  |  | TOYOBO ENGINEERING CO.,LTD. | [9 empty] | Printout： | 2026-07-29 10:14
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
52F10系統 S/S-15(焙焼炉設備) 改修工事年月日：2004.05.23
番号 | 改 修 項 目 | [7 empty] | 備 考 ・ 確 認 事 項
事前工事／調査
15-01 | 2004.05/23工事用仮設電源(照明、試験電源等)
| 当日作業-1／調査 | [7 empty] | 調査内容：受電盤LA、受電盤CT 600/5の過電流強度
15-10 | (1) S/S-13 焙焼炉高圧分岐盤(15-52F)VCB"切"確認 | [7 empty] | 15-52T2 CT 60/5、15-52C1 CT 150/5
-11 | (2) 受電盤VCB(15-52R)"切"、DS(15-89R)"開" | [7 empty] | 15-52T3 CT 200/5、15-52F1 CT 200/5
-12 | (3) 6KV検電、各高圧母線接地、検電確認 | [7 empty] | の各過電流強度
当日工事：なし
当日試験-1
15-30 | (1) 各接地抵抗測定
当日作業-2
15-40 | (1) DS(15-89R)"閉"、受電盤VCB(15-52R)"投入" | [7 empty] | ←各高圧母線の接地用ジャンパー線撤去、確認
-41 | (2) 6KV検電
| 当日試験-2(リレー・テスト) |  |  |  |  | 短絡電流：9.69[KA]
| [注]※M:三重中央,※T:東洋紡Eng. | [5 empty] | 過電流強度 過電流定数 |  |  | 限時電流 ダイヤル 瞬時電流
15-50 | (1) 高圧受電盤 15-51R |  |  |  | ※M | 600/5 | 40 n= 5 |  |  | 3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0 ( ) LOCK-20-30-40-50-60
-51 | (2) 高圧VMC盤 15-3ET2 |  |  |  | ※M | 60/5 | 300 n= 5 |  |  | 3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0 ( ) LOCK-20-30-40-50-60
-52 | (3) 高圧VMC盤 15-3ESC |  |  |  | ※M | 150/5 | 75 n= 5 |  |  | 3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0 ( ) LOCK-20-30-40-50-60
-53 | (4) 高圧VMC盤 15-3ET3 |  |  |  | ※M | 200/5 | 75 n= 5 |  |  | 3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0 ( ) LOCK-20-30-40-50-60
-54 | (5) 高圧VMC盤 15-3EF1 |  |  |  | ※M | 200/5 | 75 n= 5 |  |  | 3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0 ( ) LOCK-20-30-40-50-60
当日作業-3
15-60 | (1) 仮設電源撤去、清掃、片付け
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・

## 52F20
Ｎｏ． | [13 empty] | DATE： | 2004.04/30
|  |  |  | TOYOBO ENGINEERING CO.,LTD. | [9 empty] | Printout： | 2026-07-29 10:14
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
52F20系統 S/S-21(容器包装設備) 改修工事年月日：2004.05.02
番号 | 改 修 項 目 | [7 empty] | 備 考 ・ 確 認 事 項
事前工事／調査
21-01
当日作業-1／調査
21-10
当日工事
21-20
当日試験-1
21-30
当日作業-2
21-40
当日試験-2(リレー・テスト)
21-50
当日作業-3
21-60
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・

## 52F70
Ｎｏ． | [13 empty] | DATE： | 2004.04/30
|  |  |  | TOYOBO ENGINEERING CO.,LTD. | [9 empty] | Printout： | 2026-07-29 10:14
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
52F70系統 S/S-71(焼却炉設備) 改修工事年月日：2004.05.23
番号 | 改 修 項 目 | [7 empty] | 備 考 ・ 確 認 事 項
事前工事／調査
71-01
当日作業-1／調査
71-10
当日工事
71-20
当日試験-1
71-30
当日作業-2
71-40
| 当日試験-2(リレー・テスト) |  |  |  |  | 短絡電流：9.87[KA]
| [注]※M:三重中央,※T:東洋紡Eng. |  |  |  |  | ＣＴ比 | 過電流強度 過電流定数 |  |  | 限時電流 ダイヤル 瞬時電流
71-50 | [9 empty] | 3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0 ( ) LOCK-20-30-40-50-60
I0動作値：0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0 V0動作値：2.5-5.0-7.5-10％ 動作時間：瞬時,( )秒
当日作業-3
71-60
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・