## VD-DC
△ | No. | [13 empty] | Printout : | 2017-12-07 01:53
[8 empty] | ＵＲＬ：www.eses.center | [6 empty] | Date : | 2017.０7/18
[8 empty] | E-mail：recs@kcn.jp | [6 empty] | TELEPHONE |  |  | : 090-1981-7674
[7 empty] | 639 Yamanoboh-chyoh,Kashihara-city,Nara,634-0071 | [7 empty] | FACSIMILE |  |  | : 0744 -24- 8907
1
| 2 | 直流回路の電圧降下計算 | [12 empty] | 2000.04／19 K,Sakai |  |  |  | 0.9
| 3 | [17 empty] | 1.25
| 4 |  |  | 計算式： | ｅ＝Ｋ×Ｌ×Ｉ／（1000×Ａ） ［V］ | [13 empty] | 2
| 5 |  |  | 標準軟銅線の抵抗値Ｒ：1/58≒0.017241［Ω］（／１ｍ／１sqmm at20[℃]） | [14 empty] | 3.5
| 6 |  |  | Ｅ＝ＩＲ より Ｒ＝Ｋ×Ｌ／(1000×Ａ) | [14 empty] | 5.5
| 7 |  |  | よって、Ｋ＝1000ＲＡ／Ｌ | [14 empty] | 8
| 8 |  |  | Ｋ＝1000×0.017241×1[sqmm]／1[ｍ]＝17.241（単線の場合） | [14 empty] | 14
| 9 |  |  | 撚り線の場合、撚り合わせ率が９７％であるから、 | [14 empty] | 22
| 10 |  |  |  | Ｋ20-1φ＝17.241／0.97＝17.8 （20[℃] 1φの場合） | [13 empty] | 38
| 11 |  |  |  | Ｋ20-3φ＝17.8 × √3 ＝30.8 （20[℃] 3φの場合） | [13 empty] | 60
| 12 | [17 empty] | 100
| 13 |  |  |  | ｅ： | 電圧降下［Ｖ］ | [12 empty] | 150
| 14 |  |  |  | Ｌ： | 電線の亘長［ｍ］ | [12 empty] | 200
| 15 |  |  |  | Ｉ： | 電流値［Ａ］ ただし、Ｉ＝負荷容量［ＶＡ］／電源電圧［Ｖ］ | [12 empty] | 250
| 16 |  |  |  | Ａ： | 電線の断面積［sqmm］ | [12 empty] | 325
| 17 | [17 empty] | 400
| 18 | [17 empty] | 500
| 19 |  | 直流回路計算式：Ｋ×Ｌ×Ｉ／(1000×Ａ) [V] | [9 empty] | 電気方式 ？ | DC-2W |  |  | 35.6
| 20 |  | 導体許容最高温度［℃］？ | [5 empty] | Ｋ： | 35.6 |  | at 20 [℃]
21
| 22 |  | 亘長［ｍ］？ |  |  |  | 電線［sqmm］？ |  |  |  | 負荷容量［VA］？
23
| 24 |  | 電源電圧［Ｖ］？
25
26
| 27 |  |  | 温度補正： | 標準軟銅の定質量温度係数＝0.00393（1／254.45）／[℃]ｔ[℃]における
| 28 |  |  |  | 電圧降下係数Ｋtは、Ｋt＝Ｋ20×[1＋0.00393(ｔ－20)]
29
| 30 |  |  |  | ｔ＝90[℃]（ＣＶケーブルの導体最高許容温度）とすると、Ｋ90≒1.275×Ｋ20 となる
| 31 |  |  |  | ので 17.8，30.8 を補正せずに計算すると、27.5％の危険サイド誤差が出ることになる。
32
| 33 |  | 本来Ｋは、定数ではなく温度に関わる変数として取り扱うべきものであり、一部の地域を除き
| 34 |  | ｔ＝50[℃]位が実際の導体最高許容温度であるならば、Ｋ50-1φ=19.9 (←17.8)
| 35 |  | Ｋ50-3φ=34.5 (←30.8) が妥当な値であると言える。
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
ESE
SERVICE
Electro Systems Engineering