## 表紙
RECS-5000E
Rapid Estimate Computation Systems
設計･積算 支援計算システム
Electro Systems Engineerig SERVICE
RECS-5000E 動 作 環 境 （推奨値）
MicroSoft Windows 7、Windows 8 Excel
RAM：300 MB 以上、 HDD：500 GB 以上
Displey ： 1280 × 768
インターネットに接続されていること。
奈良県橿原市山之坊町６３９
Eleictro Systems Engineering SERVICE
ＥＳＥ サービス
URL：www.eses.center E-mail：recs@kcn.jp
2017. 04 ／ 10
出力データの保存と活用
  建築概要決定時点で作業開始可能
  積算データ･ベース 建物の用途・規模・客先・受注金額
  設計データ･ベース 実施設計検討資料・工事施工資料

## 操作説明書
200.08/25 修正
RECS 5000E 操作説明書 （RECS 5000E Operation Manual）
[8 empty] | 2017. 04／10 . |  | 内訳明細書
トップ・ページ 入力項目 （Top page input item） | [5 empty] | 必須入力項目：20 項目 |  |  |  | 引込工事
Input items |  |  |  | content | input method | Pull-down list selection contents |  |  |  | 受変電設備
1 | 物 件 名 |  |  | (仮称) NNN | Manual input |  |  |  |  | 発電機設備
2 | 工 期 |  |  | yyyy.mm ～ yyyy.mm | Manual input |  |  |  |  | 低圧幹線設備
3 | 担 当 |  |  | 担当者 氏名 | pull-down list | User 登録（担当者指名） |  |  |  | 動力配線工事
4 | 建 築 主 |  |  | 建築施工業者 会社名 | pull-down list | User 登録（建築主名） |  |  |  | 照明差込設備
5 | 設 計 者 |  |  | 設計・監理者 会社名 | pull-down list | User 登録（設計者名） |  |  |  | 防災照明設備
6 | 一次請負者 |  |  | 会社名 | pull-down list | User 登録（一次請負） |  |  |  | 雷保護設備
済 | [9 empty] | 自火報防排煙設備
| 受 注 確 率 |  |  | 100% | pull-down list | 100％，80％，60％，50％，30％，0％ |  |  |  | 構内電話設備
| 営 業 情 報 |  |  | 必要事項 | Manual input |  |  |  |  | 構内放送設備
TV共聴設備
| 入力年月日 |  |  | yyyy.mm.dd | Automatic display | 入力時、出力時
7 | 工事発注者 |  |  | 会社名・担当者氏名 等 | Manual input
8 | 工 事 名 称 |  |  | (仮称) NNN | Manual input
9 | 建設地住所 |  |  |  | Manual input
10 | 地 点 |  |  |  | pull-down list | 北海道：11地点、東北：10地点、北陸・中部・関東：25地点、
近畿・中国：12地点、九州・四国：15地点、沖縄：1地点
| 標 高 [m] |  |  |  | Automatic display | ☚ | 修正は、Manual input
| 用 途 地 区 |  |  |  | pull-down list | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高
層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、
第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業
地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区
| 採用建設物価 ⇒ |  |  |  | Automatic display | 北海道、東北、関東、中部、近畿、北陸、中国、四国、九州、沖縄
| 防 火 地 域 |  |  |  | pull-down list | 防火地域、準防火地域、指定なし
| 耐 火 区 分 |  |  |  | pull-down list | 耐火、準耐火、非耐火
11 | 消防法防火対象物 |  |  |  | pull-down list | (1) イ、ロ、(2) イ、ロ、ハ、ニ、(3) イ、ロ、( 4 )、(5) イ、
済 | [5 empty] | (6) イ、ロ、ハ、ニ、( 7 )、( 8 )、( 10)、(12)イ、(13)イ、ロ
( 14)、( 15)、(16)イ、ロ
12 | 敷地面積[m2] |  |  |  | Manual input
13 | 敷地形状 |  |  |  | pull-down list | 1.0、1.1、1.2 ～ 10.0
| 敷地形状係数 |  |  | "Ａ" | Automatic display | ☚ | Sheet "S1" 参照
| 建ぺい率 [％] |  |  |  | Automatic display
| 容 積 率 [%] |  |  |  | Automatic display
| 天 井 高 適正確認 |  |  | "？天井高？"表示 | Automatic display | ☚ | 天井高が階高に対し、高過ぎる場合に表示
14 | 階 名 称 |  |  |  | pull-down list
15 | 階 高 |  |  |  | Manual input
16 | 天 井 高 |  |  |  | pull-down list
| 建基法上の有窓／無窓 |  |  |  | Automatic display | ☚ | 修正は、pull-down list
| 消防法上の有窓／無窓 |  |  |  | Automatic display | ☚ | 修正は、pull-down list
17 | １階床高 (GL+[m]) |  |  |  | Manual input | ☚ | １階 のみ 入力要
18 | 消防法令別表 |  |  |  | pull-down list | ☚ | 消防法令別表 (16)イ、ロ のみ pull-down list 入力要
| 法的規制(参考) |  |  |  | Automatic display | ☚ | 消火設備の有無は、pull-down list
| 工事項目 摘要 |  |  | "－"：積算対象外 | pull-down list | "－"でない場合は、”◎”、”工事種目 Ｎｏ.” を表示
19 | 建物寸法 Ｘ[m]・Ｙ[m] |  |  | X1～5、Y1～5 | Manual input | ☚ | Sheet "S1" 参照
20 | 建物形状 ｎ |  |  |  | pull-down list | A、B1～4、C1～4、D1～4、E1～2、F1～4、G1～2、H、I
済 | [5 empty] | ☚ | Sheet "S1" 参照
| 基準設定値（青字） |  |  | Top Page 欄外右表 |  | ☚ | 各工事項目で設定変更可能
RECS 5000E 使用料金 （RECS 5000E Usage fee）
最新の法的規制更新版 (改定時)、建設物価データ更新 (各月ごと) の提供を含め、使用料金は、下記のとおりです。
月間使用料金： 4,000,- (消費税別) ご契約期間は、一年間とします。
年間使用料金：48,000,- (消費税別) ご使用期間は、ご契約日より一年間とします。
ライセンス数：1
Electro Systems Engineerig SERVICE
Electro Systems Engineerig SERVICE | [8 empty] | Top | 引込工事
RECS 5000E 基準設定値 （RECS 5000E Basic setting value） | [9 empty] | 受変電設備
発電機設備
内訳明細書 [提出用] （Breakdown statement [for submission]） | [9 empty] | 低圧幹線設備
content |  |  |  | Basic setting value | input method | Pull-down list selection contents |  |  |  | 動力配線工事
照明差込設備
m2・坪 単価 |  |  |  | 表示 | pull-down list | ☚ | 表示／非表示 |  |  | 防災照明設備
掛 け 率 |  |  |  | 7.00 ％ | Manual input | 一括／各工事項目 変更修正可：Manual input |  |  |  | 雷保護設備
自火報防排煙設備
電工単価 |  |  |  | \6000 | Manual input | 一括／各工事項目 変更修正可：Manual input |  |  |  | 構内電話設備
構内放送設備
雑材消耗費 |  |  |  | 3.00 ％ | Manual input | 一括／各工事項目 変更修正可：Manual input |  |  |  | TV共聴設備
運 搬 費 |  |  |  | 1.50 ％ | Manual input | 一括／各工事項目 変更修正可：Manual input
現場管理費 |  |  |  | 5.00 ％ | Manual input | 一括／各工事項目 変更修正可：Manual input
諸 経 費 |  |  |  | 10.00 ％ | Automatic display | 一括／各工事項目 変更修正可：Manual input
タ イ ト ル |  |  |  | 紙面上部 | Automatic display | 原価側で入力した内容を表示
内訳明細書 [原価用] （Breakdown statement [for cost]）
content |  |  |  | Basic setting value | input method | Pull-down list selection contents
m2・坪 単価 |  |  |  | 表示 | pull-down list | ☚ | 表示／非表示
単価指定 |  |  |  | 単価-1 (建設物価) | pull-down list | ユーザー登録：単価-2、単価-3、単価-4
歩掛指定 |  |  |  | 歩掛-1 (標準歩掛) | pull-down list | ユーザー登録：歩掛-2、歩掛-3
電工単価 |  |  |  | \6000 | Manual input | 変更修正可：Manual input
雑材消耗費 |  |  |  | 3.00 ％ | Manual input | 一括／各工事項目 変更修正可：Manual input
運 搬 費 |  |  |  | 1.50 ％ | Manual input | 一括／各工事項目 変更修正可：Manual input
現場管理費 |  |  |  | 5.00 ％ | Manual input | 一括／各工事項目 変更修正可：Manual input
諸 経 費 |  |  |  | nn.nn ％ | Automatic display | 0.8×Int{100×(√[(金額)×10 -4 ] -0.35 }／100
金額：小計金額＋雑材消耗費＋運 搬 費＋現場管理費
変更修正可：Manual input
消 費 税 率 |  |  |  | 10.00 ％ | Automatic display | 変更修正可：Manual input 原価側
タ イ ト ル |  |  |  | 紙面上部 | Manual input | (原価セル番号[F2],[F3],[F4] ) この三行は、入力可能"セル"です。
Cell No.[E2]～[E4]の範囲のセルには、企業情報・ロゴ等の表示に、
活用できます。
ここに入力したデータは、関連する各ページに自動転記されます。
Electro Systems Engineerig SERVICE
Electro Systems Engineerig SERVICE | [8 empty] | Top | 内訳明細書
RECS 5000E 基準設定値 （RECS 5000E Basic setting value） | [9 empty] | 受変電設備
発電機設備
引込工事 （Power installation work） | [9 empty] | 低圧幹線設備
content |  |  |  | Basic setting value | input method | Pull-down list selection contents |  |  |  | 動力配線工事
照明差込設備
受変電設備形体 |  |  |  | 屋外キュービクル | Automatic display |  |  |  |  | 防災照明設備
[5 empty] | pull-down list | 屋外キュービクル、屋上キュービクル、屋内電気室 |  |  |  | 雷保護設備
受変電設備設置階 |  |  |  | １階 | Automatic display | 任意階 (pull-down list) |  |  |  | 自火報防排煙設備
建物離隔距離 |  |  |  | X-3[m]、Y-3[m] | Automatic display | 任意距離 X{m}、Y[m] (Manual input) |  |  |  | 構内電話設備
引 込 方 式 |  |  |  | 架空引込 | Automatic display | 架空引込、地中引込 (pull-down list) |  |  |  | 構内放送設備
構内配電線路 |  |  |  | 地中管路 | Automatic display | 地中引込、架空配線 (pull-down list) |  |  |  | TV共聴設備
コンクリート柱 |  |  |  | CP 10-19-350Kg | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | CP 12-19-350Kg ～ CP 17-22-1500Kg (19種類)
ハンドホール |  |  |  | KK 900×900×1200 | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | KK 600×600×1200 ～ KK 2000×2000×2100 (26種類)
ハンドホール蓋 |  |  |  | AHB-1 650×250 | Automatic display | AHB-2 800×400、AHB-3 1200×600 (pull-down list)
ＥＰＳ の位置 |  |  |  | Ⓖ | Automatic display | Ⓐ、Ⓑ、Ⓒ、Ⓓ、Ⓔ、Ⓕ、Ⓖ、Ⓗ、Ⓘ (pull-down list)
予 備 管 路 |  |  |  | "要" | Automatic display | 要、不要 (pull-down list)
導 入 線 |  |  |  | 導入線 2.0mmφ | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | 導入線 0.9、1.2、1.6、2.6、3.2、4.0、5.0 mmφ
引込ケ－ブル |  |  |  | 38sq (契約電力700KW 未満) | Automatic display
|  |  |  | 60sq (契約電力700KW 以上) | pull-down list | 6KV CV-1C-3C、6KV CVT、6KV CE-3C
6KV CV、CE ：8sq ～ 325sq、CVT：22sq ～ 325sq
制御ケ－ブル |  |  |  | CVVS 2sq-10C | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | CVV、CEE、CVVS、CEES 1.25sq ～ 8sq，2C ～ 20C
接地配線-LA |  |  |  | IV-14sq | Automatic display | IV 3.5sq ～ 200sq (pull-down list)
接地配線-EA |  |  |  | IV-22sq | Automatic display | IV 3.5sq ～ 200sq (pull-down list)
接地配線-EB |  |  |  | IV-22sq | Automatic display | IV 3.5sq ～ 200sq (pull-down list)
接地配線-ED |  |  |  | IV-60sq | Automatic display | IV 3.5sq ～ 200sq (pull-down list)
接地配線-EDE |  |  |  | IV-38sq | Automatic display | IV 3.5sq ～ 200sq (pull-down list)
接地配線-p,c |  |  |  | IV-5.5sq | Automatic display | IV 3.5sq ～ 200sq (pull-down list)
引込ケ－ブル 保護管 |  |  |  | SGP- 80A | Automatic display | SGP-15A ～ 100A (pull-down list)
制御ケ－ブル 保護管 |  |  |  | SGP- 25A | Automatic display | SGP-15A ～ 100A (pull-down list)
接地配線 保護管 |  |  |  | VE-22mm ／ VE-28mm | Automatic display | EA、EB：VE-28mm ELA、ED、EDE：VE-22mm
[5 empty] | pull-down list | VE-14mm ～ 82mm、HIVE-14mm ～ 82mm
導 入 線 |  |  |  | 導入線 2.0mmφ | Automatic display | 導入線 0.9mmφ ～ 導入線 5.0mmφ (pull-down list)
支 線 |  |  |  | 支線38sq-7/2.6 | Automatic display | 支線14sq-7/1.6 ～ 支線70sq-7/3.5 (pull-down list)
構内地中管路 |  |  |  | FEP- 80mm | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | FEP-30mm ～ FEP-200mm、F-FEP- 30mm ～ F-FEP- 200mm
建物内高圧配管 |  |  |  | C-75mm | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | C-、E-19mm ～ 75mm、G-16mm ～ 104mm
建物内制御配管 |  |  |  | C-25mm | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | C-、E-19mm ～ 75mm、G-16mm ～ 104mm
区分開閉器 |  |  |  | PAS 7.2KV200A 重DGR | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | PAS 7.2KV200A ～ 400A 重、GR、DGR、重GR、重DGR
配電用アレスタ |  |  |  | 配電用ｱﾚｽﾀ GL-6R-8.4KV | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | 配電用ﾌﾚｽﾀ GL-6R、6DS、86DS5、65G、86DS5-8.4KV
高圧カットアウト |  |  |  | 高圧ｶｯﾄｱｳﾄ PC-6 7.2KV-30A | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | 高圧ｶｯﾄｱｳﾄ PC-6、7、6S、7S、 7.2KV-30A ～ 100A、
自立型UGS |  |  |  | 自立型UGS7.2KV300ADGR | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | 自立型UGS7.2KV200A、300A、400A DGR
電工単価 |  |  |  | 6,000,-(円) | Automatic display | 変更可 (Manual input)
配管配線 掛率％ |  |  |  |  | Manual input | 掛率指定可
機 器 類 掛率％ |  |  |  |  | Manual input | 掛率指定可
単価設定 |  |  |  | 単価-1 | Automatic display | 単価-2、単価-3、単価-4 (User 設定) (pull-down list)
歩掛設定 |  |  |  | 歩掛-1 | Automatic display | 歩掛-2、歩掛-3 (User 設定) (pull-down list)
Electro Systems Engineerig SERVICE
受変電設備工事 （Power receiving substation construction work） | [8 empty] | Top | 内訳明細書
content |  |  |  | Basic setting value | input method | Pull-down list selection contents |  |  |  | 引込工事
発電機設備
受電方式 |  |  |  | PF-S 受電 | Automatic display | (契約電力 300KW未満) |  |  |  | 低圧幹線設備
|  |  |  | CB 受電 |  | (契約電力 300KW以上) |  |  |  | 動力配線工事
受電電圧 |  |  |  | 高圧受電 | Automatic display | (契約電力 1950KW未満) |  |  |  | 照明差込設備
|  |  |  | 特高受電 |  | (契約電力 1950KW以上) |  |  |  | 防災照明設備
電力会社 |  |  |  |  | Automatic display | 北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力 |  |  |  | 雷保護設備
[6 empty] | 関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力 |  |  |  | 自火報防排煙設備
構内電話設備
照明変圧器 |  |  |  | 1φ3W 210/105V nnn KVA | Automatic display |  |  |  |  | 構内放送設備
[5 empty] | pull-down list | 1φ3W 20、30、50、75、100、500 KVA×1、 |  |  |  | TV共聴設備
1φ3W 75、100、150、200、500 KVA×2
1φ3W 150、200、300、500 KVA×3
|  |  |  | 3φ4W 440/254V nnn KVA | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | 3φ4W 75、100、150、200、300、500、750 KVA×1
3φ4W 100、150、200、300、750、1000、1500 KVA×2
3φ4W 300 KVA×3
動力変圧器 |  |  |  | 3φ3W 210V nnn KVA | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | 3φ3W 30、50、75、100、150、200、300、500 KVA×1
3φ3W 100,150、200、300、500、750、1000、1500 KVA×2
3φ3W 1500 KVA×3 3φ3W 1500 KVA×4
|  |  |  | 3φ3W 400V nnn KVA | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | 3φ3W 75、100、150、200、300、500、750 KVA×1
3φ3W 100、150、200、300、500、750、1000、1500 KVA×2
3φ3W 300 KVA×3
変圧器負荷率 |  |  |  | nn.n % | Automatic display | 変圧器単位
変圧器励磁突入電流 |  |  |  | nn.n [KA] | Automatic display | 変圧器単位 1cycle、0.1sec、0.2sec ～ 1.6sec
室内電気室換気量 |  |  |  | nn [KW] n台 排気ファン | Automatic display | ガラリ寸法、面速
耐震措置計算 |  |  |  |  | Manual input
進相コンデンサ |  |  |  | 6KV 3φ3W nnn Kvar | Automatic display | 10 ～ 500 Kvar × 1～ 3 台
直列リアクトル |  |  |  | 6KV 3φ3W nnn Kvar 6％ | Automatic display | SR／SC％：6％、13％ (pull-down list)
力率改善目標％ |  |  |  | 85 ％ | Automatic display
力率改善前・後 |  |  |  | nn.n ％ | Automatic display
力率割増・割引／月 |  |  |  | ± nnn (円) | Automatic display
想定契約電力 |  |  |  | nnn.nn KW | Automatic display
電力会社基本料金 |  |  |  | nnnn (円) | Automatic display | 変更可 (Manual input)
年間稼働日数 |  |  |  | 250 日 | Automatic display | 変更可 (Manual input)
１日稼働時間 |  |  |  | 8 時間 | Automatic display | 変更可 (Manual input)
年間電気料金 |  |  |  | 基本料金＋電力料金 | Automatic display
高圧受電盤 |  |  |  | 受電方式、電圧、周波数 | Automatic display
一次側 計器・継電器 |  |  |  |  | Automatic display | 2VT、VT-T、Ⓥ、ZCT、67G、ZCTT、27、59、Hz
二次側 計器・継電器 | [5 empty] | 2CT、CT-T、Ⓐ、51、cosφ、55、WM、WH、VarH
高圧ＳＣ盤 |  |  |  |  | Automatic display | 面数、電力ヒューズ本数、VMC台数
低圧配電盤 |  |  |  |  | Automatic display | 面数、MCCB個数、26、Ⓥ、Ⓐ、LGR、ZCT、CT、49、VT
Spreadsheet
電工単価 |  |  |  | 6,000,-(円) | Automatic display | 変更可 (Manual input)
配管配線 掛率％ |  |  |  |  | Manual input | 掛率指定可
高低圧盤 掛率％ |  |  |  |  | Manual input | 掛率指定可
付帯工事費 掛率％ |  |  |  |  | Manual input | 掛率指定可
監視・警報 制御盤 |  |  |  | 2,000,000,-(円) | Automatic display | 契約電力 500KW 以上 設置、 金額変更可 (Manual input)
[5 empty] | Manual input | 設置／不要 選択可 (pull-down list)
単価設定 |  |  |  | 単価-1 | Automatic display | (pull-down list) 単価-2、単価-3、単価-4 (User 設定)
歩掛設定 |  |  |  | 歩掛-1 | Automatic display | (pull-down list) 歩掛-2、歩掛-3 (User 設定)
発電機連系運転 |  |  |  |  | Automatic display | 発電機出力分を動力変圧器容量から減じます。
Electro Systems Engineerig SERVICE
自家用発電機設備工事 （Private generator equipment facility construction） | [8 empty] | Top | 内訳明細書
content |  |  |  | Basic setting value | input method | Pull-down list selection contents |  |  |  | 引込工事
受変電設備
電力会社名・周波数 |  |  |  |  | Automatic display |  |  |  |  | 低圧幹線設備
発電機の用途 |  |  |  | 非常用／短時間型 | Automatic display |  |  |  |  | 動力配線工事
[5 empty] | pull-down list | 非常用／常用 短時間型／長時間型 |  |  |  | 照明差込設備
発電機の型式 |  |  |  | 屋外型 | Automatic display |  |  |  |  | 防災照明設備
[5 empty] | pull-down list | 屋外型／屋内型 |  |  |  | 雷保護設備
発電機の騒音 |  |  |  | 低騒音85dB | Automatic display |  |  |  |  | 自火報防排煙設備
[5 empty] | pull-down list | 普通騒音105dB／低騒音85dB／低騒音75dB |  |  |  | 構内電話設備
発電機の燃料 DE |  |  |  | ディーゼル軽油、A重油 | Automatic display | DE (ディーゼル・エンジン) |  |  |  | 構内放送設備
GT |  |  |  | ケロシン、ナフサ、軽油 | Automatic display | GT (ガスタービン・エンジン) |  |  |  | TV共聴設備
発電機の設置 |  |  |  |  | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | 必要／不要 選択可
エンジンの種類 |  |  |  | ディーゼル・エンジン | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | ディーゼル・エンジン ／ ガスタービン・エンジン
エンジンの冷却方式 DE |  |  |  | 空冷ラジエータ方式(DE) | Automatic display | 水冷ラジエータ方式(DE) (200KVA 以上)
GT |  |  |  | 単独排気方式(GE) | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | 空冷、水冷ラジエータ方式(DE)、放水水冷方式(DE)
単独排気方式(GE)、エゼクタ方式(GE)
発電機の仕様 電圧 |  |  |  | 200V (50Hz 300KVA 未満) | Automatic display | 3KV、6KV (300KVA 以上)
|  |  |  | 220V (60Hz 300KVA 未満) | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | 200V、220V、400V、420V、440V、3300V、6600V
極数 |  |  |  | ４極、(2極 47KVA 以下) | Automatic display
力率 |  |  |  | 0.8 | Automatic display
回転数 |  |  |  | nnn [rpm] | Automatic display | 120×周波数／極数
定格電流 |  |  |  | nnn [A] | Automatic display | 出力KVA／(√3×電圧)
質量 |  |  |  | ton 表示 | Automatic display | 発電機データ (25 KVA ～ 6000 KVA)
設置階 |  |  |  | １階 | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | 任意階
負荷の始動方式
HP：屋内消火栓ポンプ |  |  |  | L-S (直入れ) nn KW 以下 | Automatic display | HP：nn=7.5、 SP：nn=11、 SF：nn=5.5
SP：スプリンクラポンプ |  |  |  | Open Y-Δ ～ nn KW 未満 |  | HP：nn=22、 SP：nn=30、 SF：nn=15
SF：排煙ファン |  |  |  | Closed Y-Δ nn KW 以上～ |  | HP：nn=22、 SP：nn=30、 SF：nn=15
[5 empty] | pull-down list | L-S (直入れ)、Open Y-Δ、Closed Y-Δ、インバータ
50・60・80％ リアクトル、50・65・80％ コンドルファ
発電機連系運転 |  |  |  | "常用連"を選択した場合 | pull-down list | 非常用、常 用、常用連
発電機の仕様 容量 |  |  |  | I2eqG、PG、Hg、K、X'd、ΔE | Automatic display
[5 empty] | Manual input | PG、X'd、ΔE 数値変更可
発電機容量･エンジン出力 |  |  |  | PG1、PG2、PG3、PE1、PE2 | Automatic display
発 電 機 の仕様 |  |  |  |  | Automatic display
エンジンの仕様 |  |  |  | OST "必要" | Automatic display | OST (オイルサービスタンク)
[5 empty] | pull-down list | 必要、不要
|  |  |  | 地下OT "不要" | Automatic display | 地下OT (地下オイルタンク)
[5 empty] | pull-down list | 必要、不要
発 電 機 金額 |  |  |  | 発電機連絡盤･系統連系盤 | Automatic display | ACG、DE、GTE
[5 empty] | Manual input | KVA 単価修正
エンジン金額 |  |  |  | 燃料消費量／h | Automatic display | ディーゼル軽油、Ａ重油、軽油、天然ガス、都市ガス-13A
[5 empty] | Manual input | KVA 単価修正
|  |  |  | 煙道・消音器 | Automatic display | 1次 Silencer、１次・2次 Silencer
|  |  |  | OST設置工事 | Automatic display
|  |  |  | 地下OT設置工事 | Automatic display
|  |  |  | 給気ダクト工事 | Automatic display
Spreadsheet |  |  |  | 発電機ユニット | Automatic display
エンジン付帯工事
地下OT設置工事
付帯工事費
[5 empty] | Manual input | 金額修正可
Electro Systems Engineerig SERVICE
低圧幹線設備工事 （Low-pressure trunk line equipment construction） | [8 empty] | Top | 内訳明細書
content |  |  |  | Basic setting value | input method | Pull-down list selection contents |  |  |  | 引込工事
受変電設備
幹線ケーブルの種類 |  |  |  | 600V CVT | pull-down list | CV、CVT、CE、CET |  |  |  | 発電機設備
幹線ケーブルのサイズ |  |  |  |  | Automatic display | 14sq ～ 325sq Sheet "S6" 許容電流表による。 |  |  |  | 動力配線工事
基底温度 |  |  |  | 40 ℃ | Automatic display | Sheet "S6" 許容電流表による。 |  |  |  | 照明差込設備
[5 empty] | pull-down list | 40 ℃、50 ℃ |  |  |  | 防災照明設備
雷保護設備
ケーブルの許容電流 |  |  |  | 40 ℃ [ 3C-CV、CE 管内敷設] | 14sq:76A、22sq:100A、38sq:140A、60sq:190A、100sq:260A、150sq:340A、200sq:410A、250sq:470A、325sq:555A |  |  |  |  | 自火報防排煙設備
Sheet "S6" 許容電流表参照 |  |  |  | 50 ℃ [ 3C-CV、CE 管内敷設] | 14sq: 68A、22sq: 89A、38sq:123A、60sq:170A、100sq:233A、150sq:304A、200sq:367A、250sq:420A、325sq:496A |  |  |  |  | 構内電話設備
構内放送設備
|  |  |  | 40 ℃ [ 3C-CV、CE Rack1段] | 14sq: 68A、22sq: 88A、38sq:119A、60sq:151A、100sq:200A、150sq:252A、200sq:294A、250sq:329A、325sq:378A |  |  |  |  | TV共聴設備
|  |  |  | 50 ℃ [ 3C-CV、CE Rack1段] | 14sq: 61A、22sq: 78A、38sq:106A、60sq:135A、100sq:178A、150sq:225A、200sq:263A、250sq:294A、325sq:338A
|  |  |  | 40 ℃ [ 3C-CV、CE Rack2段] | 14sq: 49A、22sq: 63A、38sq: 85A、60sq:108A、100sq:143A、150sq:180A、200sq:210A、250sq:233A、325sq:270A
|  |  |  | 50 ℃ [ 3C-CV、CE Rack2段] | 14sq: 43A、22sq: 56A、38sq: 76A、60sq: 96A、100sq:128A、150sq:161A、200sq:188A、250sq:210A、325sq:242A
|  |  |  | 40 ℃ [ CVT、CET 管内敷設] | 14sq:86A、22sq:110A、38sq:155A、60sq:210A、100sq:290A、150sq:380A、200sq:465A、250sq:535A、325sq:635A
|  |  |  | 50 ℃ [ CVT、CET 管内敷設] | 14sq:77A、22sq: 98A、38sq:139A、60sq:188A、100sq:259A、150sq:310A、200sq:416A、250sq:479A、325sq:568A
|  |  |  | 40 ℃ [ CVT、CET Rack1段] | 14sq: 70A、22sq: 91A、38sq:133A、60sq:179A、100sq:249A、150sq:319A、200sq:382A、250sq:434A、325sq:508A
|  |  |  | 50 ℃ [ CVT、CET Rack1段] | 14sq: 63A、22sq: 81A、38sq:119A、60sq:160A、100sq:222A、150sq:285A、200sq:341A、250sq:388A、325sq:454A
|  |  |  | 40 ℃ [ CVT、CET Rack2段] | 14sq: 50A、22sq: 65A、38sq: 95A、60sq:128A、100sq:178A、150sq:228A、200sq:273A、250sq:310A、325sq:363A
|  |  |  | 50 ℃ [ CVT、CET Rack2段] | 14sq: 45A、22sq: 58A、38sq: 85A、60sq:114A、100sq:159A、150sq:204A、200sq:244A、250sq:277A、325sq:324A
工事種別 配線 |  |  |  | ケーブル配線工事 | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | ケーブル配線工事、管内入線工事
工事種別 配管 |  |  |  | ケーブルラック工事(1段) | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | ケーブルラック工事(1段)、(2段)、配管工事
配管の種類・サイズ |  |  |  |  | Automatic display | C-51、C-75、G-82、G-92 FEP-40、50、65、80、100
ケーブルラックのサイズ |  |  |  | 300mm 500mm | Automatic display | 個別動力幹線 (300mm)、一般動力幹線 (500mm)
EPS の位置 |  |  |  | Ⓖ | Automatic display | 引込工事の指定による。
機器類単価 |  |  |  | 盤単価、面数、金額 | Automatic display
各階低圧盤 |  |  |  | 盤単価、面数、金額 | Automatic display
Spreadsheet | [5 empty] | 一般幹線、個別幹線
電工単価 |  |  |  | 6,000,-(円) | Automatic display | 変更可 (Manual input)
配管配線 掛率％ |  |  |  |  | Manual input | 掛率指定可
盤 類 掛率％ |  |  |  |  | Manual input | 掛率指定可
単価設定 |  |  |  | 単価-1 | Automatic display | (pull-down list) 単価-2、単価-3、単価-4 (User 設定)
歩掛設定 |  |  |  | 歩掛-1 | Automatic display | (pull-down list) 歩掛-2、歩掛-3 (User 設定)
Electro Systems Engineerig SERVICE
動力配線工事 （Power wiring work） | [8 empty] | Top | 内訳明細書
content |  |  |  | Basic setting value | input method | Pull-down list selection contents |  |  |  | 引込工事
受変電設備
動力設備の種類 |  |  |  |  | Automatic display | 1.生産動力機器類、2.熱源動力機器類、3.換気動力機器類 |  |  |  | 発電機設備
[6 empty] | 4.建築動力機器類、5.衛生動力機器類、6.防災動力機器類 |  |  |  | 低圧幹線設備
照明差込設備
気象条件 8月の特異日 |  |  |  | ＋3.5 ℃ | Manual input | 8月の平均最高気温＋温度 |  |  |  | 防災照明設備
気象条件 2月の特異日 |  |  |  | －2.5 ℃ | Manual input | 2月の平均最低気温－温度 |  |  |  | 雷保護設備
自火報防排煙設備
最高気温[℃]・最低気温[℃] |  |  |  | ８月、 ２月 | Automatic display |  |  |  |  | 構内電話設備
相対湿度 [％] |  |  |  | ８月、 ２月 | Automatic display |  |  |  |  | 構内放送設備
15時 不快指数 |  |  |  |  | Automatic display | 自然条件下 |  |  |  | TV共聴設備
建物建設場所 |  |  |  | 地点、標高 | Automatic display | 気温上昇：－0.6 ℃／標高100[m]
延床面積 [m2] |  |  |  |  | Automatic display
専用部延床面積 [m2] |  |  |  |  | Automatic display
共用部延床面積 [m2] |  |  |  |  | Automatic display
建物全体の収容人員 |  |  |  |  | Automatic display
空調方式 |  |  |  | 個別／全体 空調方式 | Automatic display | 個別動力盤で設定 (Manual input)
ロスナイ熱回収率 [％] |  |  |  | 50 [％] | Automatic display
[5 empty] | Manual input | 変更可
各階動力盤リスト
建 物 緒 元 |  |  |  | 階名、階高、天井高、床面積 | Automatic display
室数、収容人員、建物係数
空調器負荷 |  |  |  | 冷房負荷、暖房負荷
空調機設定温湿度 |  |  |  | 27 ℃、50 ％ | Automatic display
15時 不快指数 |  |  |  |  | Automatic display | 空調機運転時
換気回数 専用部／共用部 |  |  |  | 建物用途別 | Automatic display | 変更可 (Manual input)
動力盤の設置位置 |  |  |  | ⑦ | Automatic display | 照明コンセント設備工事の設定による。
施工方法 配線 |  |  |  | 天井ケーブル | pull-down list | 天井ケーブル、管内ケーブル、ケーブルラック
配管 |  |  |  | C-管 | pull-down list | C-管、G-管、E-管、PF-管、CD-管、FEP-管、メラミンCR-
周波数 |  |  |  | 50[Hz]、60[Hz] | Automatic display
給排水量 (各階) |  |  |  | 給水量、排水量 [m3/h] | Automatic display
給排水量 (最下階) |  |  |  | 排水、汚水、湧水量 [m3/h] | Automatic display
各機器緒元 |  |  |  | 空調機、換気扇、電動SS | Automatic display | 空調機負荷：冷房負荷、暖房負荷のうち大きい値
|  |  |  | 電気方式、出力KW 等 |  | 変更可 (出力KW、台数、需要率) Manual input
個別動力盤リスト |  |  |  | 盤名称 | Automatic display | 1.空調動力盤、2.衛生動力盤、3.厨房動力盤、4.建築動力盤
5.防災動力盤、6.生産動力盤
1.空調動力盤 |  |  |  | １階、個別空調方式 | Manual input | 設置階、空調方式：個別／全体
|  |  |  | 機器名称、電気方式、出力KW | Automatic display | 変更可 (出力KW、台数、需要率) Manual input
台数、力率、効率、需要率
2.衛生動力盤 |  |  |  | 1.空調動力盤に同じ | Automatic display
給水量 (地階部／地上部)
3.厨房動力盤 |  |  |  | 1.空調動力盤に同じ | Automatic display
厨房設備規模 |  |  |  | "小" | Manual input | "なし"、"小"、"中"
4.建築動力盤 |  |  |  | 1.空調動力盤に同じ | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | ELV：6～15人、45～105 m/min
ES：階高<=4.5m、4.5m<階高<=6.5m、6.5m<階高<=9.5m
5.防災動力盤 |  |  |  | 1.空調動力盤に同じ | Automatic display
設置位置 |  |  |  | Ⓖ | pull-down list | 変更可 引込工事で設定 (Manual input)
排煙ファン |  |  |  | 緩和規定 "不適" | pull-down list | 不適、摘要
非常用 ELV |  |  |  | "不要" | pull-down list | 不要、要
6.生産動力盤 |  |  |  | 1.空調動力盤に同じ | Automatic display
設置の有無 |  |  |  | "不要" | pull-down list | 不要、要
Electro Systems Engineerig SERVICE
一般動力盤配線表
建物緒元 |  |  |  | 設置階、盤名称、幹線番号 | Automatic display
機器名称、電気方式、負荷容量
台数、MCB、配線、配管
配線方法 |  |  |  |  | Automatic display | 動力盤リストの指定による
配管方法 |  |  |  |  | Automatic display | 動力盤リストの指定による
Ranking construction
A.空調動力盤 |  |  |  | 一般動力盤配線表に同じ | Automatic display
負荷の平均亘長 |  |  |  | 30 m | pull-down list
S.衛生動力盤 |  |  |  | 一般動力盤配線表に同じ | Automatic display
負荷の平均亘長 |  |  |  | 30 m | pull-down list
K.厨房動力盤 |  |  |  | 一般動力盤配線表に同じ | Automatic display
負荷の平均亘長 |  |  |  | 25 m | pull-down list
B.建築動力盤 |  |  |  | 一般動力盤配線表に同じ | Automatic display
動力盤の位置 |  |  |  | ⑦ | pull-down list | 変更可 照明コンセント設備工事の設定による。
E.防災動力盤 |  |  |  | 一般動力盤配線表に同じ | Automatic display
|  |  |  | ⑦ | pull-down list | 変更可 照明コンセント設備工事の設定による。
F.生産動力盤 |  |  |  | 一般動力盤配線表に同じ | Automatic display
|  |  |  | ⑦ | pull-down list | 変更可 照明コンセント設備工事の設定による。
Spreadsheet
電 工 単 価 |  |  |  | 6,000,-(円) | Automatic display | 変更可 (Manual input)
配 管 配 線 掛率％ |  |  |  |  | Manual input | 掛率指定可
同上付属品 掛率％ |  |  |  |  | Manual input | 掛率指定可
単 価 設 定 |  |  |  | 単価-1 | Automatic display | (pull-down list) 単価-2、単価-3、単価-4 (User 設定)
歩 掛 設 定 |  |  |  | 歩掛-1 | Automatic display | (pull-down list) 歩掛-2、歩掛-3 (User 設定)
Electro Systems Engineerig SERVICE
照明コンセント設備工事 （Lighting outlet equipment construction） | [8 empty] | Top | 内訳明細書
content |  |  |  | Basic setting value | input method | Pull-down list selection contents |  |  |  | 引込工事
受変電設備
Standard setting | [9 empty] | 発電機設備
電 気 方 式 |  |  |  | 1φ3W-210/105V | Automatic display |  |  |  |  | 低圧幹線設備
[5 empty] | pull-down list | 1φ3W、3φ4W ／ 210/105V、380/219V、400/231V |  |  |  | 動力配線工事
[6 empty] | 420/242V、440/254V、460/266V |  |  |  | 防災照明設備
器具の取付高 |  |  |  | 壁付器具：2500mm | Automatic display | 変更可 (Manual input) |  |  |  | 雷保護設備
|  |  |  | 専用機器：1500mm | [5 empty] | 自火報防排煙設備
|  |  |  | スイッチ：1300mm | [5 empty] | 構内電話設備
|  |  |  | 一般コンセント： 300mm | [5 empty] | 構内放送設備
|  |  |  | 専用コンセント：1200mm | [5 empty] | TV共聴設備
分電盤の上端：1800mm
分電盤の下端： 500mm
配線の余長 |  |  |  | 照明器具： 800mm | Automatic display | 変更可 (Manual input)
専用機器：2000mm
SW・Con：800mm
分電盤内：2500mm
梁 成 |  |  |  | 700mm | Automatic display | 変更可 (Manual input)
梁 間 隔 |  |  |  | 6000 mm | Automatic display | 変更可 (Manual input)
梁巻配線長 |  |  |  | スラブ下 100mm | Automatic display | 梁成＝0 にすると、梁渡り空配管を計上
負 荷 容 量 |  |  |  | 専用回路：1.0 KVA | Automatic display | 変更可 (Manual input)
一般差込：0.2 KVA
専用差込：1.2 KVA
差込平均力率 |  |  |  | 0.6 | Automatic display | 変更可 (Manual input)
分電盤の位置 |  |  |  | ⑦ | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | 変更可 ①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨
光源の種類 |  |  |  | FL | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | 変更可 FL、LED
Ranking construction
建物緒元 |  |  |  | 階名、階高、天井高、床面積 | Automatic display
|  |  |  | 室数、建物係数、分電盤の位置 | Automatic display | 変更可 ①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨
照明配線 |  |  |  | 照:天井ケーブル | Automatic display | 変更可 照:天井ケーブル、(PF管)、(C管)、(G管)
差込配線 |  |  |  | 差:床(CD管) | Automatic display | 変更可 差:天井ケーブル、(PF管)、(C管)、(G管)、(CD管)
専用配線 |  |  |  | 専:天井ケーブル | Automatic display | 変更可 専:天井ケーブル、(PF管)、(C管)、(G管)、(CD管)
電気方式 |  |  |  | 照明：1φ3W-210/105V | Automatic display
差込：1φ3W-210/105V
[5 empty] | pull-down list | 1φ3W、3φ4W ／ 210/105V、380/219V、400/231V
420/242V、440/254V、460/266V
分 電 盤 |  |  |  | 集合盤 ／ テナント盤 | Automatic display
光 源 |  |  |  | FL ／ LED | pull-down list | 変更可 FL、LED
平均照度 |  |  |  |  | Automatic display | "Top" 基準設定値表により、自動表示
器具台数変更 |  |  |  | 照明器具 | Manual input | 器具台数変更により、平均照度変更表示
器具個数変更 |  |  |  | 配線器具 | Manual input
分電盤容量集計表
専用回路 |  |  |  | 力率：0.6 負荷率：1.0 | Manual input
一般差込 |  |  |  | 力率：0.6 負荷率：0.4
専用差込 |  |  |  | 力率：0.6 負荷率：0.3
集 計 表 |  |  |  | KVA、Df、cosΦ
DmKVA、DmKVar
分電盤リスト |  |  |  | 盤名称、面数、負荷KVA、負 | Automatic display
荷DmKVA、MCCB(主幹/分岐)
Spreadsheet
電 工 単 価 |  |  |  | 6,000,-(円) | Automatic display | 変更可 (Manual input)
配 管 配 線 掛率％ |  |  |  |  | Manual input | 掛率指定可
配 線 器 具 掛率％ |  |  |  |  | Manual input | 掛率指定可
照 明 器 具 掛率％ |  |  |  |  | Manual input | 掛率指定可
器具取付材料 掛率％ |  |  |  |  | Manual input | 掛率指定可
単 価 設 定 |  |  |  | 単価-1 | Automatic display | (pull-down list) 単価-2、単価-3、単価-4 (User 設定)
歩 掛 設 定 |  |  |  | 歩掛-1 | Automatic display | (pull-down list) 歩掛-2、歩掛-3 (User 設定)
Electro Systems Engineerig SERVICE
非常照明・誘導灯設備工事 （Emergency lighting / induction light equipment construction） | [8 empty] | Top | 内訳明細書
content |  |  |  | Basic setting value | input method | Pull-down list selection contents |  |  |  | 引込工事
受変電設備
Standard setting | [9 empty] | 発電機設備
義務設置 |  |  |  | 義務設置 | Automatic display | 任意設置、設置不要 |  |  |  | 低圧幹線設備
[5 empty] | pull-down list | 任意設置、設置不要 |  |  |  | 動力配線工事
照明差込設備
器具の取付高 |  |  |  | 分電盤の上端：1800mm | Automatic display | 変更可 (Manual input) |  |  |  | 雷保護設備
|  |  |  | 分電盤の下端： 500mm | [5 empty] | 自火報防排煙設備
構内電話設備
配線の余長 |  |  |  | 照明器具： 800mm | Automatic display | 変更可 (Manual input) |  |  |  | 構内放送設備
|  |  |  | 専用機器：2000mm | [5 empty] | TV共聴設備
梁 成 |  |  |  | 700mm | pull-down list | 変更可
梁 間 隔 |  |  |  | 6000 mm | pull-down list | 変更可
梁巻配線長 |  |  |  | スラブ下 100mm | Automatic display | 梁成＝0 にすると、梁渡り空配管を計上
分電盤の位置 |  |  |  | ⑦ | Automatic display | 照明コンセント設備工事の指定による。
Ranking construction
建物緒元 |  |  |  | 階名、階高、天井高、床面積 | Automatic display
室数、建物形状、形状係数
分電盤の位置
非常照明設置の選択 |  |  |  | 専用部：設置する | Automatic display
共用部：設置する
[5 empty] | pull-down list | 設置する、設置しない
施工方法 |  |  |  | 非常照明：非:天井ケーブル | Automatic display | 非:天井ケーブル、非:天井(PF管)、非:天井(C管)、非:天井(G管)
|  |  |  | 誘 導 灯：誘:天井ケーブル | Automatic display | 誘:天井ケーブル、誘:天井(PF管)、誘:天井(C管)、誘:天井(G管)
配線材料 |  |  |  | VV-F 1.6mm-2C | Automatic display | VV-F、EE-F、CV、CE、FP 1.6mm ～ 8sqmm -2C、-3C
器具台数修正 |  |  |  |  | Manual input | 非常照明器具、誘導灯器具
分電盤の種類 |  |  |  | 集合盤 | Automatic display
Spreadsheet
電 工 単 価 |  |  |  | 6,000,-(円) | Automatic display | 変更可 (Manual input)
配 管 配 線 掛率％ |  |  |  |  | Manual input | 掛率指定可
照 明 器 具 掛率％ |  |  |  |  | Manual input | 掛率指定可
単 価 設 定 |  |  |  | 単価-1 | Automatic display | 変更可 (pull-down list) 単価-2、単価-3、単価-4 (User 設定)
歩 掛 設 定 |  |  |  | 歩掛-1 | Automatic display | 変更可 (pull-down list) 歩掛-2、歩掛-3 (User 設定)
雷保護設備工事 （Lightning protection facility construction） | [8 empty] | Top | 内訳明細書
content |  |  |  | Basic setting value | input method | Pull-down list selection contents |  |  |  | 引込工事
受変電設備
Standard setting | [9 empty] | 発電機設備
保護レベル |  |  |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | Automatic display | 建物高>20m：Ⅰ、>30m：Ⅱ、>45m：Ⅲ、>60m：Ⅳ |  |  |  | 低圧幹線設備
[5 empty] | pull-down list | 任意設置 (pull-down list) |  |  |  | 動力配線工事
受雷部 |  |  |  | 避雷突針 | Automatic display | 避雷突針、むね上げ導体 (pull-down list) |  |  |  | 照明差込設備
導線敷設方式 |  |  |  | 簡 略 法 | Automatic display | 簡略法、引下導線 (pull-down list) |  |  |  | 防災照明設備
建物緒元 |  |  |  | 敷地形状、建物外周 | Automatic display |  |  |  |  | 自火報防排煙設備
|  |  |  | 地上高 GL+RF、GL+PHF | [5 empty] | 構内電話設備
設置極 |  |  |  | 箇所数 | Automatic display |  |  |  |  | 構内放送設備
TV共聴設備
Spreadsheet
電 工 単 価 |  |  |  | 6,000,-(円) | Automatic display | 変更可 (Manual input)
配 管 配 線 掛率％ |  |  |  |  | Manual input | 掛率指定可
機 器 類 掛率％ |  |  |  |  | Manual input | 掛率指定可
単 価 設 定 |  |  |  | 単価-1 | Automatic display | 変更可 (pull-down list) 単価-2、単価-3、単価-4 (User 設定)
歩 掛 設 定 |  |  |  | 歩掛-1 | Automatic display | 変更可 (pull-down list) 歩掛-2、歩掛-3 (User 設定)
Electro Systems Engineerig SERVICE
自火報・防排煙設備工事 （Automatic fire alarm/Fire protection smoke facility construction work） | [8 empty] | Top | 内訳明細書
content |  |  |  | Basic setting value | input method | Pull-down list selection contents |  |  |  | 引込工事
受変電設備
Standard setting | [9 empty] | 発電機設備
義務設置 |  |  |  | 義務設置 | Automatic display | 任意設置、設置不要 |  |  |  | 低圧幹線設備
[5 empty] | pull-down list | 任意設置、設置不要 |  |  |  | 動力配線工事
照明差込設備
器具の取付高 |  |  |  | 総 合 盤：1300mm | pull-down list | 変更可 |  |  |  | 防災照明設備
|  |  |  | 電磁レリーズ(扉) ：1200mm | [5 empty] | 雷保護設備
|  |  |  | 電磁レリーズ(SS)：2400mm | [5 empty] | 構内電話設備
|  |  |  | HP起動押釦：900mm | [5 empty] | 構内放送設備
配線の余長 |  |  |  | 感 知 器：1000mm | pull-down list | 変更可 |  |  |  | TV共聴設備
総合盤内：1500mm
電磁レリーズ：600mm
受 信 機：2500mm
梁 成 |  |  |  | 700mm | pull-down list | 変更可
梁 間 隔 |  |  |  | 6000 mm | pull-down list | 変更可
梁巻配線長 |  |  |  | スラブ下 100mm | Automatic display | 梁成＝0 にすると、梁渡り空配管を計上
受信機の設置階 |  |  |  | １階 | Automatic display | 変更可 (pull-down list)
Ranking construction
建物緒元 |  |  |  | 階名、階高、天井高、床面積 | Automatic display
室数、建物形状
設置の選択 |  |  |  | 設置 | Automatic display | 設置、不要 (pull-down list)
有窓・無窓の表示 |  |  |  | 消防法上の有窓、無窓 | Automatic display
耐火構造の表示 |  |  |  |  | Automatic display | 耐火、準耐火、非耐火 (pull-down list)
配線材料 |  |  |  | 自火報：AE 0.9mm-4C | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | AE、HP 0.9、1.2、1.6 - 2C～7C
|  |  |  | 防排煙：HP 1.2mm-3C | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | AE、HP 0.9、1.2、1.6 - 2C～7C
|  |  |  | 総合盤：HP 1.2mm-3C | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | FCPEV 1.2-5Pr ～ 200Pr
１室面積 |  |  |  | 専用部：[m2]／１室当り | Automatic display
共用部：[m2]／１室当り
Spreadsheet
電 工 単 価 |  |  |  | 6,000,-(円) | Automatic display | 変更可 (Manual input)
配 管 配 線 掛率％ |  |  |  |  | Manual input | 掛率指定可
火 報 機 器 掛率％ |  |  |  |  | Manual input | 掛率指定可
単 価 設 定 |  |  |  | 単価-1 | Automatic display | 変更可 (pull-down list) 単価-2、単価-3、単価-4 (User 設定)
歩 掛 設 定 |  |  |  | 歩掛-1 | Automatic display | 変更可 (pull-down list) 歩掛-2、歩掛-3 (User 設定)
回路数 自火報 |  |  |  | 実装 nnL ／ 予備 nnL | Automatic display
連動制御器 |  |  |  | 実装 nnL ／ 予備 nnL
設計回路数 自火報 |  |  |  | 平面 nnL ／ 縦穴 nnL | Automatic display
防排煙 |  |  |  | 必要数
機器回路数 自火報 |  |  |  | nnL | Automatic display | 変更可 (pull-down list)
防排煙 |  |  |  | nnL
副受信機 設置 |  |  |  | 要 | Automatic display | 変更可 要、不要 (pull-down list)
設置階 |  |  |  | １階 |  | 変更可 任意階
自火報受信機 |  |  |  | nnn (円) | Automatic display | 変更可 任意金額 (pull-down list)
自火報副受信機 |  |  |  | nnn (円) |  | 変更可 任意金額 (pull-down list)
連動操作盤 |  |  |  | nnn (円) |  | 変更可 任意金額 (pull-down list)
Spreadsheet
電 工 単 価 |  |  |  | 6,000,-(円) | Automatic display | 変更可 (Manual input)
配 管 配 線 掛率％ |  |  |  |  | Manual input | 掛率指定可
機 器 類 掛率％ |  |  |  |  | Manual input | 掛率指定可
単 価 設 定 |  |  |  | 単価-1 | Automatic display | 変更可 (pull-down list) 単価-2、単価-3、単価-4 (User 設定)
歩 掛 設 定 |  |  |  | 歩掛-1 | Automatic display | 変更可 (pull-down list) 歩掛-2、歩掛-3 (User 設定)
Electro Systems Engineerig SERVICE
構内電話設備工事 （In-house telephone equipment construction） | [8 empty] | Top | 内訳明細書
content |  |  |  | Basic setting value | input method | Pull-down list selection contents |  |  |  | 引込工事
受変電設備
Standard setting | [9 empty] | 発電機設備
義務設置 |  |  |  | 設置 | Automatic display | 設置、不要 (pull-down list) |  |  |  | 低圧幹線設備
動力配線工事
器具の取付高 |  |  |  | 端子盤の上端：1000mm | Automatic display | 変更可 (pull-down list) |  |  |  | 照明差込設備
|  |  |  | 端子盤の下端： 300mm | [5 empty] | 防災照明設備
|  |  |  | 電話 O-Box ： 150mm | [5 empty] | 雷保護設備
自火報防排煙設備
配線の余長 |  |  |  | 電話 O-Box ： 500mm | Automatic display | 変更可 (pull-down list) |  |  |  | 構内放送設備
|  |  |  | 端 子 盤 内 ：1500mm | [5 empty] | TV共聴設備
交 換 機 内 ：2000mm
梁 成 |  |  |  | 700mm | pull-down list | 変更可
梁 間 隔 |  |  |  | 6000 mm | pull-down list | 変更可
梁巻配線長 |  |  |  | スラブ下 100mm | Automatic display | 梁成＝0 にすると、梁渡り空配管を計上
端子盤の設置位置 |  |  |  | Ⓖ | Automatic display | 変更可 (pull-down list) 引込工事の指定による。
交換機の設置階 |  |  |  | １階 | Automatic display | 変更可 (pull-down list)
引込方式 |  |  |  | 架空引込 | Automatic display | 変更可 架空引込、地中引込 (pull-down list)
構内屋外工事 |  |  |  | 地中管路 | Automatic display | 変更可 地中管路、架空配線 (pull-down list)
室内工事方法 |  |  |  | 空配管工事 | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | 変更可 空配管工事、配管配線工事、配管配線機器取付
ハンドホール |  |  |  | KK 750×750×900 | pull-down list | KK 600×600×1200 ～ KK 2000×2000×2100 (26種類)
ハンドホール蓋 |  |  |  | AHB-1 650×250
構内屋外配管 |  |  |  | FEP-50mm
構内地中管路 |  |  |  | FEP-50mm | pull-down list | FEP-30mm ～ FEP-200mm、F-FEP- 30mm ～ F-FEP- 200mm
Ranking construction
建物緒元 |  |  |  | 階名、階高、天井高、床面積 | Automatic display
室数、建物形状、建物係数
設置の選択 |  |  |  | 専用部：要 共用部：要 | Automatic display | 要、不 (pull-down list)
室内施工方法 |  |  |  | 天井有り：床(CD管) | Automatic display | 床(CD管)
|  |  |  | 直天：床(C管) | pull-down list | 天井ケーブル、天井(PF管)、天井(C管)、天井(G管)、床(CD管)
床(C管)、床(G管)
電話用 Outlet Box |  |  |  | 個数 | Automatic display
電話機 |  |  |  | 個数 | Automatic display | 室内工事方法で"配管配線機器取付"の場合
電話交換機機 |  |  |  | １台 | Automatic display | 室内工事方法で"配管配線機器取付"の場合
配線工事 幹線部 |  |  |  |  | Automatic display | FCPEV、FCP-P 0.4、0.5、0.65mm-10Pr ～ 200Pr
配線工事 TB以降 |  |  |  | 多機能用 電子釦 0.4- 4Pr | Automatic display | 釦電話 0.4-10～30Pr、電子釦 0.4- 2～20Pr
|  |  |  | 内線電話 TIVF 0.8-2C | Automatic display | TIVF 0.65-2C～3C、0.8-2C～3C
配管工事 幹線部 |  |  |  |  | Automatic display | C-19～75、G-16～92、PF、CD-14～82
配管工事 TB以降 |  |  |  |  | pull-down list | C、E-19～75、G-16～92、VE、HIVE、CD、PF-14～82
|  |  |  | 多機能 フロアダクト FC-6 | Automatic display | フロアダクト F-5、-7、FC-6、-8
[5 empty] | pull-down list | フロアダクト F-5、-7、FC-6、-8 C、E、G
電話用 Outlet Box
フロアダクト |  |  |  | ジャンクションボックス 2Duct | Automatic display
床配管 |  |  |  | ローテンションアウトレット
壁取付 |  |  |  | C-OBox4角中深
情報端子盤 リスト |  |  |  | 設置階、盤名称、内容、面数 | Automatic display
単価金額、歩掛、合計金額
Spreadsheet
電 工 単 価 |  |  |  | 6,000,-(円) | Automatic display | 変更可 (Manual input)
配 線 配 線 掛率％ |  |  |  |  | Manual input | 掛率指定可
配 管 配 線 掛率％
機 器 類 掛率％
単 価 設 定 |  |  |  | 単価-1 | Automatic display | 変更可 (pull-down list) 単価-2、単価-3、単価-4 (User 設定)
歩 掛 設 定 |  |  |  | 歩掛-1 | Automatic display | 変更可 (pull-down list) 歩掛-2、歩掛-3 (User 設定)
室内工事方法 |  |  |  |  | pull-down list | 変更可 空配管工事、配管配線工事、配管配線機器取付
交換機仕様 |  |  |  | 外線数。内線数、金額 | Automatic display | 変更可 外線数。内線数、金額 (pull-down list)
Electro Systems Engineerig SERVICE
構内放送設備工事 （On-site broadcasting equipment construction） | [8 empty] | Top | 内訳明細書
content |  |  |  | Basic setting value | input method | Pull-down list selection contents |  |  |  | 引込工事
受変電設備
Standard setting | [9 empty] | 発電機設備
義務設置 |  |  |  | 義務設置 | Automatic display | 任意設置、設置不要 (pull-down list) |  |  |  | 低圧幹線設備
動力配線工事
器具の取付高 |  |  |  | 壁掛スピーカ ：2400mm | Automatic display | 変更可 (pull-down list) |  |  |  | 照明差込設備
|  |  |  | アッテネータ： 1300mm | [5 empty] | 防災照明設備
|  |  |  | カット・リレー： 300mm | [5 empty] | 雷保護設備
|  |  |  | 端 子 盤 上端 ： 1000mm | [5 empty] | 自火報防排煙設備
構内電話設備
配線の余長 |  |  |  | 端 子 盤 内 ：1500mm | Automatic display | 変更可 (pull-down list) |  |  |  | TV共聴設備
ス ピ ー カ ： 600mm
アッテネータ：500mm
増 幅 器 ：2000mm
梁 成 |  |  |  | 700mm | pull-down list | 変更可
梁 間 隔 |  |  |  | 6000 mm | pull-down list | 変更可
梁巻配線長 |  |  |  | スラブ下 100mm | Automatic display | 梁成＝0 にすると、梁渡り空配管を計上
主増幅器の設置階 |  |  |  | １階 | Automatic display | 自火報受信機設置階に同じ
Ranking construction
建物緒元 |  |  |  | 階名、階高、天井高、床面積 | Automatic display
室数、建物形状、建物係数
1室面積 (専/共)、端子盤位置
設置の選択 |  |  |  | 専用部：要 共用部：要 | Automatic display | 要、不 (pull-down list)
施工方法 |  |  |  | 天井(C 管) | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | 天井ケーブル、天井(PF管)、天井(CD管)、天井( C管)、床( G管)
主増幅器の設置階 |  |  |  | ｎ階 | Automatic display
副増幅器の設置 |  |  |  | 要 ／ 不 | Automatic display | 変更可 要、不 (pull-down list)
機器類の個数 |  |  |  | スピーカ、Att、Amp、Cut-Ry | Automatic display
配管配線 幹線部 |  |  |  |  | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | HP 1.2mm-2C ～ 7C、1.2mm-7Pr ～ 200Pr
FCPEV 1.2mm-1Pr ～ 200Pr
C、E -19～51、G-16～70、CD、PF、PF-S、PF-D-14～42
配管配線 TB以降 |  |  |  |  | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | HP 1.2mm-1C ～ 5C、FCPEV 1Pr ～ 7Pr
C、E -19～51、G-16～70、CD、PF、PF-S、PF-D-14～42
Spreadsheet
電 工 単 価 |  |  |  | 6,000,-(円) | Automatic display | 変更可 (Manual input)
配 線 配 線 掛率％ |  |  |  |  | Manual input | 掛率指定可
配 管 配 線 掛率％
機 器 類 掛率％
単 価 設 定 |  |  |  | 単価-1 | Automatic display | 変更可 (pull-down list) 単価-2、単価-3、単価-4 (User 設定)
歩 掛 設 定 |  |  |  | 歩掛-1 | Automatic display | 変更可 (pull-down list) 歩掛-2、歩掛-3 (User 設定)
主増幅器仕様 |  |  |  | 型式、必要出力、120W ×ｎ | Automatic display | Amp出力 120W以下：卓上型。600W以下：壁掛型
|  |  |  | 端子数、 |  | Amp出力 600W を超えるもの：自立型
主増幅器単価 |  |  |  | 函体、アンプ、端子台 | Automatic display | 金額変更可 (Manual input)
主増幅器金額 |  |  |  |  | Automatic display | 金額変更可 (Manual input)
Electro Systems Engineerig SERVICE
テレビ共聴設備工事 （Television co-auditorial construction work） | [8 empty] | Top | 内訳明細書
content |  |  |  | Basic setting value | input method | Pull-down list selection contents |  |  |  | 引込工事
受変電設備
Standard setting | [9 empty] | 発電機設備
器具の取付高 |  |  |  | 端 子 盤 上端 ：1500mm | Automatic display | 変更可 (pull-down list) |  |  |  | 低圧幹線設備
|  |  |  | 端 子 盤 下端 ： 500mm | [5 empty] | 動力配線工事
|  |  |  | 直列ユニット ： 150mm | [5 empty] | 照明差込設備
直列ユニット |  |  |  | １端子 | Automatic display | 変更可 １端子、2端子 (Manual input) |  |  |  | 防災照明設備
雷保護設備
配線の余長 |  |  |  | 端 子 盤 内 ：1500mm | Automatic display | 変更可 (pull-down list) |  |  |  | 自火報防排煙設備
|  |  |  | 共 聴 機 器 ：1000mm | [5 empty] | 構内電話設備
|  |  |  | 直列ユニット： 300mm | [5 empty] | 構内放送設備
端子盤の位置 |  |  |  | Ⓖ | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | Ⓐ、Ⓑ、Ⓒ、Ⓓ、Ⓔ、Ⓕ、Ⓖ、Ⓗ、Ⓘ
配線の種類 |  |  |  | nC-FB | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | nC-FB、nC-2V、Nc-2W
梁 成 |  |  |  | 700 mm | pull-down list | 変更可
梁 間 隔 |  |  |  | 6000 mm | pull-down list | 変更可
梁巻配線長 |  |  |  | スラブ下 100 mm | Automatic display | 梁成＝0 にすると、梁渡り空配管を計上
敷地形状 |  |  |  |  | Automatic display | Top Page 指定による
受信方式 |  |  |  | 共聴アンテナ | Automatic display | 変更可 CATV、共聴アンテナ (pull-down list)
電界強度 |  |  |  | 65[dBμV/m] 共聴アンテナ | Automatic display
|  |  |  | 75[dBμV/m] CATV | pull-down list | 55 ～ 80 [dBμV/m]
共聴アンテナ |  |  |  | UHF×1，BS×1，CS×1 | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | UHF×1～×3、UHF×1～×3+BS×1、UHF×1～×3+BS×1+CS×1
アンテナ ポール |  |  |  | 自立型 SGP50A UHF・BS用 | Automatic display | 自立型、外壁取付 (pull-down list)
自立型 SGP80A CS用
500x500ベース･プレート付
テレビ共聴 要／不要 |  |  |  | 階別表示 | Automatic display
Ranking construction
建物緒元 |  |  |  | 階名、階高、天井高、床面積 | Automatic display
室数、建物係数、端子盤位置
設置の選択 |  |  |  | 設 | Automatic display | 設、不 (pull-down list)
配線方式 |  |  |  | "Ａ" or "Ｂ" or "Ｃ" | Automatic display | n<24：A、n<12：B、n<180：C
共聴機器 |  |  |  | 必要個数 | Automatic display | 混合器、増幅器、分岐器、分配器、直列ユニット (中間／終端)
配管配線 |  |  |  | アンテナ部、幹線、分岐 | Automatic display
[5 empty] | pull-down list | 5C､7C､10C-2V、8D､12D-FB、3C､5C､7C､10C-2V
C-19～39、G-16～36、PF-16～36、CD-16～36mm
減衰量計算 |  |  |  | 階名、配線方式、電界強度 | Automatic display | 良否判定 50[dB] 未満："非"、50[dB] 以上："良"
減衰量、TV-Input [dBμV]
Spreadsheet
電 工 単 価 |  |  |  | 6,000,-(円) | Automatic display | 変更可 (Manual input)
配 線 配 線 掛率％ |  |  |  |  | Manual input | 掛率指定可
機 器 類 掛率％
単 価 設 定 |  |  |  | 単価-1 | Automatic display | 変更可 (pull-down list) 単価-2、単価-3、単価-4 (User 設定)
歩 掛 設 定 |  |  |  | 歩掛-1 | Automatic display | 変更可 (pull-down list) 歩掛-2、歩掛-3 (User 設定)
Electro Systems Engineerig SERVICE | [8 empty] | Top