## 目次
Ⓒ工事社内チェック･シート【竣工時】
……………… 一般用電気工作物（低圧受電用） ………………
各項目の用紙（↓左クリック、各項目の左上［目次へ］でこの画面に戻ります）
管理!A1' 施工管理 | 9!A1'09.予 備 | 共通工事
届出!A1' 申請届出書 | 10!A1'10.電話設備 | A!A1'Ａ.配管配線工事
1!A1'01.引込､構内電線路工事 | 11!A1'11.放送インターホン設備 | B!A1'Ｂ.予 備
2!A1'02.接地工事 | 12!A1'12.テレビ共聴設備 | C!A1'Ｃ.予 備
3!A1'03.低圧幹線設備 | 13!A1'13.ＬＡＮ設備 | D!A1'Ｄ.フロァ･ダクト
4!A1'04.予 備 | 14!A1'14.その他の情報設備 | E!A1'Ｅ.アクセツフロァ
5!A1'05.動力配線 | 15!A1'15.自火報防排煙設備 | F!A1'Ｆ.予 備
6!A1'06.警報制御配線 | 16!A1'16.避雷設備 | G!A1'Ｇ.予 備
7!A1'07.照明コンセント | 17!A1'17.予 備
8!A1'08.予 備 | 18!A1'18.予 備
Note on B3: 作成日：2011.07.16 (Ver1.00) 作成者：佐海 シート解除：MTDX_MTDX

## 管理
目次!A1'目次へ | [10 empty] | 低圧受電
工事番号 | [5 empty] | 実施年月日 |  |  | 時刻 | ～
工事名称 | [5 empty] | 検査場所
工事場所 | [5 empty] | 社内検査者 | [6 empty] | 印
所属／氏名
工事課長 |  |  |  |  | 印 | [7 empty] | 印
竣工時
現場代理人 |  |  |  |  | 印 | 施工管理 | [6 empty] | 印
摘 | No | 項 目 |  | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 | [5 empty] | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
(1) 図面・書類関係（全般）
設計図に基づく施工図は現状と合致しているか
□ | 1 |  | ・機器類の設置位置、個数、仕様の確認 |  |  | □ | □
□ | 2 |  | ・配管配線サイズ、ルート、施工方法の確認 |  |  | □ | □
□ | 3 |  | ・提出用施工図(焼図、pdf)は、作成済みか |  |  | □ | □
竣工図の作成は完了したか
□ | 4 |  | ・最終建築図の確認とＣＡＤデータの受理 |  |  | □ | □
□ | 5 |  | ・電気設計図の修正方法の確認と修正作業 |  |  | □ | □
□ | 6 |  | ・竣工図の新規作成 |  |  | □ | □
工事写真の整理
□ | 7 |  | ・工種別工事写真 |  |  | □ | □
□ | 8 |  | ・安全衛生に関する写真 |  |  | □ | □
□ | 9 |  | ・竣工写真 |  |  | □ | □
試験成績表の整理
□ | 10 |  | ・接地抵抗測定表（各値は適正値か） |  |  | □ | □
□ | 11 |  | ・絶縁抵抗測定表（低圧幹線／分岐回路） |  |  | □ | □
□ | 12 |  | ・警報・表示・監視制御の動作確認表 |  |  | □ | □
□ | 13 |  | ・照明回路点灯試験・コンセント回路極性試験 |  |  | □ | □
□ | 14 |  | ・照度測定結果表（一般照明／非常照明） |  |  | □ | □
□ | 15 |  | ・各種情報機器試験成績表 |  |  | □ | □
□ | 16 |  | ・自火報防排煙動作試験成績表 |  |  | □ | □
設計変更業務
□ | 17 |  | ・設計変更内容の確認と増減金額の了承 |  |  | □ | □
□ | 18 |  | ・変更設計内訳書の作成と提出 |  |  | □ | □
□ | 19 |  | ・請求書提出方法と入金年月日の確認 |  |  | □ | □
製作承認図と取扱説明書・予備品等
□ | 20 |  | ・製作承認図・取扱説明書の提出部数確認 |  |  | □ | □
□ | 21 |  | ・予備品項目、数量の確認と予備品リスト作成 |  |  | □ | □
□ | 22 |  | ・機器メーカ・代理店一覧表 |  |  | □ | □
摘 | No | 項 目 |  | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 | [5 empty] | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
総合試験の実施
□ | 23 |  | ・他業者機器(空調・衛生・建築)との連動／ |  |  | □ | □
インターロック／遠方運転／警報信号の確認
各種評定マーク・表示銘板等
□ | 24 |  | ・キュービクル、照明器具他、誘導灯設置年度 |  |  | □ | □
表示
□ | 25 |  | ・各盤内図面ホルダの図面内容確認 |  |  | □ | □
□ | 26 |  | ・各盤内施工者シール、増締め施工者シール |  |  | □ | □
□ | 27 |  | ・一次・二次側ケーブル行先エフ取付／確認 |  |  | □ | □
□ | 28 |  | ・各盤二次側負荷名称(ネームプレート)の確認 |  |  | □ | □
□ | 29 |  | ・ネーム付スイッチの名称取付／確認 |  |  | □ | □
引渡し書類の作成
□ | 30 |  | 1) 工事竣工検査願 |  |  | □ | □
□ | 31 |  | 2) 工事竣工届 |  |  | □ | □
□ | 32 |  | 3) 引渡書、受領書 |  |  | □ | □
□ | 33 |  | 鍵引渡書、受領書 |  |  | □ | □
□ | 34 |  | 4) 備品その他引渡書、受領書 |  |  | □ | □
□ | 35 |  | 5) 責任者等連絡書（関係メーカを含む） |  |  | □ | □
□ | 37 |  | 6) 関係官庁社提出書類（明細付き） |  |  | □ | □
□ | 38 |  | 7) 竣工図、竣工写真、施工図(pdf) |  |  | □ | □
□ | 39 |  | 8) 試験結果成績表、機器取扱説明書 |  |  | □ | □
□ | 40 |  | 9) 残工事及び手直し事項覚(念)書 |  |  | □ | □
□ | 41 |  | ・低圧受電の場合、100V回路で101±6V、 |  |  | □ | □
□ | 42 |  | 200V回路で202±20Vの範囲内の電圧に |  |  | □ | □
なっているか確認
□ | 43 |  | ・清掃状態は良いか |  |  | □ | □
□ | 44 |  | ・よごれ、傷、器具等の破損はないか |  |  | □ | □
□ | 45 |  | ・各機器の取付状態は良いか(取付ボルトの長さ、 |  |  | □ | □
ナット、ワッシャ、締付状態)
□ | 46 |  | ・各プレートの取付状態は良いか(浮き、沈み、傾 |  |  | □ | □
□ | 47 |  | き、ゆるみ、歪み、変形、材質、高さ合わせ) |  |  | □ | □
□ | 48 |  | ・各種基礎の仕上げ状態は良いか |  |  | □ | □
□ | 49 |  | ・配管・ボックスの塗装仕上げの状態は良いか |  |  | □ | □

## 届出
目次!A1'目次へ | [13 empty] | 低圧受電
工事番号 | [7 empty] | 実施年月日 |  |  |  | 時刻 | ～
工事名称 | [7 empty] | 検査場所
工事場所 | [7 empty] | 社内検査者 | [7 empty] | 印
所属／氏名
工事課長 | [5 empty] | 印 | [9 empty] | 印
竣工時
現場代理人 | [5 empty] | 印 |  | 申請届出書 | [7 empty] | 印
摘 | No | 書 類 名 称 |  |  |  |  | 提出先 |  | 提出者 | 提出 | 提 出 | 提出 | 届出許可証 |  | 備 考
要 | [9 empty] | 部数 | 時 期 | 年月日 | 年月日
(1) 消防用設備等着工届、設置届出書
□ | 1 | 自動火災報知設備 |  |  |  |  | 所 轄 |  | 消防 | 正 1 | 工事着工
[7 empty] | 消防署 |  | 設備士 | 副 1 | １０日前
□ | 2 | ガス漏れ火災警報設備 |  |  |  |  | --〃-- |  | -〃- | -〃- | --〃--
□ | 3 | 非常警報設備 |  |  |  | ※ | --〃-- |  |  |  | --〃--
□ | 4 | 消防用設備等特例適用申請書 |  |  |  |  | --〃-- |  |  |  | --〃--
□ | 5 | 誘導灯および誘導標識設備 |  |  |  | ※ | --〃-- |  |  |  | --〃--
□ | 6 | 少量危険物の貯蔵、取扱届出書 |  |  |  |  | --〃-- |  | 施工主 | 正 1 | 工 事
[10 empty] | 副 1 | 着工前
□ | 7 | 少量危険物取扱届出書 |  |  |  |  | --〃-- |  | -〃- | 正 1 | --〃--
副 1
□ | 8 | 危険物(製造所、貯蔵所、取扱所) |  |  |  |  | --〃-- |  | -〃- | 正 1 | --〃--
|  | 設置許可申請書 | [7 empty] | 副 1
【注】届出書類名、届出先、届出日、提出部数等は、所轄消防署に確認する。
※は、所轄消防署により不要の場合がある。
(2) 低圧受電
□ | 1 | 電気使用申込書(電灯) |  |  |  |  | 電力会社 |  | 需要家 | 1 | 工 事
着工前
□ | 2 | 電気使用申込書(動力) |  |  |  |  | --〃-- |  | -〃- | 1 | --〃--
□ | 3 | 電気使用申込書(動力) |  | 定 額 電 灯 |  |  | --〃-- |  | -〃- | 1 | --〃--
街 路 灯
□ | 4 | 臨時電気使用申込書(電灯) |  |  |  |  | --〃-- |  | -〃- | 1 | --〃--
□ | 5 | 臨時電気使用申込書(動力) |  |  |  |  | --〃-- |  | -〃- | 1 | --〃--
□ | 6 | 連記式電灯使用申込書 |  |  | (1) |  | --〃-- |  | -〃- | 1 | --〃--
(2)
□ | 7 | 連記式深夜電力使用申込書 |  |  | (1) |  | --〃-- |  | -〃- | 1 | --〃--
(2)
□ | 8 | 自主検査報告書 |  |  |  |  | 検査員 |  | -〃- | 1 | 検査日
【注】届出書類名、届出先、届出日、提出部数等は、所轄官公庁に確認する。
(3) ＮＴＴ
□ | 1 | 電話線特殊引込申請書 |  |  |  |  | NTT |  | 施工主 | 1 | 利用意志
確定次第
□ | 2 | 加入申込書 |  |  |  |  | --〃-- |  | -〃-
□ | 3 | 構内交換設備等自営届出書 |  |  |  |  | --〃-- |  | -〃- | 2
□ | 4 | 工事設計明細書 |  |  |  |  | --〃--
□ | 5 | 公衆電気通信設備自営用品認定申請書 |  |  |  |  | --〃-- |  | 施工主 | 2 | 自営届
と同時
□ | 6 | 自営構内交換設備等竣工検査請求書 |  |  |  |  | --〃-- |  | -〃- | 2
(4) 公道、再生資源
□ | 1 | 道路占用許可申請書 |  |  |  |  | 都道府県
市町村
□ | 2 | 道路使用許可申請書 |  |  |  |  | 警察署
□ | 3 | 建設工事に係る資材の再生資源化等に |  |  |  |  | 都道府県 |  | 施工主 | 2 | 工事着工日
|  | 関する法律(建設リサイクル法) |  |  |  |  | 知事 |  |  |  | の7日前

## 1
目次!A1'目次へ | [10 empty] | 低圧受電
工事番号 | [5 empty] | 実施年月日 |  |  | 時刻 | ～
工事名称 | [5 empty] | 検査場所
工事場所 | [5 empty] | 社内検査者 | [6 empty] | 印
所属／氏名
工事課長 |  |  |  |  | 印 | [7 empty] | 印
01 竣工時
現場代理人 |  |  |  |  | 印 | 引込工事 | [6 empty] | 印
構内電線路
摘 | No | 項 目 |  | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 | [5 empty] | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
(1) 架空引込工事
□ | 1 | (1)屋側架空引込 |  |  |  | □ | □
電力会社の架空引込接続点以降、WHを経
て、分電盤に至る引込工事
□ | 2 | (2)屋側連接引込 |  |  |  | □ | □
電力会社の連接引込接続点以降、WHを経
て、分電盤に至る引込工事
□ | 3 | (3)引込ポール引込 |  |  |  | □ | □
電力会社の架空引込接続点（引込ポール）
以降、WH（引込ポール）を経て、分電盤に
至る引込工事
□ | 4 | (4)共同住宅引込 |  |  |  | □ | □
電力会社の架空引込接続点以降、WH(集合
または個別）を経て、各戸分電盤に至る引込
工事
(2) 地中引込工事
□ | 1 |  | ・FEP管 ・PE電線管 ・ガス管 |  |  | □ | □
□ | 2 |  | ・外壁貫通部には、つば付スリーブを使用しているか |  |  | □ | □
□ | 3 |  | ・管路口防水処理方法は適正か |  |  | □ | □
□ | 4 |  | ・地中埋設深さの確認(0.3m以上) |  |  | □ | □
□ | 5 |  | ・植物の根が張る場所に管路を布設していないか |  |  | □ | □
□ | 6 |  | ・管路部分の埋戻しには、クッション砂を使用したか |  |  | □ | □
□ | 7 |  | ・埋戻土の転圧は確実に行ったか |  |  | □ | □
□ | 8 |  | ・残土処分は、適法に処理したか |  |  | □ | □
□ | 9 |  | ・ハンドホール、マンホールの仕様書通りか |  |  | □ | □
□ | 10 |  | ・同上蓋の形状、耐荷重の仕様書通りか |  |  | □ | □
□ | 11 |  | ・人孔内のケーブルの仕舞いは良いか |  |  | □ | □
□ | 12 |  | ・人孔内のケーブルに行先表示がしてあるか |  |  | □ | □
□ | 13 |  | ・人孔内の水抜き、清掃は良いか |  |  | □ | □
□ | 14 |  | ・ケーブル標識シートは、布設したか |  |  | □ | □
□ | 15 |  | ・ケーブル埋設標示石は、設置したか |  |  | □ | □

## 2
目次!A1'目次へ | [10 empty] | 低圧受電
工事番号 | [5 empty] | 実施年月日 |  |  | 時刻 | ～
工事名称 | [5 empty] | 検査場所
工事場所 | [5 empty] | 社内検査者 | [6 empty] | 印
所属／氏名
工事課長 |  |  |  |  | 印 | [7 empty] | 印
02 竣工時
現場代理人 |  |  |  |  | 印 | 接地工事 | [6 empty] | 印
摘 | No | 項 目 |  | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 | [5 empty] | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
(1) 接地配線
□ | 1 |  | ・接地の未完箇所はないか |  |  | □ | □
・接地配線サイズは適正か
□ | 2 |  | Ｄ種接地工事 1.6mm 以上 |  |  | □ | □
□ | 3 |  | ・金属配管、ケーブルラック、鉄板ダクトに、アース |  |  | □ | □
ボンドは取ってあるか
□ | 4 |  | ・プルボックス内のセパレータは接地されているか |  |  | □ | □
□ | 5 |  | ・埋設場所は、工事上支障のない場所を決定 |  |  | □ | □
(2) 接地抵抗値
□ | 6 |  | ・D種接地工事 100[Ω]以下 |  |  | □ | □
□ | 7 |  | ・D種接地工事 100[Ω]以下 (ELB専用) |  |  | □ | □
□ | 8 |  | ・D種接地工事 100[Ω]以下 (情報用) |  |  | □ | □
□ | 9 |  | ・各接地極は、2m以上離隔しているか |  |  | □ | □
□ | 10 |  | ・Ep、Ec 極 100[Ω]以下 (測定用) |  |  | □ | □
・ED、Ep、Ec 極は、10m以上離隔しているか
■対地電圧300[V] 以下
□ | 11 |  | ・プルボックス－金属管等 D種接地工事 |  |  | □ | □
□ | 12 |  | ・ラック、金属ダクトの渡りアース D種接地工事 |  |  | □ | □

## 3
目次!A1'目次へ | [10 empty] | 低圧受電
工事番号 | [5 empty] | 実施年月日 |  |  | 時刻 | ～
工事名称 | [5 empty] | 検査場所
工事場所 | [5 empty] | 社内検査者 | [6 empty] | 印
所属／氏名
工事課長 |  |  |  |  | 印 | [7 empty] | 印
03 竣工時
現場代理人 |  |  |  |  | 印 | 低圧幹線 | [6 empty] | 印
摘 | No | 項 目 |  | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 | [5 empty] | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
|  | 金属管工事(共通) |  |  | 共通-A 配管配線に準じる
□ | 1 |  | ・金属管工事の施工範囲は設計図通りか |  |  | □ | □
□ | 2 |  | ・金属管の種類、サイズは設計図通りか |  |  | □ | □
□ | 3 |  | ・金属管の支持間隔は、2m以下になっているか |  |  | □ | □
□ | 4 |  | ・電線は、より線の絶縁電線を使用しているか |  |  | □ | □
□ | 5 |  | ・プルボックスの取付位置、取付方法は適正か |  |  | □ | □
□ | 6 |  | ・天井内プルボックスの近くに点検口があるか |  |  | □ | □
□ | 7 |  | ・配管とプルボックスとのアースボンドは適正か |  |  | □ | □
■金属管の接地工事
□ | 8 |  | ・接地工事：D種接地工事(300[V]以下) |  |  | □ | □
(1) ケーブルラック工事
□ | 1 |  | ・防火区画貫通部分の耐火処理方法は適正か |  |  | □ | □
処理材料、処理方法等、設計図通りか
□ | 2 |  | ・防火区画(壁)貫通部分 全箇所確認 |  |  | □ | □
□ | 3 |  | ・防火区画(床)貫通部分 全箇所確認 |  |  | □ | □
□ | 4 |  | ・ラック支持間隔(水平:1.5m、垂直3m以下) |  |  | □ | □
□ | 5 |  | ・ラックの振れ止め、耐震措置はよいか |  |  | □ | □
□ | 6 |  | ・吊ボルト(W600以下:9Φ、700以上:12Φ) |  |  | □ | □
の長さは適正か、ナットの緩みはないか
□ | 7 |  | ・吊ボルトは垂直に取付けられているか |  |  | □ | □
□ | 8 |  | ・吊ボルトの切断面に防錆塗装がしてあるか |  |  | □ | □
■ケーブルラックの接地工事
□ | 10 |  | ・接地工事：D種接地工事(300[V]以下) |  |  | □ | □
□ | 12 |  | ・電力配線と情報配線とのセパレータはあるか |  |  | □ | □
□ | 13 |  | ・ケーブルラック、電線、ケーブルの清掃はよいか |  |  | □ | □
□ | 14 |  | ・壁貫通部の処理方法は適正か |  |  | □ | □
□ | 15 |  | ・床貫通部の処理方法は適正か |  |  | □ | □
摘 | No | 項 目 |  | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 | [5 empty] | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
(2) ケーブル工事
□ | 1 |  | ・ケーブルの支持間隔は、2m以下になっているか |  |  | □ | □
ただし、人が触れる恐れがないように施設す
る場合は、6m以下でよい
・メッセンジャワイヤ(22sqmm以上)の接地工事
□ | 2 |  | ・使用電圧:300[V]以下：D種 |  |  | □ | □
(3) 金属ダクト工事
□ | 1 |  | ・防火区画貫通部分の耐火処理はよいか |  |  | □ | □
処理材料、処理方法等、設計図で確認
□ | 2 |  | ・防火区画(壁)貫通部分 全箇所確認 |  |  | □ | □
□ | 3 |  | ・防火区画(床)貫通部分 全箇所確認 |  |  | □ | □
□ | 4 |  | ・ダクト支持間隔(水平:3m、垂直3m以下) |  |  | □ | □
ただし、人が容易に触れる恐れがない場合、
垂直部分を6m以下とすることができる
□ | 5 |  | ・電力配線と情報配線とのセパレータはあるか |  |  | □ | □
□ | 6 |  | ・ダクトの振れ止め、耐震措置はよいか |  |  | □ | □
□ | 7 |  | ・吊りボルトの長さは適正か、ナットの緩みはないか |  |  | □ | □
□ | 8 |  | ・吊ボルトは垂直に取付けられているか |  |  | □ | □
□ | 9 |  | ・吊ボルトの切断面に防錆塗装がしてあるか |  |  | □ | □
・配線ダクトのケーブル収納本数は適正か
□ | 10 |  | 電力ケーブル ≦ ダクト断面積の20％ |  |  | □ | □
□ | 11 |  | 制御・通信ケーブル ≦ 同断面積の50％ |  |  | □ | □
□ | 12 |  | ・金属ダクトの塗装は、仕様書通りか |  |  | □ | □
□ | 13 |  | ・金属ダクト、電線、ケーブルの清掃はよいか |  |  | □ | □
■金属ダクトの接地工事
□ | 14 |  | ・接地工事：D種接地工事(300[V]以下) |  |  | □ | □
□ | 16 |  | ・壁貫通部の処理方法は適正か |  |  | □ | □
□ | 17 |  | ・床貫通部の処理方法は適正か |  |  | □ | □

## 4
目次!A1'目次へ | [9 empty] | 低圧受電
工事番号 |  |  |  |  | 実施年月日 |  |  | 時刻 | ～
工事名称 |  |  |  |  | 検査場所
工事場所 |  |  |  |  | 社内検査者 | [6 empty] | 印
所属／氏名
工事課長 |  |  |  | 印 | [7 empty] | 印
04 竣工時
現場代理人 |  |  |  | 印 | 予 備 | [6 empty] | 印
摘 | No | 項 目 | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 |  |  |  |  | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日

## 5
目次!A1'目次へ | [10 empty] | 低圧受電
工事番号 | [5 empty] | 実施年月日 |  |  | 時刻 | ～
工事名称 | [5 empty] | 検査場所
工事場所 | [5 empty] | 社内検査者 | [6 empty] | 印
所属／氏名
工事課長 |  |  |  |  | 印 | [7 empty] | 印
05 竣工時
現場代理人 |  |  |  |  | 印 | 動力配線 | [6 empty] | 印
摘 | No | 項 目 |  | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 | [5 empty] | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
(1) 動力盤
□ | 1 |  | ・函体仕様、寸法、機器類の数量、機器類の |  |  | □ | □
定格容量等、設計図通り納入されているか
□ | 2 |  | ・盤の設置方法は適正か |  |  | □ | □
□ | 3 |  | ・電源ケーブル、制御ケーブルの接続端子部分 |  |  | □ | □
には十分なスペースがあるか
□ | 4 |  | ・盤へのケーブル引込箇所での防じん対策、虫 |  |  | □ | □
等の侵入対策を行ったか
□ | 5 |  | ・屋外盤の防水処置と設置方法は適正か |  |  | □ | □
□ | 6 |  | ・厨房盤の防湿処置と設置方法は適正か |  |  | □ | □
□ | 7 |  | ・防災盤のケーブル引込口の防火処置は適正か |  |  | □ | □
□ | 8 |  | ・つり上げ用フック穴の後処理は適正か |  |  | □ | □
□ | 9 |  | ・動力盤内の清掃を行ったか |  |  | □ | □
(2) 配線
□ | 10 |  | ・入出力ケーブルの接続端子部分の整線、締め |  |  | □ | □
付け、増し締めの確認を行ったか
□ | 11 |  | ・防災機器への耐火ケーブル配線､接続は適正か |  |  | □ | □
□ | 12 |  | ・ケーブルに行先表示札が取付れられているか |  |  | □ | □
■動力盤の接地工事の確認
□ | 13 |  | ・接地工事：D種接地工事(300[V]以下) |  |  | □ | □
(3) 配線サイズ、過電流遮断器
■分岐幹線サイズ(電技解釈第170条) 確認
□ | 15 |  | Isの55％≦I：MCCBは省略可(亘長制限なし) |  |  | □ | □
□ | 16 |  | Isの35％≦I：MCCBは省略不可(8m以下) |  |  | □ | □
□ | 17 |  | I 制限なし ：MCCBは省略不可(3m以下) |  |  | □ | □
ただし、Is:幹線の過電流遮断器定格電流
I :分岐幹線の許容電流
摘 | No | 項 目 |  | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 | [5 empty] | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
■動力幹線の過電流遮断器定格電流の確認
□ | 18 | ∑Im×3+∑I≦100[A]：①∑Im×3+∑I |  |  |  | □ | □
2.5×(∑Im+∑I)≦100[A]：②2.5×(∑Im+∑I)
Is は、①、②のうち小さい値
□ | 19 |  | ∑Im×3+∑I>100[A]：Is は、直近上位値 |  |  | □ | □
ただし、∑Im:電動機定格電流の合算値
ΣI:その他の動力負荷定格電流の合算値
Is:過電流遮断器定格電流
■動力幹線の許容電流の確認
□ | 20 |  | ∑Im≦50[A]：(∑Im×1.25)+∑I [A]以上 |  |  | □ | □
□ | 21 |  | ∑Im>50[A]：(∑Im×1.10)+∑I [A]以上 |  |  | □ | □
ただし、∑Im:電動機定格電流の合算値
ΣI:その他の動力負荷定格電流の合算値
□ | 22 |  | ■絶縁抵抗測定値[MΩ]の確認 |  |  | □ | □
100V回路 ≦ 0.1 200V回路 ≦ 0.2
400V回路 ≦ 0.4
□ |  |  | ■または、漏えい電流が、1[mA]以下か |  |  | □ | □
(4) 配管
□ | 23 |  | ・盤、機器への立上り、立下り配管の支持は |  |  | □ | □
良いか
□ | 24 |  | ・振動する機器への配管接続には、可とう電線 |  |  | □ | □
管を使用しているか
□ | 25 |  | ・ポンプ、バルブ等への配管が保守点検の支障 |  |  | □ | □
になっていないか
□ | 26 |  | ・電極棒への配管接続部の処理は良いか |  |  | □ | □
(5)現地検査、試験
□ | 27 |  | ・外観検査(寸法、塗装色、操作部) |  |  | □ | □
□ | 28 |  | ・相回転の確認 |  |  | □ | □
□ | 29 |  | ・絶縁抵抗試験 |  |  | □ | □
□ | 30 |  | ・動作試験(遠方操作、連動、警報表示等) |  |  | □ | □
□ | 31 |  | ・制御回路に誘導電圧、異常電圧等が発生 |  |  | □ | □
していないか
□ | 32 |  | ・30、31 の試験結果成績表を作成したか |  |  | □ | □

## 6
目次!A1'目次へ | [10 empty] | 低圧受電
工事番号 | [5 empty] | 実施年月日 |  |  | 時刻 | ～
工事名称 | [5 empty] | 検査場所
工事場所 | [5 empty] | 社内検査者 | [6 empty] | 印
所属／氏名
工事課長 |  |  |  |  | 印 | [7 empty] | 印
06 竣工時
現場代理人 |  |  |  |  | 印 | 警報制御配線 | [6 empty] | 印
摘 | No | 項 目 |  | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 | [5 empty] | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
(1) 警報盤
□ | 1 |  | ・盤の型式、寸法、質量、遠隔操作点数、制御 |  |  | □ | □
方式、制御点数、監視警報表示点数等、
設計図通り納入されているか
□ | 2 |  | ・盤の設置位置、設置方法は良いか |  |  | □ | □
□ | 3 |  | ・盤の取付は、耐震措置計算通りに施工したか |  |  | □ | □
□ | 4 |  | ・電源ケーブル、入力制御ケーブル、出力制御ケー |  |  | □ | □
ブル用の接続端子部分には十分なスペースが
あるか
□ | 5 |  | ・盤へのケーブル引込箇所での防じん対策、虫等 |  |  | □ | □
の侵入対策を行ったか
(2)配線
□ | 6 |  | ・『制御監視配線リスト』（すべての入出力 |  |  | □ | □
ケーブル種類、制御対象、制御表示目的、
サイズと芯線数の確認を行ったか
□ | 7 |  | ・入出力ケーブルの接続端子部分の整線、締付け、 |  |  | □ | □
増し締めの確認を行ったか
□ | 8 |  | ・制御ケーブルと電源ケーブルとの離隔は良いか |  |  | □ | □
□ | 9 |  | ・静電遮へいケーブルのシールド接地を取ったか |  |  | □ | □
□ | 10 |  | ・ケーブルに行先表示札が取付れられているか |  |  | □ | □
(3)その他
□ | 11 |  | ・盤内の清掃を行ったか |  |  | □ | □

## 7
目次!A1'目次へ | [10 empty] | 低圧受電
工事番号 | [5 empty] | 実施年月日 |  |  | 時刻 | ～
工事名称 | [5 empty] | 検査場所
工事場所 | [5 empty] | 社内検査者 | [6 empty] | 印
所属／氏名
工事課長 |  |  |  |  | 印 | [7 empty] | 印
07 竣工時
現場代理人 |  |  |  |  | 印 | 照明コンセント | [6 empty] | 印
摘 | No | 項 目 |  | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 | [5 empty] | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
(1) 一般照明設備
□ | 1 |  | ・器具の種類、材質、寸法、(天井開口寸法)、 |  |  | □ | □
塗装色、使用電圧、入力VA、力率、点灯
方式等、設計図通り納入されているか
■使用(設置)場所の確認
□ | 2 |  | ・屋内一般場所（非防水、防水、防湿） |  |  | □ | □
□ | 3 |  | ・屋外一般場所（防水） |  |  | □ | □
□ | 4 |  | ・特殊場所（水中照明、土中照明） |  |  | □ | □
■器具の取付等
□ | 5 |  | ・取付位置、取付方法は適正か |  |  | □ | □
□ | 6 |  | ・器具に適合したランプを使用しているか |  |  | □ | □
□ | 7 |  | ・器具取付後の絶縁抵抗試験を行ったか |  |  | □ | □
□ | 8 |  | ・1回路の負荷容量(VA)は適正か |  |  | □ | □
□ | 9 |  | ・各回路ごとの点灯試験を行ったか |  |  | □ | □
□ | 10 |  | ・器具配列とスイッチの配列は、適正か |  |  | □ | □
□ | 11 |  | ・自動点滅器の仕様確認と点滅試験をしたか |  |  | □ | □
□ | 12 |  | ・リモコン回路、人感センサ回路の試験をしたか |  |  | □ | □
□ | 13 |  | ・照度測定で設計照度を満たしているか |  |  | □ | □
□ | 14 |  | ・器具の清掃を行ったか |  |  | □ | □
(2) 非常照明設備
・(1) 一般照明設備に準じる
■器具の種類（点灯時間：30分）確認
□ | 1 |  | ・ 電池内蔵型 ・ 電池別置型 |  |  | □ | □
□ | 2 | ■(社)日照会のJIS適合マークが貼付けてあるか |  |  |  | □ | □
■電源の取り方(電池内蔵型)
□ | 3 |  | ・その場所の一般照明用分岐回路からとって |  |  | □ | □
いるか（専用回路は不可）
摘 | No | 項 目 |  | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 | [5 empty] | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
■器具の取付等
□ | 4 |  | ・取付位置、取付方法は適正か |  |  | □ | □
□ | 5 |  | ・器具取付後の絶縁抵抗試験を行ったか |  |  | □ | □
□ | 6 |  | ・各回路ごとの点灯試験を行ったか |  |  | □ | □
□ | 7 |  | ・照度測定で建基法照度を満たしているか |  |  | □ | □
□ | 8 |  | ・器具の清掃を行ったか |  |  | □ | □
(3) 誘導灯設備
・(1) 一般照明設備に準じる
■器具の種類（電池内蔵型）確認
□ | 1 |  | ・C級 ・B級 ・BL級 ・BH級 ・A級 |  |  | □ | □
□ | 2 |  | ・20分 ・30分(非常照明兼用) ・60分 |  |  | □ | □
□ | 3 | ■(社)日電協の認定証票が貼付けてあるか |  |  |  | □ | □
■電源の取り方
□ | 4 |  | ・分電盤主幹一次側専用回路になっているか |  |  | □ | □
■器具の取付等
□ | 5 |  | ・取付位置、取付方法は適正か |  |  | □ | □
□ | 6 |  | ・器具取付後の絶縁抵抗試験を行ったか |  |  | □ | □
□ | 7 |  | ・各回路ごとの点灯試験を行ったか |  |  | □ | □
□ | 8 |  | ・自火報連動の試験(音声誘導、キセノンランプ |  |  | □ | □
点滅)を行ったか
□ | 9 |  | ・器具の清掃を行ったか |  |  | □ | □
(4) 配線器具の取付
□ | 1 |  | ・器具、プレートの種類、器具の定格容量、 |  |  | □ | □
定格電圧等、仕様書通りか
□ | 2 |  | ・取付位置、取付方法は適正か |  |  | □ | □
□ | 3 |  | ・コンセント回路の絶縁抵抗試験を行ったか |  |  | □ | □
□ | 4 |  | ・各回路ごとの点灯試験、回路試験を行ったか |  |  | □ | □
□ | 5 |  | ・器具取付ボックス内の清掃を行ったか |  |  | □ | □

## 8
目次!A1'目次へ | [9 empty] | 低圧受電
工事番号 |  |  |  |  | 実施年月日 |  |  | 時刻 | ～
工事名称 |  |  |  |  | 検査場所
工事場所 |  |  |  |  | 社内検査者 | [6 empty] | 印
所属／氏名
工事課長 |  |  |  | 印 | [7 empty] | 印
08 竣工時
現場代理人 |  |  |  | 印 | 予 備 | [6 empty] | 印
摘 | No | 項 目 | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 |  |  |  |  | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
摘 | No | 項 目 | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 |  |  |  |  | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日

## 9
目次!A1'目次へ | [9 empty] | 低圧受電
工事番号 |  |  |  |  | 実施年月日 |  |  | 時刻 | ～
工事名称 |  |  |  |  | 検査場所
工事場所 |  |  |  |  | 社内検査者 | [6 empty] | 印
所属／氏名
工事課長 |  |  |  | 印 | [7 empty] | 印
09 竣工時
現場代理人 |  |  |  | 印 | 予 備 | [6 empty] | 印
摘 | No | 項 目 | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 |  |  |  |  | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
摘 | No | 項 目 | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 |  |  |  |  | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日

## 10
目次!A1'目次へ | [11 empty] | 低圧受電
工事番号 | [6 empty] | 実施年月日 |  |  | 時刻 | ～
工事名称 | [6 empty] | 検査場所
工事場所 | [6 empty] | 社内検査者 | [6 empty] | 印
所属／氏名
工事課長 | [5 empty] | 印 | [7 empty] | 印
10 竣工時
現場代理人 | [5 empty] | 印 | 電話設備 | [6 empty] | 印
摘 | No | 項 目 |  | 確 認 事 項 |  |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 | [6 empty] | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
■電話交換機
□ | 1 |  | ・交換機仕様、寸法、塗装色、機器類の数量、 |  |  |  | □ | □
サービス内容等、設計図通りか
□ | 2 |  | ・デジタル交換機 |  |  |  | □ | □
□ | 3 |  | ・ATM交換機 |  |  |  | □ | □
□ | 4 |  | ・電子交換機 |  |  |  | □ | □
■電話引込の確認
□ | 5 |  | ①架空引込 ②地中引込 |  |  |  | □ | □
□ | 6 |  | ・メタル・ケーブル |  |  | ( )回線 | □ | □
□ | 7 |  | ・光ケーブル |  |  | ( )回線 | □ | □
■電話機の確認
□ | 8 |  | ・標準電話機 |  | ( )台 |  | □ | □
□ | 9 |  | ・多機能電話機 |  | ( )台 |  | □ | □
□ | 10 |  | ・福祉電話機 |  | ( )台 |  | □ | □
■その他
□ | 11 |  | ・端子盤は、仕様書通り納入されているか |  |  |  | □ | □
□ | 12 |  | ・端子盤のケーブルの整線は良いか |  |  |  | □ | □
□ | 13 |  | ・端子盤のケーブルに線番表示札はあるか |  |  |  | □ | □
□ | 14 |  | ・各電話機に電話番号を明記してあるか |  |  |  | □ | □
□ | 15 |  | ・交換機、端子盤内の清掃は行ったか |  |  |  | □ | □

## 11
目次!A1'目次へ | [10 empty] | 低圧受電
工事番号 | [5 empty] | 実施年月日 |  |  | 時刻 | ～
工事名称 | [5 empty] | 検査場所
工事場所 | [5 empty] | 社内検査者 | [6 empty] | 印
所属／氏名
工事課長 |  |  |  |  | 印 | [7 empty] | 印
11 竣工時
現場代理人 |  |  |  |  | 印 | 放送インターホン | [6 empty] | 印
摘 | No | 項 目 |  | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 | [5 empty] | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
(1) 業務用放送設備
■ＡＭＰ
□ | 1 |  | ・AMPの型式、寸法、質量、塗装色、回路数、 |  |  | □ | □
出力W数等、仕様書通り納入されているか
□ | 2 |  | ・AMPの設置場所、設置方法は良いか |  |  | □ | □
□ | 3 |  | ・電源ケーブル、音声信号ケーブル、リモート・ |  |  | □ | □
ケーブル用の接続端子部分には十分なスペ
ースがあるか
□ | 4 |  | ・AMPへのケーブル引込箇所での防じん対策、 |  |  | □ | □
虫等の侵入対策を行ったか
■配線
□ | 5 |  | ・音声信号ケーブルの接続端子部分の整線、 |  |  | □ | □
締め付け、増し締めの確認を行ったか
□ | 6 |  | ・音声信号ケーブルと電源ケーブルとの離隔は |  |  | □ | □
良いか
□ | 7 |  | ・静電遮へいケーブルのシールド接地を取ったか |  |  | □ | □
□ | 8 |  | ・ケーブルに行先表示札が取付れられているか |  |  | □ | □
■その他
□ | 9 |  | ・盤内の清掃は行ったか |  |  | □ | □
(2) 防災放送設備
・(1) 業務用放送設備に準じる
|  | ■ＡＭＰ |  |  | (1) 業務用放送設備に準じる
|  | ■配線 |  |  | (1) 業務用放送設備に準じる
|  | ■その他 |  |  | (1) 業務用放送設備に準じる
摘 | No | 項 目 |  | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 | [5 empty] | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
(3) インターホン設備
□ | 1 |  | ・インターホン機器の型式、寸法、質量、塗装色、 |  |  | □ | □
回路数、出力W数等、仕様書通りに納入さ
れているか
□ | 2 |  | ・親機の設置場所、設置方法は良いか |  |  | □ | □
□ | 3 |  | ・子機の設置場所、設置方法は良いか |  |  | □ | □
□ | 4 |  | ・音声通話試験、音量、映像確認を行ったか |  |  | □ | □
□ | 5 |  | ・音声信号回路に誘導電流等によるノイズが |  |  | □ | □
発生していないか
□ | 6 |  | ・情報端子盤にケーブルの行先表示札があるか |  |  | □ | □
□ | 7 |  | ・ボックス内の清掃は行ったか |  |  | □ | □

## 12
目次!A1'目次へ | [10 empty] | 低圧受電
工事番号 | [5 empty] | 実施年月日 |  |  | 時刻 | ～
工事名称 | [5 empty] | 検査場所
工事場所 | [5 empty] | 社内検査者 | [6 empty] | 印
所属／氏名
工事課長 |  |  |  |  | 印 | [7 empty] | 印
12 竣工時
現場代理人 |  |  |  |  | 印 | テレビ共聴 | [6 empty] | 印
摘 | No | 項 目 |  | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 | [5 empty] | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
(1) 共通事項
■受信方式の確認
□ | 1 |  | ・共聴アンテナ方式 ・CATV受信方式 |  |  | □ | □
■共聴機器の確認
□ | 2 |  | ・アンテナ：UHF、 BS、 CS |  |  | □ | □
□ | 3 |  | ・混合器、分波器、分岐器、分配器、ブースタ |  |  | □ | □
□ | 4 |  | ・直列ユニット（中間用、 端末用） |  |  | □ | □
(2) 共聴アンテナ方式
■受信の種類の確認
□ | 5 |  | ・地上デジタル ・BS放送 ・CS放送 |  |  | □ | □
BS：Broadcasting Satellite
CS：Communication Satellite
□ | 6 |  | ・機器の種類、寸法、機器類の数量、機器類 |  |  | □ | □
の機能等、設計図と照合・確認する
□ | 7 |  | ・アンテナの設置場所、取付方法は良いか |  |  | □ | □
□ | 8 |  | ・アンテナは避雷針の保護角内か |  |  | □ | □
□ | 9 |  | ・アンテナの電界強度を測定したか |  |  | □ | □
□ | 10 |  | ・建物等による電波障害が発生していないか |  |  | □ | □
□ | 11 |  | ・系統図による各直列ユニットの電界強度を計算 |  |  | □ | □
したか
□ | 12 |  | ・屋上アンテナ基礎部分、アンテナからの立下り |  |  | □ | □
配管の防水処理は良いか
□ | 13 |  | ・端子盤のケーブルの整線は良いか |  |  | □ | □
□ | 14 |  | ・端子盤のケーブルに行先表示札はあるか |  |  | □ | □
□ | 15 |  | ・端子盤内の清掃は行ったか |  |  | □ | □
□ | 16 |  | ・ボックス内の清掃は行ったか |  |  | □ | □
摘 | No | 項 目 |  | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 | [5 empty] | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
(3) ＣＡＴＶ受信方式
■受信の種類の確認
□ | 1 |  | ・地上デジタル ・BS放送 ・CS放送 |  |  | □ | □
□ | 2 |  | ・機器の種類、寸法、機器類の数量、機器類 |  |  | □ | □
機能等、設計図通り納入されているか
□ | 3 |  | ・系統図による各直列ユニットの電界強度を計算 |  |  | □ | □
したか
□ | 4 |  | ・各直列ユニットの電界強度を測定したか |  |  | □ | □
□ | 5 |  | ・端子盤のケーブルの整線は良いか |  |  | □ | □
□ | 6 |  | ・端子盤のケーブルに行先表示札はあるか |  |  | □ | □
□ | 7 |  | ・端子盤内の清掃は行ったか |  |  | □ | □
□ | 8 |  | ・ボックス内の清掃は行ったか |  |  | □ | □

## 13
目次!A1'目次へ | [10 empty] | 低圧受電
工事番号 | [5 empty] | 実施年月日 |  |  | 時刻 | ～
工事名称 | [5 empty] | 検査場所
工事場所 | [5 empty] | 社内検査者 | [6 empty] | 印
所属／氏名
工事課長 |  |  |  |  | 印 | [7 empty] | 印
13 竣工時
現場代理人 |  |  |  |  | 印 | LAN設備 | [6 empty] | 印
摘 | No | 項 目 |  | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 | [5 empty] | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
■LANの種類の確認
□ | 1 |  | ・イーサネット (Ethernet) |  |  | □ | □
□ | 2 |  | ・100Mbps ・1Gbps ・10Gbps |  |  | □ | □
□ | 3 |  | ・イントラネット(Intranet) |  |  | □ | □
■ネットワーク形態による分類（レイヤ7以下）
□ | 4 |  | ・ピア・ツー・ピア型LAN |  |  | □ | □
□ | 5 |  | ・クライアント・サーバ型LAN |  |  | □ | □
■トポロジーによる分類（レイヤ2以下）
□ | 6 |  | ・スター型、 ・バス型、 ・リング型 |  |  | □ | □
■変調方式による分類（レイヤ1以下）
□ | 7 |  | ・ベースバンド方式 |  |  | □ | □
□ | 8 |  | ・ブロードバンド方式 |  |  | □ | □
□ | 9 |  | ・LAN機器仕様、寸法、機器類の数量、機器 |  |  | □ | □
の定格等、設計図通り納入されているか
■その他
□ | 10 |  | ・端子盤は、仕様書通り納入されているか |  |  | □ | □
□ | 11 |  | ・端子盤のケーブルの整線は良いか |  |  | □ | □
□ | 12 |  | ・端子盤のケーブルに線番表示札はあるか |  |  | □ | □
□ | 13 |  | ・LAN機器、端子盤内の清掃は行ったか |  |  | □ | □

## 14
目次!A1'目次へ | [10 empty] | 低圧受電
工事番号 | [5 empty] | 実施年月日 |  |  | 時刻 | ～
工事名称 | [5 empty] | 検査場所
工事場所 | [5 empty] | 社内検査者 | [6 empty] | 印
所属／氏名
工事課長 |  |  |  |  | 印 | [7 empty] | 印
14 竣工時
現場代理人 |  |  |  |  | 印 | その他情報 | [6 empty] | 印
摘 | No | 項 目 |  | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 | [5 empty] | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
(1) 機械警備用空配管工事
■警備会社との打合せ通り、施工してあるか
□ | 1 |  | ・警備盤の設置位置、電源供給を確認したか |  |  | □ | □
□ | 2 |  | ・電話回線は、確保してあるか |  |  | □ | □
□ | 3 |  | ・各センサーの設置位置を確認したか |  |  | □ | □
□ | 4 |  | ・建物所有者と最終出口を確認したか |  |  | □ | □
□ | 5 |  | ・警備盤と各センサ間の連絡配管は適正か |  |  | □ | □
■配管配線等 共通事項-A に準じる
(2) ナースコール設備
□ | 1 |  | ・機器仕様、寸法、塗装色、質量、機器類の |  |  | □ | □
数量、定格容量等、設計図通りか
・機器の取付位置、取付方法は良いか
□ | 2 |  | ①親機 ②子機 ③BSアンテナ |  |  | □ | □
□ | 3 |  | ④ルームアダプタ ⑤共用部アダプタ |  |  | □ | □
□ | 4 |  | ⑥便所呼出押ボタン ⑦浴室呼出しボタン |  |  |  | □
□ | 5 |  | ⑧代表廊下灯 ⑨復旧ボタン |  |  | □ | □
■配管配線等 共通事項-A に準じる
■その他
□ | 6 |  | ・端子盤内の清掃は行ったか |  |  | □ | □
□ | 7 |  | ・既設機器との接続、調整は良いか |  |  | □ | □
(3) 電気錠設備
□ | 1 |  | ・機器仕様、寸法、塗装色、質量、機器類の |  |  | □ | □
の数量、定格容量等、設計図通りか
・機器の取付位置、取付方法は適正か
□ | 2 |  | ①電気錠制御盤 |  |  | □ | □
□ | 3 |  | ②電気錠開錠ボタン |  |  | □ | □
■配管配線等 共通事項-A に準じる
□ | 4 | ■その他 |  |  | (2) ナースコール設備 に準じる | □ | □

## 15
目次!A1'目次へ | [10 empty] | 低圧受電
工事番号 | [5 empty] | 実施年月日 |  |  | 時刻 | ～
工事名称 | [5 empty] | 検査場所
工事場所 | [5 empty] | 社内検査者 | [6 empty] | 印
所属／氏名
工事課長 |  |  |  |  | 印 | [7 empty] | 印
15 竣工時
現場代理人 |  |  |  |  | 印 | 自火報防排煙 | [6 empty] | 印
摘 | No | 項 目 |  | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 | [5 empty] | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
(1) 自動火災報知設備工事
■受信機
□ | 1 |  | ・P型 ・R型 ・M型 ・G型 ・GP型 ・GR型 |  |  | □ | □
□ | 2 |  | ・窓数( ) |  |  | □ | □
□ | 3 |  | ・受信機仕様、寸法、質量等、設計図通り納入 |  |  | □ | □
されているか
■発信機
□ | 4 |  | ・P型 ・T型 ・M型 |  |  | □ | □
■熱感知器
□ | 5 |  | ・差動式スポット型(1種) |  | ( )個 | □ | □
□ | 6 |  | ・差動式スポット型(2種) |  | ( )個 | □ | □
□ | 7 |  | ・差動式分布型(空気管) |  | ( )個 | □ | □
□ | 8 |  | ・差動式分布型(熱電対) |  | ( )個 | □ | □
□ | 9 |  | ・差動式分布型(熱半導体) |  | ( )個 | □ | □
□ | 10 |  | ・定温式スポット型 |  | ( )個 | □ | □
□ | 11 |  | ・定温式スポット型 |  | ( )個 | □ | □
□ | 12 |  | ・定温式感知線型 |  | ( )個 | □ | □
□ | 13 |  | ・熱複合式式スポット型 |  | ( )個 | □ | □
□ | 14 |  | ・補償式スポット型 |  | ( )個 | □ | □
■煙感知器
□ | 15 |  | ・イオン化式スポット型(非蓄積) |  | ( )個 | □ | □
□ | 16 |  | ・イオン化式スポット型(蓄積) |  | ( )個 | □ | □
□ | 17 |  | ・光電式スポット型(非蓄積) |  | ( )個 | □ | □
□ | 18 |  | ・光電式スポット型(蓄積) |  | ( )個 | □ | □
□ | 19 |  | ・光電式分離型(非蓄積) |  | ( )個 | □ | □
□ | 20 |  | ・光電式分離型(蓄積) |  | ( )個 | □ | □
□ | 21 |  | ・煙複合式スポット型 |  | ( )個 | □ | □
□ | 22 |  | ・イオン化アナログ式スポット型 |  | ( )個 | □ | □
□ | 23 |  | ・光電アナログ式スポット型 |  | ( )個 | □ | □
□ | 24 |  | ・光電アナログ式分離型 |  | ( )個 | □ | □
■炎感知器
□ | 25 |  | ・紫外線式スポット型 |  | ( )個 | □ | □
□ | 26 |  | ・赤外線式スポット型 |  | ( )個 | □ | □
□ | 27 |  | ・紫外線赤外線併用式スポット型 |  | ( )個 | □ | □
□ | 28 |  | ・炎複合式スポット型 |  | ( )個 | □ | □
摘 | No | 項 目 |  | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 | [5 empty] | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
■総合盤等の確認
□ | 29 |  | ・総合盤 |  | ( )個 | □ | □
□ | 30 |  | ・消火栓ポンプ起動押し釦 |  | ( )個 | □ | □
■配管配線等 共通事項-A に準じる
□ | 31 |  | ・受信機の設置場所、設置方法は適正か |  |  | □ | □
□ | 32 |  | ・電源ケーブル、信号ケーブルの接続端子部分に |  |  | □ | □
は十分なスペースがあるか
□ | 33 |  | ・盤へのケーブル引込箇所での防じん対策、虫等 |  |  | □ | □
の侵入防止対策を行ったか
□ | 34 |  | ・信号ケーブルの接続端子部分の整線、締め付 |  |  | □ | □
の確認を行ったか
□ | 35 |  | ・制御ケーブルと電源ケーブルとの離隔は十分か |  |  | □ | □
□ | 36 |  | ・静電遮へいケーブルのシールド接地を取ったか |  |  | □ | □
□ | 37 |  | ・ケーブルに行先表示札が取付れられているか |  |  | □ | □
□ | 38 |  | ・盤内の清掃を行ったか |  |  | □ | □
(2) ガス漏れ警報設備
・自動火災報知設備に準じる
□ | 1 | ■ガス漏れ警報盤 |  |  | ( )窓 | □ | □
□ | 2 | ■検知器(都市ガス用) |  |  | ( )個 | □ | □
□ | 3 | ■検知器(プロパン用) |  |  | ( )個 | □ | □

## 16
目次!A1'目次へ | [10 empty] | 低圧受電
工事番号 | [5 empty] | 実施年月日 |  |  | 時刻 | ～
工事名称 | [5 empty] | 検査場所
工事場所 | [5 empty] | 社内検査者 | [6 empty] | 印
所属／氏名
工事課長 |  |  |  |  | 印 | [7 empty] | 印
16 竣工時
現場代理人 |  |  |  |  | 印 | 避雷設備 | [6 empty] | 印
摘 | No | 項 目 |  | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 | [5 empty] | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
(1) 受雷部
■突針部
□ | 1 |  | ・被保護物の保護部分全体が保護範囲内に入 |  |  | □ | □
っているか
□ | 2 |  | ・保護角は、60度(危険物貯蔵庫は45度)以下 |  |  | □ | □
□ | 3 |  | ・突針部は建基法施行令第87条の規定による |  |  | □ | □
風圧力に対して安全な構造か
□ | 4 |  | ・突針の先端は、可燃物から0.3m以上突出ているか |  |  | □ | □
□ | 5 |  | ・突針は、直径12mm以上の棒(銅、アルミ、 |  |  | □ | □
亜鉛メッキした鉄、鋼)を使用しているか
□ | 6 |  | ・ 突針と避雷導線の接続は、良いか |  |  | □ | □
■むね上げ導体
□ | 7 |  | ・導体の材質は、銅又はアルミの単線、より線、 |  |  | □ | □
平角線、管とし、断面積は銅で30sqmm、
アルミで50sqmm以上か
□ | 8 |  | ・むね上げ導体の保護角は、60度以下(危険物 |  |  | □ | □
貯蔵庫は45度)になっているか
□ | 9 |  | ・非保護範囲部分の各点からむね上げ導体まで |  |  | □ | □
の水平距離が10ｍ以下となっているか
□ | 10 |  | ・むね上げ導体の可燃物との距離は0.3m以下 |  |  | □ | □
となっているか
(2) 避雷導線
■避雷導線の条数
□ | 11 |  | ・被保護物の水平投影面積≦50m2:1条以上 |  |  | □ | □
□ | 12 |  | ・被保護物の水平投影面積>50m2:2条以上 |  |  | □ | □
□ | 13 |  | ・被保護物の外周に沿って測った引下げ導線の |  |  | □ | □
間隔は、50m以下になっているか
□ | 14 |  | ・導線の材質は、銅又はアルミの単線、より線、 |  |  | □ | □
平角線、管とし、断面積は銅で30sqmm、
アルミで50sqmm以上か
□ | 15 |  | ・導線の止め金具の固定方法は、良いか |  |  | □ | □
□ | 16 |  | ・導線が地上から地中に入る部分は、硬質ビニル |  |  | □ | □
管又は非磁性金属管内通じて、地上2.5m
摘 | No | 項 目 |  | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 | [5 empty] | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
以上のところから地下0.3m以上を機械的に
保護してあるか
□ | 17 |  | ・避雷導線は、電灯線・電話線・ガス管から |  |  | □ | □
1.5ｍ以上の離隔距離をとってあるか
□ | 18 |  | ・避雷導線から距離 1.5ｍ以内にある鉄はしご |  |  | □ | □
等の金属体には接地工事がされているか
■簡略法
□ | 19 |  | ・S造、SRC造、RC造の場合、鉄骨・鉄筋(2条 |  |  | □ | □
以上)を避雷導線に代替えしてもよい
(3) 接地極
□ | 20 |  | ・接地極は、各引下げ導線に１個以上接続さ |  |  | □ | □
れているか
□ | 21 |  | ・接地極は、長さ1.5ｍ以上、外径12mm以上 |  |  | □ | □
の溶融亜鉛めっき銅棒、銅被鋼棒、銅棒等
又は面積が片面0.35[m2]以上の銅板(厚
さ1.4mm以上)等を使用しているか
□ | 22 |  | ・接地極は、地下0.5ｍ以上の深さに埋設して |  |  | □ | □
あるか
■接地抵抗値
□ | 23 |  | ・総合接地抵抗値は、10[Ω]以下か |  |  | □ | □
□ | 24 |  | ・単独接地抵抗値は、50[Ω]以下か |  |  | □ | □
■接地極の省略
□ | 25 |  | ①非保護物の基礎の接地抵抗値が[5Ω]以下 |  |  | □ | □
の場合、接地極を省略できる
□ | 26 |  | ②建築物の地下部分(くい等を除く)の表面積 |  |  | □ | □
Ａ[m2]が、Ａ≧0.0576×ρ2場合は、接地
極を省略できる。 .ρ:大地抵抗率[Ω・ｍ]

## 17
目次!A1'目次へ | [9 empty] | 低圧受電
工事番号 |  |  |  |  | 実施年月日 |  |  | 時刻 | ～
工事名称 |  |  |  |  | 検査場所
工事場所 |  |  |  |  | 社内検査者 | [6 empty] | 印
所属／氏名
工事課長 |  |  |  | 印 | [7 empty] | 印
17 竣工時
現場代理人 |  |  |  | 印 | 予 備 | [6 empty] | 印
摘 | No | 項 目 | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 |  |  |  |  | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
摘 | No | 項 目 | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 |  |  |  |  | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日

## 18
目次!A1'目次へ | [9 empty] | 低圧受電
工事番号 |  |  |  |  | 実施年月日 |  |  | 時刻 | ～
工事名称 |  |  |  |  | 検査場所
工事場所 |  |  |  |  | 社内検査者 | [6 empty] | 印
所属／氏名
工事課長 |  |  |  | 印 | [7 empty] | 印
18 竣工時
現場代理人 |  |  |  | 印 | 予 備 | [6 empty] | 印
摘 | No | 項 目 | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 |  |  |  |  | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
摘 | No | 項 目 | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 |  |  |  |  | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日

## A
目次!A1'目次へ | [19 empty] | 低圧受電
工事番号 | [12 empty] | 実施年月日 |  |  |  |  | 時刻 | ～
工事名称 | [12 empty] | 検査場所
工事場所 | [12 empty] | 社内検査者 | [8 empty] | 印
所属／氏名
工事課長 | [10 empty] | 印 | [10 empty] | 印
竣工時
現場代理人 | [10 empty] | 印 |  | 共通工事-Ａ | [8 empty] | 印
配管配線
摘 | No | 項 目 |  | 確 認 事 項 | [8 empty] | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 | [5 empty] | 実施 | 確認
要 | [12 empty] | 了 | 完 | [6 empty] | 年月日
低圧屋内配線の施設場所による工事の種類
[10 empty] | 展開した場所 |  |  |  |  | 点検できる |  | 点検できない
[7 empty] | 施設場所の区分 | [7 empty] | 隠ぺい場所 |  | 隠ぺい場所
|  |  | 工事の種類 | [6 empty] | 乾燥した |  | その他の |  |  | 乾燥した | その他の | 乾燥した |  | その他の
[10 empty] | 場 所 |  | 場 所 |  |  | 場 所 | 場 所 | 場 所 |  | 場 所
□ | 1 | 金属管工事 | [7 empty] | ◎ |  | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎
□ | 2 | ケーブル |  |  | (キャブタイヤ ケーブルをの除く) |  |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎
□ | 3 | 合成樹脂管 |  |  |  | ＰＦ管 |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎
□ | 4 |  |  |  |  | ＣＤ管 |  |  |  | □ |  | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □
□ | 5 | 二種金属製可とう電線管 | [7 empty] | ◎ |  | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎
□ | 6 | がいし引き | [7 empty] | ◎ |  | ◎ |  |  | ◎ | ◎
□ | 7 | 合成樹脂線ぴ | [7 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
□ | 8 | 金属線ぴ | [7 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
□ | 9 | 金属ダクト | [7 empty] | ◎ |  |  |  |  | ◎
□ | 10 | ケーブルラック | [7 empty] | ◎ |  |  |  |  | ◎
□ | 11 | バスダクト | [7 empty] | ◎ |  | ○ |  |  | ◎
□ | 12 | フロァダクト | [14 empty] | ○
□ | 13 | セルラダクト | [12 empty] | ○ |  | ○
□ | 14 | ライティングダクト | [7 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
□ | 15 | 平形保護層(フラットケーブル) | [12 empty] | ○
[8 empty] | (注) | ◎：使用電圧に制限なし(600[V]以下)
○：使用電圧300[V]以下に限る
□：直接コンクリートに埋め込んで施設する場合を除き
専用の不燃性又は自消性のある管などに収める
VVF、EEFケーブルを天井内に多条布設する場合の注意事項
天井内にケーブル工事(電技解釈第187条)で多条布設する場合、7本以下とする。
8本以上を布設する場合には7本以下にして、それぞれを結束し2m間隔で支持をして布設する。
梁貫通等で8本以上を布設する場合には、保護管の長さを1m以下とする。
摘 | No | 項 目 |  | 確 認 事 項 | [8 empty] | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 | [5 empty] | 実施 | 確認
要 | [12 empty] | 了 | 完 | [6 empty] | 年月日
(1) 防火区画貫通処理
□ | 1 |  | ・貫通部の配管は金属電線管を使用(確認) | [9 empty] | □ | □
□ | 2 |  | ・躯体壁貫通部の壁面から１m以上 | [9 empty] | □ | □
(パテ詰めの場合)
□ | 3 |  | ・躯体壁貫通部の壁面から0.2m以上 | [9 empty] | □ | □
(耐熱膨張シール詰めの場合)
□ | 4 |  | ・突出部の壁面からのPF管は1m以上 | [9 empty] | □ | □
(バテ詰めの場合)
□ | 5 |  | ・突出部の壁面からのPF管は0.2m以上 | [9 empty] | □ | □
(耐熱膨張シール詰めの場合)
□ | 6 |  | ・躯体壁貫通部のモルタル埋戻しの確認 | [9 empty] | □ | □
□ | 7 |  | ・中空壁貫通部の耐火パテ埋戻しの確認 | [9 empty] | □ | □
□ | 8 |  | ・国土交通大臣認定工法の場合、認定シール | [9 empty] | □ | □
を貼り付ける
□ | 9 |  | ・(財)日本消防設備安全センター評定の場合、 | [9 empty] | □ | □
評定シールを張り付ける
(2) 配管工事
□ | 1 |  | ・配管の方法は、設計図と照合・確認する | [9 empty] | □ | □
□ | 22 |  | ・配管の支持方法、支持間隔の確認 | [9 empty] | □ | □
□ | 3 |  | ・壁、床貫通部のモルタル詰め・仕上方法検討 | [9 empty] | □ | □
□ | 4 |  | ・外壁貫通箇所の防水処理方法の検討 | [9 empty] | □ | □
□ | 5 |  | ・他設備の配管､ダクト等とは接触してはいけない | [9 empty] | □ | □
□ | 6 |  | やむを得ない場合は、ゴムシートで保護する | [9 empty] | □ | □
□ | 7 |  | ・隠ぺい部分のプルボックスの点検は容易に行え | [9 empty] | □ | □
るか、また点検口はあるかの確認
□ | 8 |  | ・プルボックス内の清掃方法の検討 | [9 empty] | □ | □
□ | 9 |  | ・屋外プルボックスの水抜き穴(6Φ×4)の確認 | [9 empty] | □ | □
□ | 10 |  | ・プルボックスに不要な穴は空けないよう施工する | [9 empty] | □ | □
□ | 11 |  | ・プルボックスの蓋、取付ビス取付方法を検討 | [9 empty] | □ | □
□ | 12 |  | ・露出部分のプルボックス、ジョイントボックス、 | [9 empty] | □ | □
カバープレートの用途表示方法を検討する
□ | 13 |  | ・空配管には導入線(予備線)を入線する | [9 empty] | □ | □
□ | 14 |  | ・導入線の行先表示方法を検討する | [9 empty] | □ | □
(3) 塗装工事
□ | 15 |  | ・露出配管、ボックス類の塗装材料の確認 | [9 empty] | □ | □
□ | 16 |  | ・塗装色・下塗り・塗装回数の確認 | [9 empty] | □ | □
□ | 17 |  | ・塗り残し、塗装むら、塗装の傷はないか | [9 empty] | □ | □
摘 | No | 項 目 |  | 確 認 事 項 | [8 empty] | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 | [5 empty] | 実施 | 確認
要 | [12 empty] | 了 | 完 | [6 empty] | 年月日
(4) 配線工事
■分岐幹線サイズ(電技解釈第170条)の確認
□ | 1 |  | Isの55％≦I：MCCBは省略可(亘長制限なし) | [9 empty] | □ | □
□ | 2 |  | Isの35％≦I：MCCBは省略不可(8m以下) | [9 empty] | □ | □
□ | 3 |  | I 制限なし ：MCCBは省略不可(3m以下) | [9 empty] | □ | □
ただし、Is:幹線の過電流遮断器定格電流
I :分岐幹線の許容電流
■動力幹線の過電流遮断器定格電流の確認
□ | 4 | ∑Im×3+∑I≦100[A]：①∑Im×3+∑I | [10 empty] | □ | □
2.5×(∑Im+∑I)≦100[A]：②2.5×(∑Im+∑I)
Is は、①、②のうち小さい値
□ | 5 |  | ∑Im×3+∑I>100[A]：Is は、直近上位値 | [9 empty] | □ | □
ただし、∑Im:電動機定格電流の合算値
ΣI:その他の動力負荷定格電流の合算値
Is:過電流遮断器定格電流
■動力幹線の許容電流の確認
□ | 6 |  | ∑Im≦50[A]：(∑Im×1.25)+∑I [A]以上 | [9 empty] | □ | □
□ | 7 |  | ∑Im>50[A]：(∑Im×1.10)+∑I [A]以上 | [9 empty] | □ | □
ただし、∑Im:電動機定格電流の合算値
ΣI:その他の動力負荷定格電流の合算値
□ | 8 |  | ■絶縁抵抗測定値[MΩ]の確認 | [9 empty] | □ | □
100V回路 ≦ 0.1 200V回路 ≦ 0.2
400V回路 ≦ 0.4
□ |  |  | ■または、漏えい電流が、1[mA]以下とする | [9 empty] | □ | □
□ | 9 |  | ・隠ぺい部のケーブルの支持、整線方法の検討 | [9 empty] | □ | □
□ | 10 |  | ・配線ピット内の配線整線方法の検討 | [9 empty] | □ | □
□ | 11 |  | ・電線・ケーブル行先表示方法の検討(盤内、 | [9 empty] | □ | □
プルボックス内、ケーブルラック、配線ダクト、
オープンピット、ハンドホール・マンホール内等)
□ | 12 |  | ・プルボックス内の配線余長検討・確認 | [9 empty] | □ | □
□ | 13 |  | ・ガータボックスを通過する電線、ケーブルの養生 | [9 empty] | □ | □
方法の検討(自在ブッシング又はゴム等)
□ | 14 |  | ・防水処理を必要とする箇所には、自己融着テ | [9 empty] | □ | □
ープ処理を行う(屋外照明器具等)

## B
目次!A1'目次へ | [9 empty] | 低圧受電
工事番号 |  |  |  |  | 実施年月日 |  |  | 時刻 | ～
工事名称 |  |  |  |  | 検査場所
工事場所 |  |  |  |  | 社内検査者 | [6 empty] | 印
所属／氏名
工事課長 |  |  |  | 印 | [7 empty] | 印
竣工時
現場代理人 |  |  |  | 印 | 共通工事-B | [6 empty] | 印
予 備
摘 | No | 項 目 | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 |  |  |  |  | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日

## C
目次!A1'目次へ | [9 empty] | 低圧受電
工事番号 |  |  |  |  | 実施年月日 |  |  | 時刻 | ～
工事名称 |  |  |  |  | 検査場所
工事場所 |  |  |  |  | 社内検査者 | [6 empty] | 印
所属／氏名
工事課長 |  |  |  | 印 | [7 empty] | 印
竣工時
現場代理人 |  |  |  | 印 | 共通工事-C | [6 empty] | 印
予 備
摘 | No | 項 目 | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 |  |  |  |  | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
摘 | No | 項 目 | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 |  |  |  |  | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日

## D
目次!A1'目次へ | [10 empty] | 低圧受電
工事番号 | [5 empty] | 実施年月日 |  |  | 時刻 | ～
工事名称 | [5 empty] | 検査場所
工事場所 | [5 empty] | 社内検査者 | [6 empty] | 印
所属／氏名
工事課長 |  |  |  |  | 印 | [7 empty] | 印
竣工時
現場代理人 |  |  |  |  | 印 | 共通工事-D | [6 empty] | 印
フロァ･セルラダクト
摘 | No | 項 目 |  | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 | [5 empty] | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
(1) フロァ・ダクト工事
□ | 1 |  | ・使用電圧は300[V]以下、絶縁電線を使用
□ | 2 |  | ・∑絶縁電線の断面積≦ダクト断面積の32％ |  |  | □ | □
□ | 3 |  | ・ジャンクション・ボックスの取付は良いか |  |  | □ | □
□ | 4 |  | ・接地工事：D種接地工事 |  |  | □ | □
□ | 5 |  | ただし、弱電流電線を同一のダクト、ボックスに |  |  | □ | □
収納する場合は、C種接地工事
□ | 6 |  | ・ハイテンション・ローテンションの取付は良いか |  |  | □ | □
□ | 7 |  | ・インサート・マーカの取付は良いか |  |  | □ | □
(2) セルラ・ダクト工事
□ | 1 |  | ・使用電圧は300[V]以下、絶縁電線を使用 |  |  | □ | □
□ | 2 |  | ・∑絶縁電線の断面積≦ダクト断面積の20％ |  |  | □ | □
□ | 3 |  | ただし、制御回路等の電線の場合は≦50% |  |  | □ | □
□ | 4 |  | ・ヘッダーダクトのジャンクションボックス取付は良いか |  |  | □ | □
□ | 5 |  | ・接地工事：D種接地工事 |  |  | □ | □
□ | 6 |  | ただし、弱電流電線を同一のダクト、ボックスに |  |  | □ | □
収納する場合は、C種接地工事
□ | 7 |  | ・ハイテンション・ローテンションの取付は良いか |  |  | □ | □
□ | 8 |  | ・インサート・マーカの取付は良いか |  |  | □ | □

## E
目次!A1'目次へ | [10 empty] | 低圧受電
工事番号 | [5 empty] | 実施年月日 |  |  | 時刻 | ～
工事名称 | [5 empty] | 検査場所
工事場所 | [5 empty] | 社内検査者 | [6 empty] | 印
所属／氏名
工事課長 |  |  |  |  | 印 | [7 empty] | 印
竣工時
現場代理人 |  |  |  |  | 印 | 共通工事-E | [6 empty] | 印
アクセスフロァ
摘 | No | 項 目 |  | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 | [5 empty] | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
(1) アクセス・フロァ工事
□ | 1 |  | ・フロァ配線用立下りダクトの取付は良いか |  |  | □ | □
□ | 2 |  | ・フロァ配線用立下りダクトの塗装は良いか |  |  | □ | □
□ | 3 |  | ・ハイテンション・ローテンションの材質、取付位置、 |  |  | □ | □
取付け個数等は、仕様書に適合しているか
□ | 4 |  | ・ハイテンション・ローテンションの取付は良いか |  |  | □ | □
□ | 5 |  | ・将来工事の増設配線は容易に行えるか |  |  | □ | □
□ | 6 |  | ・アクセス・フロァ内の清掃を行ったか |  |  | □ | □

## F
目次!A1'目次へ | [9 empty] | 低圧受電
工事番号 |  |  |  |  | 実施年月日 |  |  | 時刻 | ～
工事名称 |  |  |  |  | 検査場所
工事場所 |  |  |  |  | 社内検査者 | [6 empty] | 印
所属／氏名
工事課長 |  |  |  | 印 | [7 empty] | 印
竣工時
現場代理人 |  |  |  | 印 | 共通工事-F | [6 empty] | 印
予 備
摘 | No | 項 目 | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 |  |  |  |  | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
摘 | No | 項 目 | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 |  |  |  |  | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日

## G
目次!A1'目次へ | [9 empty] | 低圧受電
工事番号 |  |  |  |  | 実施年月日 |  |  | 時刻 | ～
工事名称 |  |  |  |  | 検査場所
工事場所 |  |  |  |  | 社内検査者 | [6 empty] | 印
所属／氏名
工事課長 |  |  |  | 印 | [7 empty] | 印
竣工時
現場代理人 |  |  |  | 印 | 共通工事-G | [6 empty] | 印
予 備
摘 | No | 項 目 | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 |  |  |  |  | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日
摘 | No | 項 目 | 確 認 事 項 |  | 完 | 未 | 改 善 ・ 対 策 の 内 容 |  |  |  | 実施 | 確認
要 |  |  |  |  | 了 | 完 |  |  |  |  | 年月日