## TBEC確認
Ｎｏ． | [12 empty] | DATE： | 2003.08/28
|  |  |  | TOYOBO ENGINEERING CO.,LTD. | [8 empty] | Printout： | 2026-07-29 11:44
1-16 Dojima 2-chome,Kitaku,Osaka
５３０-０００３ ＪＡＰＡＮ
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
確 認 項 目 | [8 empty] | 回 答 欄
1.特高受変電設備
◇6KV配電盤の機器記号は、下記の通りとします。
52F51→52F70、52F52→52F80
焼却炉設備S/S→S/S-71、バイオマスガス化設備→S/S-81
◇77KV側のＣＴ比が200/5Aになっていますが、主変圧器の
定格電流は、10000/(√3×77)≒75[A]ですので、75×1.25
≒94[A]より将来の主変圧器容量増がないのであればＣＴ比
は、100/5Aでよいのでは？
◇主変二次側ケーブルは､6KV CV 1C-325sq×3×2条とします｡
6KV CV 1C-325sqの連続許容電流は、多条布設低減率=0.7と
すると、720×2×0.7≒1008[A](at 40/90[℃])です。
2.Ａ破砕ライン変電設備
◇フリッカ補償装置とは？
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
TELEPHONE: 6348-

## 施主確認
Ｎｏ． | [12 empty] | DATE： | 2003.08/28
|  |  |  | TOYOBO ENGINEERING CO.,LTD. | [8 empty] | Printout： | 2026-07-29 11:44
1-16 Dojima 2-chome,Kitaku,Osaka
５３０-０００３ ＪＡＰＡＮ
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
確 認 項 目 | [8 empty] | 回 答 欄
1.全般
◇図面記号は、受変電設備全体単線結線図(77KV～6KV)記号
凡例に記載の各記号によるものと致します｡
◇各変圧器の二次側電圧は、下記の表現とします。
3φ3ｗ 6.6KV/440V，3φ3ｗ 6.6KV/220V
1φ3ｗ 6.6KV/210-105V
◇各サブ変の接地端子盤にはＥDELB(ELB専用接地)があるもの
として表現しています。
ＥDELB専用接地：内線規定1350-13[接地線及び接地極の共用の
制限](電気設備技術基準第4条､第11条)
2.水処理変電所
◇上記"変電所"は、電技第１条(用語の定義)の四に基づき、
"変電設備"と改めます。(その他の変電設備も同様)
電技第１条の四 「変電所」とは、構外から伝送される電気を構内
に施設した変圧器、回転変流機、整流器その他の電気機械器具によ
り変成する所であって、変成した電気をさらに構外に伝送するもの
をいう｡
◇ZVD保護用のPCSは、不要ですか。
ZVD二次巻線"変換器"の用途は、何ですか。
◇水処理変電設備用DSの一次側は、ケーブルですか。
◇TR-3(3φ3ｗ500KVA 6.6KV/440V)二次側電圧計回路には、
2VT(440/110V)が必要では？
◇6KV FEEDER盤の各CT比が不明です。
3.Ａ破砕ライン変電設備
◇TR1は、LGR-Tripになっていますが、51R-Tripでは？
◇TR1 2-CT 250/5Aは、200/5Aでは？
◇TR2用のLGRは、不要ですか？
◇破砕機1500KW用 2CTは、3-CT(3Eリレー)では？
◇同上"3E"リレーの電圧要素は受電盤VT二次側回路ですか？
4.廃家電ＲＣ変電設備
◇高圧受電盤のＶＣＢは、400A(8.0KA)か600A(12.5KA)の
何れですか。
◇ＳＣ(50KVar)用ＳＲの容量が不明です。
◇TR1(750KVA 6.6KV/440V)の一次側は、ＤＳですか。
◇同上ＣＴ比が不明です。
◇培焼炉高圧分岐盤には、"ZVD"が必要では？
4.培焼炉前処理変電設備
◇TR-2 一次側の"3-PF"40Aは、20Aでは？
◇TR-1①回路-地絡継電器の種類と設置位置が不明です。
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
Ｎｏ． | [12 empty] | DATE： | 2003.08/28
|  |  |  | TOYOBO ENGINEERING CO.,LTD. | [8 empty] | Printout： | 2026-07-29 11:44
1-16 Dojima 2-chome,Kitaku,Osaka
５３０-０００３ ＪＡＰＡＮ
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
確 認 項 目 | [8 empty] | 回 答 欄
5.培焼炉変電設備
◇TR-1 一次側用"3E"リレーは、"OCR"では？
◇TR-2 1φは3φの間違いでは？
◇TR-2 の結線は、△－Ｙですか？
◇TR-1,-2 二次側母線のＣＴ比が不明です。
◇TR-3 二次側電圧は、460Vですか？
◇SC150KVar,100KVar用"ＳＲ"の容量が不明です。
6.容器包装変電設備
◇6KV FEEDER"容器包装変電所へ"とは？
◇上記"DGR"用電源として受電盤に"2-VT"があるものとします｡
◇ZVD保護用のPCSは、不要ですか。
◇受電盤には、"VS","V","OCR","AS","A"があるものとします｡
7.新社屋変電設備
◇ZVD保護用のPCSは、不要ですか。
◇"SC-1"の設置場所が不明です。
◇"SC-2"保護用として"3-PCS"が設置されていますが、"3-PF"
の必要はありませんか。
8.焼却炉変電設備
◇受電盤"3-LA"3.4KVは、8.4KVの間違いでは？
◇"TR-1"(1500KVA)二次側の"ZCT"は、"LGR"の間違いでは？
◇SC-150KVar用の"ＳＲ"が12Kvar＝8％になっていますが、
8％＝2×4％であり共振の可能性があるため、現在メーカ
では製造されておりません。6％または13％に取替ること
を推奨します。
◇HVP-1D盤には、"OCR"があるものとします。
◇タービン発電機(1000KVA)のメーカ製作図を確認したい
のですが。(同期検出装置等)
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
TELEPHONE: 6348-
TELEPHONE: 6348-

## メーカ確認
Ｎｏ． | [12 empty] | DATE： | 2003.08/28
|  |  |  | TOYOBO ENGINEERING CO.,LTD. | [8 empty] | Printout： | 2026-07-29 11:44
1-16 Dojima 2-chome,Kitaku,Osaka
５３０-０００３ ＪＡＰＡＮ
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
確 認 項 目 | [8 empty] | 回 答 欄
Fuji Electric Co.,Ltd.Inc. Messrs.
1.特高受変電設備
◇77KV側のOVGR"64R"と"64R2"の違いは？
◇77KV側のＣＴの過電流常数はｎ＞10ですが、過電流強度は、
いくらですか。
◇主変圧器の１時間過負荷耐量(at 20[℃])はいくらですか。
◇主変圧器二次側の3LA(8.4KV-5000A)は、ＥＶＴ内蔵ですか。
◇主変圧器二次側ＥＶＴの３次巻線"発電所同期盤へ"は、
"G2発電機同期盤へ"に変更して下さい。
◇特高設備用低圧負荷変圧器"TR-1"molded-50KVAダブルパワ
変圧器のＥＢ接地は、単三側中性点では？
Mitsubishi Heavy Industries Co.,Ltd.Inc. Messrs.
1.バイオマスガス化変電設備
◇TR-1,-2,-3地絡事故検出用として"ZVD","67R"が必要では？
◇高圧受電盤の"Hz"とは？ 図面に記号凡例を入れて下さい。
◇タービン発電機(1750KVA)用の同期検出装置の設置場所は？
◇上記連絡"3-DS"200Aは400Aの方がよいのでは？
◇TR-1～-3の一次側ケーブルは、VCBが12.5KAであることから
すべて6KV CV-T 38sq以上とした方がよいのでは？
◇TR-3の二次側ＢＤは、600V CV-Tケーブルでよいのでは？
◇TR-1の二次側母線電圧計用"2-VT"(440/110V)の二次側には､
Line fuse を設置する方がよいのでは？
◇TR-2二次側中性点接地個所が不明確です。また変圧器結線
を△-Ｙとして対地電圧を127Vとしては、いかがですか。
◇ＳＣ用"VCS"は、名称を"VMC"に変更して下さい。
この"VMC"の投入信号は、受電盤に設置する"55"による自動
力率調整として下さい。(既設焼却炉変電設備に合せる)
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
TELEPHONE: 6348-