## 誤差比較
△ | No. | [25 empty] | Printout : | 2018-12-22 19:43 | [5 empty] | ル
[12 empty] | ＵＲＬ：www.eses.center | [14 empty] | Date : | 2017.12/18
[12 empty] | E-mail：recs@kcn.jp | [14 empty] | TELEPHONE： | 090-1981-7674
[10 empty] | 639 Yamanoboh-chyoh,Kashihara-city,Nara,634-0071 | [16 empty] | FACSIMILE： | 0744 -24- 8907
| 1 |  | 交流回路を直流電圧降下計算式で解析した場合の数値誤差 | [26 empty] | 600V CV-T | 14
| 2 | [28 empty] | 600V CE-T | 22
| 3 | [7 empty] | 600V CE-T 100 sq | [7 empty] | 600V CE-3C 60 sq | [9 empty] | 動力盤-1 |  | 33 | 600V CV-3C | 38
| 4 | [8 empty] | L=60 m | [7 empty] | L=25 m | [8 empty] | cosφ=0.7588 |  | η=0.8928 | 600V CE-3C | 60
| 5 |  | TR 3φ3W 100KVA | [13 empty] | 600V CE-3C 60 sq | [9 empty] | 動力盤-2 |  | 18.5 | 600V 3W-BD | 100
| 6 |  | 6KV／210V 50Hz | [5 empty] | 変圧器 負荷率 |  |  | 変圧器 電圧変動率 |  |  | 変圧器 ％Ｚ |  |  | L=20 m | [8 empty] | cosφ=0.7249 |  | η=0.8703 |  | 150
| 7 | 電気方式 |  | 3φ3W |  |  |  |  | 70.72 |  |  | 1.65 |  |  | 2.4537 |  |  |  |  | ■:入力項目 |  |  |  |  | ■:入力項目 | [5 empty] | 200
| 8 |  |  | 容量 |  | 台数 |  |  | 二次電圧 |  |  | 周波数 |  |  | 型式 | [15 empty] | 250
| 9 | 変圧器定格 |  | 100 |  |  | 1 |  | 210 |  |  | 50 |  |  | 油入自冷 | [6 empty] | 電線-1 |  |  |  | 電線-2 |  |  | 電線-3 |  | 325
| 10 | [5 empty] | sq |  | 亘長[m] |  |  | 条数 |  | 付設方法 |  |  |  |  | 周囲温度 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 40
| 11 | 電線-1 |  | 600V CE-T |  |  | 100 |  | 60 |  |  | 1 |  | ケーブルラック |  |  |  | 出力KW |  |  | 台数 | 効率 η |  |  | 力率 cosφ |  | 負荷率 |  | 需要率 Df
| 12 | 電線-2 |  | 600V CE-3C |  |  | 60 |  | 25 |  |  | 1 |  | 気中配管 |  | 動力盤-1 |  | 5.5 |  |  | 6 | 0.8928 |  |  | 0.7588 |  | 0.76033 |  | 0.85 | 気中暗渠 | 0.2 | 14
| 13 | 電線-3 |  | 600V CE-3C |  |  | 60 |  | 20 |  |  | 1 |  | 気中配管 |  | 動力盤-2 |  | 3.7 |  |  | 5 | 0.8703 |  |  | 0.7249 |  | 0.72482 |  | 1 | 気中配管 | 0.4 | 22
| 14 | [28 empty] | 地中埋設 | 0.75 | 38
| 15 | 直流回路電圧降下計算式 | [6 empty] | ｅ＝K･L･I／(1000･A) [V] | [6 empty] | ｅ:電圧降下 [V] L:電線亘長 [m] I:電流値 [A] A:電線断面積 [sq] | [13 empty] | 地中配管 | 1.5 | 60
| 16 | [7 empty] | Ｒ＝Ｋt･L／(1000･A) [Ω] | [6 empty] | Ｋt＝Ｋ20×[1＋0.00393(ｔ－20)] ｔ[℃]における電圧降下係数 K20=30.8 | [13 empty] | オープンピット | 2.2 | 100
| 17 | Load List の電動機設計余裕度 | [7 empty] | 10 |  | [％] | [17 empty] | ケーブルラック | 3.7 | 150
| 18 | [29 empty] | 5.5 | 200
| 19 |  |  | 電線-1 R [mΩ]+Jx [mΩ] | [8 empty] | 電線-2 R [mΩ]+Jx [mΩ] | [6 empty] | 電線-2 R [mΩ]+Jx [mΩ] | [10 empty] | 7.5 | 250
| 20 | 直流公式 |  | 20.6588 |  |  | +j | 計算不能 |  |  |  |  | 14.3464 |  |  | +j | 計算不能 |  |  | 11.0736 |  |  | +j | 計算不能 | [6 empty] | 11 | 325
| 21 | 交流公式 |  | 21.8666 |  |  | +j | 9.1764 |  |  |  |  | 15.0713 |  |  | +j | 3.3472 |  |  | 11.6331 |  |  | +j | 2.6778 | [6 empty] | 15
| 22 | 誤差[％] |  | 5.5237 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 4.8097 |  |  |  | 100 |  |  | 4.8097 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 22 | 330 | 3W-BD 800A
| 23 | [25 empty] | 配線発熱ロス[Ｗ] ∑I2R DmKW[％] |  |  |  | 30 | 450 | 3W-BD 1000A
| 24 | 線路電圧降下 |  |  | 電線-1 |  |  |  | 電線-2 |  |  | 電線-3 | [18 empty] | 37 | 600 | 3W-BD 1500A
| 25 |  | 直流公式 |  | 4.0172 |  |  |  | 1.6331 |  |  | 0.89276 |  |  |  | 電線-1,2: |  | 50[℃]における電圧降下係数 | [6 empty] | 34.4654 |  | 1039.0365 |  | 2.2321 |  |  | 900 | 3W-BD 1700A
| 26 |  | 交流公式 |  | 4.4167 |  |  |  | 1.6809 |  |  | 0.92363 |  |  |  | 電線-3: |  | 40[℃]における電圧降下係数 | [6 empty] | 33.2538 |  | 1006.8087 |  | 2.5623 |  |  | 1050 | 3W-BD 2000A
| 27 |  | 誤差[％] |  | 9.0452 |  |  |  | 2.8416 |  |  | 3.3418 | [12 empty] | 誤差[％] |  | 3.201 |  | 12.888
| 28 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
| 29 | 動力盤-1 |  | 入力 KVA |  | 平均力率 |  |  |  |  | 実負荷KW |  |  |  | 負荷電流 |  |  | 負荷電圧 |  |  |  | 需要KW |  |  | 需要Kvar |  | 需要KVA
| 30 | 直流公式 |  | 41.4049 |  |  | 1 |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 113.8339 |  |  | 204.3497 |  |  |  | 28.05 |  |  | 計算不能 |  | 28.05
| 31 | 交流公式 |  | 41.4049 |  |  | 0.7588 |  |  |  | 28.1025 |  |  |  | 108.8751 |  |  | 200.8521 |  |  |  | 23.8871 |  |  | 20.5031 |  | 31.4797
| 32 | 誤差[％] |  | 1.7161e-14 |  |  | 31.787 |  |  |  | 0.1869 |  |  |  | 4.5545 |  |  | 1.7414 |  |  |  | 17.4272 |  |  | 100 |  | 10.8951
33
| 34 | 動力盤-2 |  | 入力 KVA |  | 平均力率 |  |  |  |  | 実負荷KW |  |  |  | 負荷電流 |  |  | 負荷電圧 |  |  |  | 需要KW |  |  | 需要Kvar |  | 需要KVA
| 35 | 直流公式 |  | 29.3241 |  |  | 1 |  |  |  | 18.5 |  |  |  | 80.6204 |  |  | 205.0901 |  |  |  | 18.5 |  |  | 計算不能 |  | 18.5
| 36 | 交流公式 |  | 29.3241 |  |  | 0.7249 |  |  |  | 15.4057 |  |  |  | 77.3727 |  |  | 201.5404 |  |  |  | 15.4057 |  |  | 14.6392 |  | 21.2519
| 37 | 誤差[％] |  | 0 |  |  | 37.9501 |  |  |  | 20.0851 |  |  |  | 4.1975 |  |  | 1.7612 |  |  |  | 20.0851 |  |  | 100 |  | 12.9489
| 38 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
39
| 40 | 計算結果について
| 41 |  | 交流回路を直流電圧降下計算式で解析した場合の数値誤差は、負荷側の電圧・電流・需要電力等で数パーセント以上の
| 42 |  | 誤差が出ます。実務上、交流回路を正しく把握するためには VD4・Load-List 等による計算式が必要です。
43
44
ESE
SERVICE
Electro Systems Engineering
Z
P-Box
[電線-1]
[電線-2]
[電線-3]

## VD4
⇒
[34 empty] | 3 |  | 1.41 | 0 | 0 | 2 | 0.24 | 1.7444 | 1.7607 |  |  | 1.7607 | 106.3911 | 0.0043451
[36 empty] | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.0883 | 1.6237 | 1.6308 |  |  | 1.6308 |  | 0.0072727
[11 empty] | 高圧コンデンサ容量 | [24 empty] | FALSE | 0.0043451 | 1.731 | 1.731 | 0.397 | 1.7444 | 1.7607 |  | 0 | 1.765 | 214.274 | 0.0043451
[11 empty] | 低圧コンデンサ容量 | [24 empty] | FALSE | 0.0072727 | 1.6206 | 1.6206 | 0.0773 | 1.6237 | 1.6308 |  | 1 | 1.638 |  | 0.0072727
[34 empty] | 2011/10/31 Ver1.0 | [13 empty] | 24.98
| 系 統 番 号 | 適 用 区 間 | 電 気 方 式 | [5 empty] | 配 電 側 機 器 |  |  | 負 荷 側 機 器 | [8 empty] | 選 定 電 線 －１ |  |  |  | 選 定 電 線 －２ |  |  |  | 配 電 側 | 負 荷 側 |  | 配 電 側 主幹開閉器 |  | 備 考
|  |  | 電源電圧ＥＳ | [5 empty] | 電 力 変 圧 器 |  | ＳＣＲ 容 量 | 負 荷 設 備 容 量 | [7 empty] | ＳＣＬ 容 量 | 名 称 |  |  | 布設方法 | 名 称 |  |  | 布設方法 | 電圧 ＥＲ [V] | 電圧 ＥＬ[V] | 電流 ＩＬ[A] |  |  |  |  | 1φ-R | User-R | SCS | ｎφｎW-1 | R-C1n | Ｒ-ｎ２ | Ｒ-ｎ４ |  | Ｒ-ACG | Ｒ-０１ | Ｅ-Ｃｎ |  | φ-G20 | 負荷種別
|  |  |  | φ |  | W |  | V | 形 式 | 台 数 |  | 負荷種別 |  | 効 率 | 力 率 | 入力 |  | 負 荷 電 流 | Ｚ Ｌ [Ω] |  | 公 称 断 面 | 条数 | 亘 長 [ｍ] | 許容電流 [A] | 公 称 断 面 | 条数 | 亘 長 [ｍ] | 許容電流 [A] | 全負荷電流[A] | ＥＬ／ＥＳ[％] | 電流 ＩＣ[A] 累計 |  |  |  |  | 1φ-X | User-X | SCLoad | ｎφｎW-2 | X-C1n | Ｘ-ｎ２ | Ｘ-ｎ４ |  | X-ACG | Ｘ-０１ |  |  | ｗ-Ｉ20
Drop down LIST |  |  | 周波数 [Hz] | [6 empty] | ％ Ｚ | [Kvar] |  | 出力 |  |  |  | 需要率 |  | Ｒ Ｌ [Ω] | [Kvar] | [8 empty] | 変圧器電流[A] | (Ｅ-ＥＬ)／ＥＳ[％] |  | 名 称 |  |  |  | 3φ-R | Ｒ-ＴＲ | Ｒ-ｎ１ | Ｒ-ｎ１’ | R-C2n | Ｒ-ｎ３ | Ｒ-ｎ４’ | Ｒ-ｎ４’ |  | Ｒ-０２ | ＥS |  | Ｅ-K20
負荷種別 |  |  | 計 算 温 度 | [5 empty] | 容 量 / | 定格電流 |  |  | [KW] | η | cosφ | [KVA] | Ｄｆ | [A] | Ｘ Ｌ [Ω] | 平均力率 | Ｚ Ｃ１ (低圧幹線) |  |  |  | Ｚ Ｃ２ (低圧分岐幹線) |  |  |  | 分岐部電圧[V] | Zｎ１（Ｌｎ＋ＣＬｎ） |  | -ＡＦ | -ＡＴ |  |  | 3φ-X | Ｘ-ＴＲ | Ｘ-ｎ１ | Ｘ-ｎ１’ | X-C2n | Ｘ-ｎ３ | Ｘ-ｎ４’ | Ｘ-ｎ４’ |  | Ｘ-０２ |  |  | Hz-G22
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
|  |  | 3 | φ | 3 | W | 210 | V | 油入自冷 | 1 |  | 動力盤-1 | 33 | 0.8928 | 0.7588 | 48.7116 | 0.85 | 113.8339 | 1.8448 |  | 600V CE-T |  |  | ケーブルラック | 600V CE-3C |  |  | 気中配管 | 206.5185 | 200.8521 | 108.8751 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | 0.24 | 1.4149 | 0.83379 |  |  | 0.83379 | 202.3362 | 0.013214 |  | 3 | 0
生産動力 | [9 empty] | 2.4537 | [18 empty] | 186.1862 | 95.6439 | 186.1862 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0.0883 | 1.2049 | 0.73153 |  |  | 0.73153 |  | 0.013291 |  | 3 | 0
熱源動力 |  |  | 50 | [5 empty] | 100 | [9 empty] | 1.3998 | 0.7588 | 100 | 1 | 60 |  | 60 | 1 | 25 |  | 186.1862 | 4.3561 |  |  |  | 変圧器負荷率：70.72 ％ | 70.72 | 1.73 | 0.013214 | 1.3998 | 1.3998 | 0.397 | 0.81192 | 0.83379 |  | 0 | 0.847 | 206.5185 | 0.013214 |  | 210 | 0
空調動力 |  |  | 50 | [5 empty] | 274.9287 | [9 empty] | 1.2016 |  | 21.8666 |  | 9.1764 |  | 15.0713 |  | 3.3472 |  | 202.3362 | 1.3998 | 1.2016 |  |  | 変圧器電圧変動率：1.6578 ％ | 1.65 | 1.74 | 0.013291 | 1.2016 | 1.2016 | 0.0773 | 0.72235 | 0.73153 |  | 1 | 0.74482 |  | 0.013291 |  | 50 | 0
換気動力 | [11 empty] | 動力盤-2 | 18.5 | 0.8703 | 0.7249 | 29.3241 | 1 | 80.6204 | 2.6048 | [5 empty] | 600V CE-3C |  |  | 気中配管 |  | 201.5404 | 77.3727 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 |  | 1.8999 | 1.8999 |  |  | 1.8999 | 202.3362 | 1e+30 |  | 3 | 0
衛生動力 | [29 empty] | 95.9716 | [5 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1 |  | 1.797 | 1.797 |  |  | 1.797 |  | 1e+30 |  | 3 | 0
防災動力 | [18 empty] | 1.8882 | 0.7249 |  |  |  |  | 60 | 1 | 20 |  |  | 4.0284 | [5 empty] | FALSE |  | 1.8882 | 1.8882 | 0.397 | 1.8999 | 1.8999 |  | 0 |  | 206.5185 | 1e+30 |  | 210 | 0
動力差込 |  |  | 40 | [15 empty] | 1.7943 | [5 empty] | 11.6331 |  | 2.6778 |  | 202.3362 | 1.8882 | 1.7943 |  |  |  |  | FALSE |  | 1.7943 | 1.7943 | 0.0773 | 1.797 | 1.797 |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 50 | 0
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
照明器具 | [35 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
コンセント | [35 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
専用回路 | [35 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
防災電源 | [35 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 5 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 6 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
Drop down LIST | [35 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
布設方法 | [35 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
ケーブルラック | [35 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 7 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
気中暗渠 | [35 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
気中開渠 | [35 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
地中管路 | [35 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
地中直埋 | [35 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 8 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 9 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 10 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
[36 empty] | FALSE |  |  | 1e+30 |  |  |  |  | 11 |  |  | 1e+30 |  | 0 | 0
|  | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ | [13 empty] | ESE-VD4 交 流 回 路 解 析 計 算 | [5 empty] | ＊＊＊＊＊＊株式会社 Electro Systems Engineering SERVICE | [8 empty] | K,Sakai |  |  | Terminal voltage Cover
Exchange circuit analisys calculation -VD４
２００２ Ａｕｇ． Ｖｅｒ ２．0 by ＥＳＥ SERVICE
右上赤色のセルにカ－ソルを近づけると「コメント文」が、表示されます。
入力セル
自動表示
物件名称
担当
No.
検印
(注)計算は、オーム法による。
Ｃａｂｌｅ－２ｎ
RC２ｎ +jωＬC２ｎ
↓
I Ｃ２
ＥＬｎ
1
jωCＬ１
Ｌ１
RACG+jωＬACG
Load-１
Ｚ０２
→
I Ｌ２
●
Ｚ１１
●
ＥＳ
Ｚ０１
Ｚｎ１
Ｃａｂｌｅ－２１
●
Ｃａｂｌｅ－２２
●
Ｚ１４’～
RC２1 +jωＬC２1
ＥＬ２
Ｚｎ４
Ｚ１３
Ｚｎ３
Ｃａｂｌｅ－１ｎ
Ｃａｂｌｅ－１１
Ｃａｂｌｅ－１２
↑
I０２
RC1ｎ +jωＬC1ｎ
RC11 +jωＬC11
1
jωCＲ
ACG
1
jωCＬｎ
Ｌｎ
1
jωCＬ２
Ｌ２
ＥＢｎ
●
→
I ０１
Ｚｎ２
●
●
ＥＢ１
ＥＬ１
→
I Ｌ１
→
I Ｌｎ
Ｚ１２
Load-ｎ
Load-２
↓
I Ｃｎ
↓
IＣＳ
↓
I Ｃ１
ＥＲ
Ｚ１４
ＴＲ
RTR +jωＬTR
●
●
Cａｂｌｅ－２２
CＬｎ
ACG
CＬ２
CＬ１
CＲ
Cａｂｌｅ－２ｎ
Cａｂｌｅ－２１
Cａｂｌｅ－１２
Cａｂｌｅ－１ｎ
Cａｂｌｅ－１１’～
Ｌ２ (ＲＬ２＋ｊωＬ Ｌ２)
Ｌ１ (ＲＬ１＋ｊωＬ Ｌ１)
Ｌｎ (ＲＬｎ＋ｊωＬ Ｌｎ)
－0１
ＴＲ
Cａｂｌｅ－１１
幹線
－ｎｎ
幹線
配電側機器
低圧幹線
全負荷電流 Ｉ０１＝ＥＲ／ Ｚ１４ [A]
分岐部電圧 ＥＢ１＝（Ｚ０１・Ｚ１３)・ＥＳ／(Ｚ０２・Ｚ１４) [V]
負荷側電圧 ＥＬ１＝（Ｚ０１・Ｚ１３・Ｚ１１)・ＥＳ／(Ｚ０２・Ｚ１４・Ｚ１２） [V]
負荷電流-1 Ｉ Ｌ１＝（Ｚ０１・Ｚ１３)・ＥＳ／(Ｚ０２・Ｚ１４・Ｚ１２） [A]
配電側電圧 ＥＲ ＝ Ｉ０２・Ｚ０１ [V]
低圧幹線
低圧分岐幹線
分電盤
配電側機器
回路図
Ｍｅｍｏ．
変圧器定格容量・台数、進相コンデンサの見直し
No.1 TR 200 KVA 変更なし 変圧器負荷率 67.20 ⇒ 57.61
No.2 TR 150 KVA ⇒ 200 KVA 46.34 ⇒ 56.01
No.3 TR 150 KVA 取止め 44.86
No.4 TR 300 KVA ⇒ 500 KVA 79.10 ⇒ 47.63
No.5 TR 300 KVA ⇒ 500 KVA 77.40 ⇒ 48.58
No.4 TR 低圧進相コンデンサ SC 63.6 KVar ＋SR 3.6 KVar ⇒ 高圧進相コンデンサ
No.5 TR 低圧進相コンデンサ SC 95.4 KVar ＋SR 5.4 KVar SC 21.2 KVar (常時投入)
SR 1.2 KVar (常時投入)
SC 106 KVar × 3 (力率改善用)
力率 No.1 TR 0.816 ⇒ 0.953 (高圧側) SR 6 KVar × 3 (力率改善用)
No.2 TR 0.783
No.3 TR 0.777
No.4 TR 0.883
No.5 TR 0.929
Note on L3: 単独幹線および分岐幹線の定常時におけ る送電端，受電端電圧、負荷電流、力率 の確認，進相コンデンサ容量の決定等に ご利用できます。 コメント文 ■ は、入力が、必要な”セル”です。 ■ は、コピ－が可能な”セル”です。 ■ は、ご説明文等です。 入力セル ■ は、必要事項を入力して下さい。 計算セル ■ は、自動計算しますので、入力はできません。
Note on N6: ……高圧進相コンデンサ［ニチコン（株）1991.5］…… 3300V，6600V-50Hz，60Hz（直列リアクトルなし） 50, 75,100,150,200,250,300 [KVar] 3300V，6600V-50Hz，60Hz（直列リアクトル６％） 50, 75,100,150,200,250,300,400,500,600, 700,750,800,900,1000[KVar] 3300V，6600V-50Hz，60Hz（直列リアクトル13％） 50, 75,100,150,200,250,300,400,500[KVar] 3300V，6600V-50Hz，60Hz（直列リアクトル8％） 50, 75,100,150,200,250,300,400,500[KVar] (注)いづれの場合にも､太字の数値を入力して下さい。
Note on N7: ……低圧進相コンデンサ［ニチコン（株）1991.5］…… 200V，220V-50Hz，60Hz（直列リアクトルなし） 10, 15, 20, 25, 30, 50[KVar] 200V，220V-50Hz，60Hz（直列リアクトル６％） 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75,100[KVar] 400，415，440，460V-50Hz，60Hz（直列リアクトルなし） 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75,100,150[KVar] 400，415，440，460V-50Hz，60Hz（直列リアクトル6％） 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75,100,150,200 250,300[KVar]
Note on E9: ←コピ－用デ－タ から貼り付けて 修正して下さい。 ………参考……… Ａ-１Ｌ-３(盤名称) ↓ ↓↓ ↓ 設 設照 通 置 置明 し 棟 階分 番 電 号 盤
Note on F9: ……（注）半角入力とする。…… ３φ３W ２１０Ｖ の場合、 ３ TAB ３ TAB ２１0 TAB と数値のみを入力して下さい。 （ご注意）電源電圧とは､変圧器 ２次側定格電圧です。 ５０Ｈｚ → ２１０ [V] ６０Ｈｚ → ２２０ [V]
Note on AJ9: ↓ドロップダウン・リストから選んで下さい。 ＭＣＣＢ のフレ－ム／トリップ値の選定について １） 遮断容量の確認 ２） ＭＣＣＢの特性と温度条件 ３） 始動時、定常時、需要率、負荷率､ 不等率､電圧変動率、不平衡率等 を考慮した実負荷電流の把握 ＭＣＣＢ（Ｍｏｌｄｅｄ ｃａｓｅ ｃｉｒｃｕｉｔ ｂｒｅａｋｅｒ） のフレ－ム値［Ａ］ ３０， ５０， ６０， １００， ２２５， ２５０， ４００， ６００， ８００，１０００， １２００，１６００，２０００，２５００，３０００， ３２００，４０００ ＡＣＢ（Ａｉｒ ｃｉｒｃｕｉｔ ｂｒｅａｋｅｒ）のフレ－ム値［Ａ］ ６３０，１０００，１２５０，１６００，２０００， ２５００，３２００，４０００，５０００，６３００
Note on N10: ……配電側進相コンデンサ…… ［Ｓｅｒｉｅｓ Ｐｏｗｅｒ Ｃａｐａｃｉｔｏｒ］ 全負荷平均力率が悪い（遅れ力率）場合には、 力率を改善して、配電側の電力変圧器を効率 よく運転する目的で設置します。
Note on O10: 累積計算を行う場合下記の点に 注意して下さい。 幹線分岐等で、各区間の電圧降下値を 集計するときには、"セル"の各４行を連続 して使用して下さい。 単独計算または、次の別計算に移るとき は､必ず ４行以上 空けて入力して下さい。
Note on W10: ……負荷側進相コンデンサ…… ［Ｓｅｒｉｅｓ Ｐｏｗｅｒ Ｃａｐａｃｉｔｏｒ］ 誘導負荷の遅れ力率を改善して､幹線の電圧 降下を低減し､分電盤一次電圧の低下を防止 する目的で設置します。
Note on AA10: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on AE10: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on AF10: 変圧器２次側 電圧［Ｖ］
Note on L11: ↓ドロップダウンリストから 選んで下さい。 リストにない場合（油入自冷，モ－ ルド絶縁以外）は、ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅの 「変圧器ＵＳＥＲ」にデ－タを入力し てから実行して下さい。
Note on M11: … … ご注意 … … 並列運転の場合には、 並列変圧器の台数を 入力して下さい。
Note on O11: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on Q11: ……ご注意…… 電動機回路の場合、 ０＜～１．０００ の範囲で 入力して下さい。 その他の負荷の場合は、 ”１” を入力して下さい。
Note on S11: 入力ＫＶＡ 入力ＫＶＡ＝出力ＫＷ／（ｃｏｓφｘη） cosφ ：負荷の力率 η ：負荷の効率
Note on T11: ……需要率 Ｄｆ …… （Ｄｅｍａｎｄ Ｆａｃｔｏｒ） ０．０００１ ～ １．００ 範囲内の数値を入力 して下さい。
Note on X11: ドロップダウンリストから 選んで下さい。 入力方法シ－トを参照して下さい。 データ・テーブルにないサイズを 入力する場合には､そのケーブル の Ｒ，Ｘ（５０Ｈｚ） 値をデータ・テ ーブルに登録して下さい。
Note on Z11: 亘長 Ｌ（Ｃａｂｌｅ Ｓｐａｎ） 布設ケ－ブルの実長ｍ数 を入力してください。
Note on AB11: ドロップダウンリストから 選んで下さい。 入力方法シ－トを参照して下さい。 データ・テーブルにないサイズを 入力する場合には､そのケーブル の Ｒ，Ｘ（５０Ｈｚ） 値をデータ・テ ーブルに登録して下さい。
Note on AD11: 亘長 Ｌ（Ｃａｂｌｅ Ｓｐａｎ） 布設ケ－ブルの実長ｍ数 を入力してください。
Note on AG11: 電源電圧に 対する [％]
Note on B12: Drop down LIST An addition, change, and deletion can do this registration cell.
Note on F12: 周波数［Frequency］入力 …（注）半角入力とする。… ５０ 又は ６０ ［Ｈｚ］の値 を入力して下さい。
Note on M12: ……ご注意…… ＃Ｎ/Ａ が表示された ときは､ DATA Table に 必要デ－タ を入力 して 下さい。
Note on AG12: 電源電圧に対する 線路電圧降下[％]
Note on AJ12: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on F13: 求めたい導体温度を入力 して下さい。（各行） --半角入力です。-- -100[℃] ～ +300[℃] ご注意：入力をしないと、０ [℃]で 計算します。 導体温度について ２０[℃] は、基準温度で ＥＰＳ､ 天井内等の周囲温度を考慮する と､寒冷地を除き 50～60 [℃] の 値が現実的です。 またＣＶケｰ ブルの導体最高許容温度は、 90[℃]ですから、この値も無視で きません。
Note on L13: …（注）半角入力とする。… ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅ には、下記のデ－タが 登録されています。（50/60Hz） ３φ３Ｗ－２０ ～ １０００［ＫＶＡ］ １φ３Ｗ－１０ ～ ５００［ＫＶＡ］ ご使用変圧器の ％Ｒ，％Ｘ をお確かめ のうえ、ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅ を修正して計算 されると正確な値が求められます。
Note on M13: 自動計算（変圧器定格電流） ３φの場合 容量［ＫＶＡ］／（√３ ｘ 二次電圧） １φの場合 容量［ＫＶＡ］／二次電圧
Note on AF13: 回路図 ＥＢ 部 の電圧 ［Ｖ］
Note on AJ13: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on B46: Drop down LIST An addition, change, and deletion can do this registration cell.

## Data VD4
ご注意 ⇒
変圧器 | 1φ油入[50Hz] |  | ⇒ | 変圧器 | 1φモ－ルド[50Hz] |  | ⇒ | 変圧器 | 1φ油入[60Hz] |  | ⇒ | 変圧器 | 1φモ－ルド[60Hz] |  | ⇒ | ＩＶ（電線管） |  | ⇒ | 600V CV-T |  | ⇒
容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 公称 | 交流導体 | ﾘｱｸﾀﾝｽ | 公称 | 交流導体 | ﾘｱｸﾀﾝｽ
10 | 2.01 | 1.74 | 2.6585 | 10 | 2.72 | 3.5 | 4.4327 | 10 | 1.92 | 1.93 | 2.7224 | 10 | 2.72 | 3.5 | 4.4327 | 断面 | 抵抗(60℃) | (５０Hz) | 断面 | 抵抗(90℃) | (５０Hz)
20 | 1.77 | 1.82 | 2.5388 | 20 | 1.99 | 4.64 | 5.0487 | 20 | 1.68 | 2.04 | 2.6427 | 20 | 1.99 | 4.64 | 5.0487 |  | [Ω/Km] | [Ω/Km] |  | [Ω/Km] | [Ω/Km]
30 | 1.56 | 2.37 | 2.8373 | 30 | 1.56 | 4.28 | 4.5554 | 30 | 1.51 | 2.6 | 3.0067 | 30 | 1.56 | 4.28 | 4.5554 | 2 | 10.7 | 0.0992 | 8 | 3.01 | 0.114
50 | 1.43 | 2.27 | 2.6829 | 50 | 1.81 | 3.54 | 3.9759 | 50 | 1.39 | 2.55 | 2.9042 | 50 | 1.81 | 3.54 | 3.9759 | 3.5 | 6.02 | 0.0914 | 14 | 1.71 | 0.107
75 | 1.53 | 1.95 | 2.4786 | 75 | 1.54 | 3.6 | 3.9156 | 75 | 1.43 | 2.15 | 2.5821 | 75 | 1.54 | 3.6 | 3.9156 | 5.5 | 3.85 | 0.0914 | 22 | 1.08 | 0.102
100 | 1.54 | 2.29 | 2.7597 | 100 | 1.57 | 3.88 | 4.1856 | 100 | 1.42 | 2.54 | 2.91 | 100 | 1.57 | 3.88 | 4.1856 | 8 | 2.67 | 0.0914 | 38 | 0.626 | 0.0939
150 | 1.41 | 2.36 | 2.7491 | 150 | 1.41 | 4.33 | 4.5538 | 150 | 1.37 | 2.73 | 3.0545 | 150 | 1.41 | 4.33 | 4.5538 | 14 | 1.5 | 0.083 | 60 | 0.397 | 0.0905
200 | 1.35 | 2.7 | 3.0187 | 200 | 1.35 | 4.88 | 5.0633 | 200 | 1.31 | 3.14 | 3.4023 | 200 | 1.35 | 4.88 | 5.0633 | 22 | 0.953 | 0.0858 | 100 | 0.24 | 0.0883
300 | 1.31 | 3.7 | 3.9251 | 300 | 1.11 | 4.99 | 5.112 | 300 | 1.29 | 4.28 | 4.4702 | 300 | 1.11 | 4.99 | 5.112 | 38 | 0.563 | 0.0761 | 150 | 0.159 | 0.0839
500 | 1.11 | 4.11 | 4.2573 |  |  |  |  | 500 | 1.1 | 4.75 | 4.8757 |  |  |  |  | 60 | 0.351 | 0.0786 | 200 | 0.121 | 0.0845
[16 empty] | 100 | 0.209 | 0.0761 | 250 | 0.0981 | 0.0826
[16 empty] | 150 | 0.137 | 0.0744 | 325 | 0.0765 | 0.0807
[16 empty] | 200 | 0.107 | 0.074 | 400 | 0.0634 | 0.0792
[16 empty] | 250 | 0.084 | 0.0724 | 500 | 0.052 | 0.0795
変圧器 | 3φ油入[50Hz] |  | ⇒ | 変圧器 | 3φモ－ルド[50Hz] |  | ⇒ | 変圧器 | 3φ油入[60Hz] |  | ⇒ | 変圧器 | 3φモ－ルド[60Hz] |  | ⇒ | 325 | 0.0666 | 0.0719 | 600 | 0.0448 | 0.0785
容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ
20 | 2.14 | 0.98 | 2.3537 | 20 | 3.39 | 2.82 | 4.4096 | 20 | 1.97 | 1.01 | 2.2138 | 20 | 3.16 | 3.03 | 4.378
30 | 1.91 | 1.09 | 2.1991 | 30 | 2.83 | 2.49 | 3.7695 | 30 | 1.78 | 1.24 | 2.1693 | 30 | 2.84 | 3.11 | 4.2116
50 | 1.81 | 1.31 | 2.2343 | 50 | 1.98 | 3.1 | 3.6784 | 50 | 1.7 | 1.46 | 2.2409 | 50 | 1.93 | 3.12 | 3.6687 | 600V CV-2C/3C |  | ⇒ | ＵＳＥＲ |  | ⇒
75 | 1.78 | 1.73 | 2.4822 | 75 | 1.7 | 3.6 | 3.9812 | 75 | 1.64 | 1.93 | 2.5327 | 75 | 1.66 | 4.17 | 4.4883 | 公称 | 交流導体 | ﾘｱｸﾀﾝｽ | 公称 | 交流導体 | ﾘｱｸﾀﾝｽ
100 | 1.73 | 1.74 | 2.4537 | 100 | 1.87 | 3.83 | 4.2621 | 100 | 1.6 | 1.93 | 2.507 | 100 | 1.91 | 4.4 | 4.7967 | 断面 | 抵抗(90℃) | (５０Hz) | 断面 | 抵抗(90℃) | (５０Hz)
150 | 1.61 | 1.91 | 2.498 | 150 | 1.57 | 3.93 | 4.232 | 150 | 1.5 | 2.12 | 2.597 | 150 | 1.56 | 4.69 | 4.9426 |  | [Ω/Km] | [Ω/Km] |  | [Ω/Km] | [Ω/Km]
200 | 1.63 | 2.6 | 3.0687 | 200 | 1.49 | 4.35 | 4.5981 | 200 | 1.53 | 2.9 | 3.2789 | 200 | 1.44 | 4.88 | 5.088 | 2 | 12 | 0.0992
300 | 1.5 | 2.82 | 3.1941 | 300 | 1.44 | 4.43 | 4.6582 | 300 | 1.41 | 3.26 | 3.5519 | 300 | 1.34 | 5.07 | 5.2441 | 3.5 | 6.76 | 0.0914 | 240 | 0.0952 | 0.1162
500 | 1.25 | 4.06 | 4.2481 | 500 | 1.07 | 4.09 | 4.2276 | 500 | 1.18 | 4.61 | 4.7586 | 500 | 1.06 | 5.47 | 5.5718 | 5.5 | 4.34 | 0.0914 | 300 | 0.0766 | 0.1049
750 | 1.31 | 4.92 | 5.0914 |  |  |  |  | 750 | 1.24 | 5.35 | 5.4918 |  |  |  |  | 8 | 3.01 | 0.087 | 330 | 0.07 | 0.0231 | BD-800A
1000 | 1.19 | 5.02 | 5.1591 |  |  |  |  | 1000 | 1.12 | 5.68 | 5.7894 |  |  |  |  | 14 | 1.71 | 0.0828 | 450 | 0.052 | 0.0179 | BD-1000A
[16 empty] | 22 | 1.08 | 0.082 | 600 | 0.0329 | 0.0114 | BD-1500A
[16 empty] | 38 | 0.626 | 0.0771 | 900 | 0.028 | 0.0096 | BD-1700A
[16 empty] | 60 | 0.397 | 0.0773 | 1050 | 0.0246 | 0.0083 | BD-2000A
[16 empty] | 100 | 0.24 | 0.0777 | 1680 | 0.0163 | 0.0055
変圧器 | 3φＵＳＥＲ[50Hz] |  | ⇒ | 発電機 | 3φＵＳＥＲ[50Hz] |  | ⇒ | [8 empty] | 150 | 0.159 | 0.0747
容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | [8 empty] | 200 | 0.121 | 0.0757
[16 empty] | 250 | 0.0985 | 0.0742 | 200 | 0.12 | 0.1
[16 empty] | 325 | 0.0771 | 0.0725
|  |  |  | 1667 | 1 | 24.98 | 25
|  |  |  | 2000 | 1 | 24.98 | 25 | [11 empty] | 185 | 0.131 | 0.115
|  |  |  | 2083 | 1 | 24.98 | 25
|  |  |  | 2500 | 1 | 24.98 | 25
|  |  |  | 2500 | 1 | 20 | 20.025
|  |  |  | 3000 | 1 | 24.98 | 25
Note on B1: この ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅ は、 セルの保護をしてない のでデ－タの管理には 十分注意して下さい。
Note on E2: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on J2: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on O2: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on T2: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on X2: 下の空欄に 登録できます 住友電工(株) 電線技術資料 １９９１．３ <P475)
Note on AB2: 下の空欄に 登録できます 住友電工(株) 電線技術資料 １９９１．３ (P478)
Note on E18: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on J18: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on O18: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on T18: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on X23: 下の空欄に 登録できます 住友電工(株) 電線技術資料 １９９１．３ (P478)
Note on AB23: USER 登録用
Note on E36: USER 登録用
Note on J36: USER 登録用

## Load-List
一次側配線 No. |  |  |  | 3φ3W | 50 | 全負荷 [KW] | 43.5083 | 進相コンデンサなし |  |  |  | 進相コンデンサ設置 | [6 empty] | 物件名称
変電設備 名称 |  |  |  | 1次電圧 | 6600 | 全負荷 [KVar] | 38.7605 | 変圧器負荷率 [％] |  |  | 52.7154 | 変圧器負荷率 [％] |  |  | 52.7154 |  |  |  | ＊＊＊＊＊＊＊＊
二次側母線 No. |  |  |  | 2次電圧 | 210 | 全負荷 [KVA] | 58.2869 | 需要有効電力 [KW] |  |  | 39.2929 | 需要有効電力 [KW] |  |  | 39.2929 | 進相コンデンサ
新設 |  | TR-4 |  | 100 |  | 設置場所 |  | 需要無効電力[KVar] |  |  | 35.1423 | 需要無効電力[KVar] |  |  | 35.1423 |  |  |  | 電気機器負荷表 |  |  | 2002.12/26 Ver 2.07
変圧器番号 |  |  |  |  | [KVA] | 変圧器型式 |  | 需要皮相電力[KVA] |  |  | 52.7154 | 需要皮相電力[KVA] |  |  | 52.7154 | 直列リアクトル |  |  | ＊＊＊＊＊＊株式会社
[6 empty] | 油入自冷 |  | 平均負荷力率 |  |  | 0.74538 | 平均負荷力率 |  |  | 0.74538 |  |  |  | Electro Systems Engineering Service
幹 線 | 盤 名 称 |  | 負荷記号 | 負 荷 名 称 |  |  | 負荷の | 定格出力 | 台数 | 自動計算(％) |  |  | 任意入力(％) |  |  | 実負荷 | 入 力 | 負 荷 | 需要率 | 需 要 | 需 要 | 需 要 | 備 考
番 号 | [6 empty] | 種 類 | [KW] |  | 効 率 | 力 率 | 負荷率 | 効 率 | 力 率 | 負荷率 | [KW] | [KVA] | 力 率 |  | [KW] | [KVar] | [KVA]
0
| 動力盤-1 |  |  | 誘導電動機 |  |  | IM-4P | 5.5 | 6 | 効 率: 89.2835; 力 率: 75.881; 負荷率: 76.0331; 実負荷 [KW]: 28.1025 | 0.85 | 23.8871 | 20.5031 | 31.4797 |  | 20.5031 | 28.1025 | 24.1213 | 37.035
0
|  |  | 幹線：1P1 | 設備容量 37.034 [KVA] | [19 empty] | 0
|  |  |  | 需要KW 23.887 [KW] | [19 empty] | 0
|  |  |  | 需要KVA 31.479 [KVA] | [19 empty] | 0
|  |  |  | 需要Kvar 20.503 [KVar] | [19 empty] | 0
0
| 動力盤-2 |  |  | 誘導電動機 |  |  | IM-4P | 3.7 | 5 | 効 率: 87.0396; 力 率: 72.4912; 負荷率: 72.4816; 実負荷 [KW]: 15.4057 | 1 | 15.4057 | 14.6392 | 21.2519 |  | 14.6392 | 15.4057 | 14.6392 | 21.2519
0
|  |  | 幹線：1P2 | 設備容量 21.251 [KVA] | [19 empty] | 0
|  |  |  | 需要KW 15.405 [KW] | [19 empty] | 0
|  |  |  | 需要KVA 21.251 [KVA] | [19 empty] | 0
|  |  |  | 需要Kvar 14.639 [KVar] | [19 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
器の二次側に設置する。
(注)進相コンデンサは変圧
器の二次側に設置する。
(注)進相コンデンサは変圧
器の二次側に設置する。
(注)進相コンデンサは変圧

## Data LList
注-1) 誘導電動機の平均負荷率は、必要軸馬力[KW]×(１+ 余裕度[%] )より直上位を選定したものとして算出した。
注-2) 誘導電動機の負荷率に対する効率および力率は、負荷率50％,75％,100％の各値より直線比例計算で求めた。
[12 empty] | 設計余裕度[％]→ |  | 10
50Hz-200V |  |  |  | 誘導電動機の効率・力率 (50Hz-200V) | [5 empty] | 60Hz-220V |  |  |  | 誘導電動機の効率・力率 (60Hz-200V)
出力 | 負荷率 | 効率(％) | 力率(％) | 50％ 負荷時 |  | 75％ 負荷時 |  | 100％ 負荷時 |  | 出力 | 負荷率 | 効率(％) | 力率(％) | 50％ 負荷時 |  | 75％ 負荷時 |  | 100％ 負荷時
KW |  |  |  | 効率(％) | 力率(％) | 効率(％) | 力率(％) | 効率(％) | 力率(％) | KW |  |  |  | 効率(％) | 力率(％) | 効率(％) | 力率(％) | 効率(％) | 力率(％)
0.15 | [9 empty] | 0.15
0.2 | 79.5455 | 71.9545 | 65.0182 | 68.1 | 50.8 | 71.9 | 63.4 | 72.2 | 72.3 | 0.2 | 79.5455 | 75.0909 | 64.6273 | 71.1 | 51.2 | 75 | 63.1 | 75.5 | 71.5
0.4 | 68.1818 | 75.9818 | 65.8273 | 74.6 | 57.1 | 76.5 | 69.1 | 76 | 77.8 | 0.4 | 68.1818 | 78.6 | 66.5091 | 77 | 58 | 79.2 | 69.7 | 78.8 | 77.2
0.75 | 69.697 | 80.4909 | 65.4061 | 78.6 | 55.4 | 81 | 68.1 | 80.5 | 76 | 0.75 | 69.697 | 83.2121 | 66.2697 | 81.4 | 56.5 | 83.7 | 68.9 | 83.3 | 76.2
1.5 | 68.1818 | 82.3727 | 63.5909 | 80.7 | 54.5 | 83 | 67 | 83.1 | 75.1 | 1.5 | 68.1818 | 85.1818 | 57.2091 | 83.8 | 55.1 | 85.7 | 58 | 85.8 | 75.9
2.2 | 76.4463 | 86.6653 | 72.1992 | 85.4 | 59.6 | 86.7 | 71.8 | 86.1 | 78.7 | 2.2 | 76.4463 | 88.5942 | 73.1818 | 87.4 | 61 | 88.6 | 72.8 | 88.5 | 79.4
3.7 | 72.4816 | 87.0396 | 72.4912 | 86.5 | 61.7 | 87.1 | 73.7 | 86.3 | 80.4 | 3.7 | 72.4816 | 88.4093 | 73.0214 | 87.6 | 62.5 | 88.5 | 74.2 | 88.1 | 80.6
5.5 | 76.0331 | 89.2835 | 75.881 | 88.3 | 63.4 | 89.3 | 75.6 | 88.9 | 82.4 | 5.5 | 76.0331 | 90.1959 | 77.6314 | 89 | 66.1 | 90.2 | 77.4 | 90.1 | 83
7.5 | 78.7879 | 89.4242 | 78.3939 | 88.8 | 65.3 | 89.5 | 77.5 | 89 | 83.4 | 7.5 | 78.7879 | 90.4545 | 79.3727 | 89.6 | 67.5 | 90.5 | 78.6 | 90.2 | 83.7
11 | 76.4463 | 91.8769 | 76.4587 | 91.3 | 64.7 | 91.9 | 76.1 | 91.5 | 82.3 | 11 | 76.4463 | 92.5884 | 77.7298 | 92 | 67.4 | 92.6 | 77.4 | 92.4 | 83.1
15 | 78.7879 | 92.2697 | 78.3788 | 91.6 | 66.3 | 92.3 | 77.5 | 92.1 | 83.3 | 15 | 78.7879 | 92.6848 | 80.1121 | 91.8 | 68.4 | 92.7 | 79.4 | 92.6 | 84.1
18.5 | 82.3096 | 92.8 | 78.1251 | 91.9 | 64.5 | 92.8 | 76.4 | 92.8 | 82.3 | 18.5 | 82.3096 | 93.2292 | 80.0789 | 92.3 | 67.7 | 93.2 | 78.5 | 93.3 | 83.9
22 | 83.6777 | 93.0612 | 81.5967 | 92.7 | 69.1 | 93.2 | 80 | 92.8 | 84.6 | 22 | 83.6777 | 93.5306 | 82.6537 | 92.9 | 71.8 | 93.6 | 81.3 | 93.4 | 85.2
30 | 78.7879 | 92.9242 | 80.0121 | 92.7 | 68.1 | 93 | 79.3 | 92.5 | 84 | 30 | 78.7879 | 93.2848 | 82.2364 | 92.6 | 72.1 | 93.3 | 81.6 | 93.2 | 85.8
37 | 82.3096 | 93.9953 | 85.5894 | 93.9 | 77.1 | 94.2 | 84.8 | 93.5 | 87.5 | 37 | 82.3096 | 93.6538 | 86.5187 | 93.1 | 79.1 | 93.8 | 85.7 | 93.3 | 88.5
45 | 82.8283 | 92.8374 | 82.2838 | 92.4 | 70.7 | 92.9 | 81 | 92.7 | 85.1 | 45 | 82.8283 | 93.7061 | 84.8646 | 93.2 | 75.5 | 93.8 | 83.8 | 93.5 | 87.2
55 | 82.6446 | 94.0083 | 80.8653 | 93.9 | 68.4 | 94.1 | 79 | 93.8 | 85.1 | 55 | 82.6446 | 94.5388 | 83.576 | 94.1 | 73 | 94.6 | 82.2 | 94.4 | 86.7
データ・シート
Note on G7: 三菱電機株式会社 高性能省エネモータ スーパーラインエコシリーズ （２００１年１０月）
Note on S7: 三菱電機株式会社 高性能省エネモータ スーパーラインエコシリーズ （２００１年１０月）