## F10
Ｎｏ． 01/09 | [11 empty] | DATE．2004． ０６． １９．
TOYOBO ENGINEERING CO.,LTD.
1-16 Dojima 2-chome,Kitaku,Osaka
５３０-０００３ ＪＡＰＡＮ
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
1 |  |  | 三重中央開発株式会社 受変電設備改修計画
2 |  |  | 6KV系ＯＣＲの設定と保護協調について
3
4 | １．F10系 保護継電器設定値
5 | 1-1) S/S-12（水処理変電設備）
6 | 入力ＫＷ： 383[DMKW] 負荷電流： 33.8[A] 受電点の最大短絡電流：9.11[KA-Sym]
7 | 受電盤ＣＴ:150/5A→(105/5A) 12-51R 限時電流＝3.5[A] ＣＴ過電流強度：40，過電流定数：n>10
8 | 変圧器励磁突入電流：0.4[KA] 12-51R ダイヤル＝1.0 (400/105)×100％－0.6[sec]
9 | 12-51R 瞬時電流＝30 (30/5)×150＝0.9[KA]－0.1[sec]＜0.29[sec]
10 | 12-67R I0＝0.2 (4.6×0.05＝0.23) V0＝5.0％ 動作時間＝0.2[sec]
11
12
13 | 1-2) S/S-13（Ａ破砕ライン変電設備）
14 | 破砕機を除く入力ＫＷ： 192[DMKW] 負荷電流： 16.9[A] 受電点の最大短絡電流：8.84[KA-Sym]
15 | 破砕機：6KV-IM-1500KW 始動方式；抵抗始動
16-A | 始動電流；始動瞬時600[A]超過、400[A]→150[A](約5[sec])
17-A | 150[A]→120[A](約35[sec])、最終電流105[A]
18 | 始動KVA ；0～ 1[sec] 375[A] ：√3×6.6×375≒4290[KVA]
19 | 1～ 2[sec] 325[A] ：√3×6.6×325≒3720[KVA]
20 | 2～ 3[sec] 275[A] ：√3×6.6×275≒3140[KVA]
21 | 3～ 4[sec] 225[A] ：√3×6.6×225≒2570[KVA]
22 | 4～ 5[sec] 175[A] ：√3×6.6×175≒2000[KVA]
23 | 5～40[sec] 135[A] ：√3×6.6×135≒1540[KVA]
24 | 192[DMKW]/(cosφ≒1)→200[KVA]より、破砕機始動時の各電流値を求める。
25 | 0～ 1[sec] (200+4290)／(√3×6.6)≒393[A] 3～ 4[sec] (200+2570)／(√3×6.6)≒242[A]
26 | 1～ 2[sec] (200+3720)／(√3×6.6)≒343[A] 4～ 5[sec] (200+2000)／(√3×6.6)≒192[A]
27 | 2～ 3[sec] (200+3140)／(√3×6.6)≒292[A] 5～40[sec] (200+1540)／(√3×6.6)≒152[A]
28 | 受電盤ＣＴ:250/5A→(200/5A) 13-51R 限時電流＝4.0[A] ＣＴ過電流強度：40，過電流定数：n>10
29 | Ａ破砕機始動時(0～ 1s)：393[A] 13-51R ダイヤル＝2.0 (393/200)×100％: 5.3[sec]
30 | (1～ 2s)：343[A] 13-51R ダイヤル＝2.0 (343/200)×100％: 6.4-1.0=5.4[sec]
31 | (2～ 3s)：292[A] 13-51R ダイヤル＝2.0 (292/200)×100％: 10.0-2.0=8.0[sec]
32 | (3～ 4s)：225[A] 13-51R ダイヤル＝2.0 (225/200)×100％: ∞ -3.0= ∞[sec]
33 | 変圧器励磁突入電流：1.2[KA] 13-51R ダイヤル＝2.0 (1200/200)×100％－0.52[sec]
34 | 13-51R 瞬時電流＝30 (30/5)×250＝1.5[KA]－0.1[sec]＜0.52[sec]
35 | ケーブル短絡電流許容時間：(134Ａ／Is)2＝(134× 38／8840)2≒0.33[sec]＞0.1[sec] S/S-13側
36 | ケーブル連続許容電流 ：6KV CV-T 38sq＝155[A] (90℃,25℃)
37
38
39
40
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
Ｎｏ． 02/09 | [11 empty] | DATE．2004． ０６． １９．
TOYOBO ENGINEERING CO.,LTD.
1-16 Dojima 2-chome,Kitaku,Osaka
５３０-０００３ ＪＡＰＡＮ
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
1
2 | 1-3) S/S-14（家電機器リサイクル変電設備）
3 | 入力ＫＷ： 206[DMKW] 負荷電流： 18.0[A] 受電点の最大短絡電流：8.57[KA-Sym]
4 | 受電盤ＣＴ:300/5A→(180/5A) 14-51R 限時電流＝3.0[A] ＣＴ過電流強度：40，過電流定数：n>10
5 | 変圧器励磁突入電流：0.26[KA] 14-51R ダイヤル＝0.5 (260/180)×100％－3.0[sec]
6 | 14-51R 瞬時電流＝20 (20/5)×300＝1.2[KA]－0.1[sec]＜0.34[sec]
7
8
9 | 1-4) S/S-15（焙焼炉前処理変電設備）
10 | 入力ＫＷ： 211[DMKW] 負荷電流： 18.6[A] 受電点の最大短絡電流：8.00[KA-Sym]
11 | 受電盤ＣＴ: 75/5A→( 60/5A) 15-51R 限時電流＝4.0[A] ＣＴ過電流強度：40，過電流定数：n>10
12 | 変圧器励磁突入電流：0.29[KA] 15-51R ダイヤル＝1.0 (290/ 60)×100％－0.4[sec]
13 | 15-51R 瞬時電流＝50 (50/5)× 75＝0.75[KA]－0.1[sec]＜0.13[sec]
14
15
16 | 1-5) S/S-16（焙焼炉変電設備）
17 | 入力ＫＷ： 784[DMKW] 負荷電流： 71.2[A] 受電点の最大短絡電流：8.36[KA-Sym]
18 | 受電盤ＣＴ:600/5A ＣＴ過電流強度：40，過電流定数：n>10
19 | 16-3ER Current：2×0.5[A]＝4.0[A]，Time：1×1[sec](起動ロック時間)
20 | 変圧器励磁突入電流：0.64[KA]
21
22
23 | 1-6) S/S-14（家電機器リサイクル変電設備）焙焼炉高圧分岐盤
24 | 15F 入力ＫＷ： 211[DMKW] 負荷電流： 18.6[A] 受電点の最大短絡電流：8.57[KA-Sym]
25 | 分岐盤ＣＴ: 75/5A→( 75/5A) 15-51F 限時電流＝5.0[A] ＣＴ過電流強度：40，過電流定数：n>10
26 | 変圧器励磁突入電流：0.22[KA] 15-51F ダイヤル＝1.5 (220/ 75)×100％－1.5[sec]
27 | 15-51F 瞬時電流＝60 (60/5)× 75＝0.90[KA]－0.1[sec]＜0.15[sec]
28 | 15-67F I0＝0.2 (4.6×0.05＝0.23) V0＝5.0％ 動作時間＝0.2[sec]
29 | ケーブル短絡電流許容時間：(134Ａ／Is)2＝(134× 38／8750)2≒0.34[sec]＞0.1[sec] S/S-14側
30 | ケーブル連続許容電流 ：6KV CV-T 38sq＝155[A] (90℃,25℃)
31
32
33 | 16F 入力ＫＷ： 784[DMKW] 負荷電流： 71.2[A] 受電点の最大短絡電流：8.36[KA-Sym]
34 | 分岐盤ＣＴ:150/5A→(150/5A) 16-51F 限時電流＝5.0[A] ＣＴ過電流強度：40，過電流定数：n>10
35 | 変圧器励磁突入電流：0.64[KA] 16-51F ダイヤル＝1.0 (640/150)×100％－0.52[sec]
36 | 16-51F 瞬時電流＝40 (40/5)×150＝1.20[KA]－0.1[sec]＜0.18[sec]
37 | 16-67F I0＝0.2 (4.6×0.05＝0.23) V0＝5.0％ 動作時間＝0.2[sec]
38 | ケーブル短絡電流許容時間：(134Ａ／Is)2＝(134×100／8750)2≒2.35[sec]＞0.1[sec] S/S-14側
39 | ケーブル連続許容電流 ：6KV CV-T 100sq＝270[A] (90℃,25℃)
40
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
Ｎｏ． 03/09 | [11 empty] | DATE．2004． ０６． １９．
TOYOBO ENGINEERING CO.,LTD.
1-16 Dojima 2-chome,Kitaku,Osaka
５３０-０００３ ＪＡＰＡＮ
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
1
2 | 1-7) S/S-17（木材チップ変電設備）
3 | 入力ＫＷ： 545[DMKW] 負荷電流： 48.8[A] 受電点の最大短絡電流：6.82[KA-Sym]
4 | 受電盤ＣＴ:100/5A→( 80/5A) 17-51R 限時電流＝4.0[A] ＣＴ過電流強度：40，過電流定数：n>10
5 | 変圧器励磁突入電流：0.27[KA] 17-51R ダイヤル＝0.5 (270/ 80)×100％－0.42[sec]
6 | 17-51R 瞬時電流＝40 (40/5)×100＝0.8[KA]－0.1[sec]＜0.12[sec]
7
8
9 | 1-8) S/S-11（F10系高圧分岐盤）
10 | F1 破砕機を除く入力ＫＷ： 192[DMKW] 負荷電流： 16.9[A] 受電点の最大短絡電流：9.11[KA-Sym]
11 | 192[DMKW]/(cosφ≒1)→200[KVA]より、破砕機始動時の各電流値は下記の通り。
12-A | 0～ 1[sec] (200+4290)／(√3×6.6)≒393[A] 3～ 4[sec] (200+2570)／(√3×6.6)≒242[A]
13-A | 1～ 2[sec] (200+3720)／(√3×6.6)≒343[A] 4～ 5[sec] (200+2000)／(√3×6.6)≒192[A]
14-A | 2～ 3[sec] (200+3140)／(√3×6.6)≒291[A] 5～40[sec] (200+1540)／(√3×6.6)≒152[A]
15 | 配電盤ＣＴ:200/5A→(200/5A) 11-51F1 限時電流＝5.0[A] ＣＴ過電流強度：40，過電流定数：n>10
16 | Ａ破砕機始動時(0～1s)：393[A] 11-51F1 ダイヤル＝3.0 (393/200)×100％: 8.2[sec]
17 | (1～2s)：343[A] 11-51F1 ダイヤル＝3.0 (343/200)×100％: 10.5-1.0= 9.5[sec]
18 | (2～3s)：292[A] 11-51F1 ダイヤル＝3.0 (292/200)×100％: 16.0-2.0=14.0[sec]
19 | (3～4s)：225[A] 11-51F1 ダイヤル＝3.0 (225/200)×100％: ∞ -3.0= ∞ [sec]
20 | 11-51F1 瞬時電流＝50 (50/5)×200＝2.0[KA]－0.1[sec]＜0.31[sec]
21 | 変圧器励磁突入電流：1.2[KA] 11-51F1 ダイヤル＝3.0 (1200/200)×100％－0.73[sec]
22 | 11-67F1 I0＝0.2 (4.6×0.05＝0.23) V0＝5.0％ 動作時間＝0.2[sec]
23
24
25 | F2 入力ＫＷ： 206[DMKW] 負荷電流： 18.0[A] 受電点の最大短絡電流：9.11[KA-Sym]
26 | 配電盤ＣＴ:200/5A→(180/5A) 11-51F2 限時電流＝4.5[A] ＣＴ過電流強度：40，過電流定数：n>10
27 | 変圧器励磁突入電流：0.26[KA] 11-51F2 ダイヤル＝1.0 (260/180)×100％－6.0[sec]
28 | 14-51F2 瞬時電流＝40 (40/5)×200＝1.6[KA]－0.1[sec]＜0.18[sec]
29 | 11-67F2 I0＝0.2 (4.6×0.05＝0.23) V0＝5.0％ 動作時間＝0.2[sec]
30 | ケーブル短絡電流許容時間：(134Ａ／Is)2＝(134×100／9110)2≒2.16[sec]＞0.1[sec] S/S-11側
31 | ケーブル連続許容電流 ：6KV CV-T 100sq＝270[A] (90℃,25℃)
32
33
34
35
36
37
38
39
40
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
Ｎｏ． 04/09 | [11 empty] | DATE．2004． ０６． １９．
TOYOBO ENGINEERING CO.,LTD.
1-16 Dojima 2-chome,Kitaku,Osaka
５３０-０００３ ＪＡＰＡＮ
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
1
2 | F3 入力ＫＷ： 995[DMKW] 負荷電流： 89.5[A] 受電点の最大短絡電流：9.11[KA-Sym]
3 | 配電盤ＣＴ:200/5A→(200/5A) 11-51F3 限時電流＝5.0[A] ＣＴ過電流強度：40，過電流定数：n>10
4 | 変圧器励磁突入電流：0.85[KA] 11-51F3 ダイヤル＝2.0 (850/200)×100％－1.0[sec]
5 | 11-51F3 瞬時電流＝60 (60/5)×200＝2.4[KA]－0.1[sec]＜0.18[sec]
6 | 11-67F3 I0＝0.2 (4.6×0.05＝0.23) V0＝5.0％ 動作時間＝0.3[sec]
7 | ケーブル短絡電流許容時間：(134Ａ／Is)2＝(134×100／9110)2≒2.16[sec]＞0.1[sec] S/S-11側
8 | ケーブル連続許容電流 ：6KV CV-T 100sq＝270[A] (90℃,25℃)
9
10
11 | F4 入力ＫＷ： 545[DMKW] 負荷電流： 48.8[A] 受電点の最大短絡電流：9.11[KA-Sym]
12 | 配電盤ＣＴ:100/5A→(100/5A) 11-51F4 限時電流＝5.0[A] ＣＴ過電流強度：40，過電流定数：n>10
13 | 変圧器励磁突入電流：0.27[KA] 11-51F4 ダイヤル＝2.0 (270/100)×100％－1.2[sec]
14 | 11-51F4 瞬時電流＝50 (50/5)×100＝1.0[KA]－0.1[sec]＜0.22[sec]
15 | 11-67F4 I0＝0.2 (4.6×0.05＝0.23) V0＝5.0％ 動作時間＝0.2[sec]
16 | ケーブル短絡電流許容時間：(134Ａ／Is)2＝(134× 38／9110)2≒0.31[sec]＞0.1[sec] S/S-11側
17 | ケーブル連続許容電流 ：6KV CV-T 38sq＝155[A] (90℃,25℃)
18
19
20 | 1-9) S/S-11（F10系高圧分岐盤）高圧分岐受電盤
21 | 破砕機を除く入力ＫＷ：2321[DMKW] 負荷電流：205.7[A] 受電点の最大短絡電流：9.81[KA-Sym]
22 | 2321[DMKW]/(cosφ≒1)→2400[KVA]より、破砕機始動時の各電流値は下記の通り。
23-A | 0～ 1[sec] (2400+4290)／(√3×6.6)≒585[A] 3～ 4[sec] (2400+2570)／(√3×6.6)≒435[A]
24-A | 1～ 2[sec] (2400+3720)／(√3×6.6)≒535[A] 4～ 5[sec] (2400+2000)／(√3×6.6)≒385[A]
25-A | 2～ 3[sec] (2400+3140)／(√3×6.6)≒485[A] 5～40[sec] (2400+1540)／(√3×6.6)≒345[A]
26 | 受電盤ＣＴ:400/5A→(400/5A) 11-51F1 限時電流＝5.0[A] ＣＴ過電流強度：40，過電流定数：n>10
27-B | Ａ破砕機始動時(0～1s)：585[A] 11-51R ダイヤル＝3.0 (585/400)×100％: 14.0[sec]
28-B | (1～2s)：535[A] 11-51R ダイヤル＝3.0 (535/400)×100％: 25.0-1.0=24.0[sec]
29-B | (2～3s)：485[A] 11-51R ダイヤル＝3.0 (485/400)×100％: ∞ -2.0= ∞ [sec]
30 | 11-51R 瞬時電流＝40 (40/5)×400＝3.2[KA]－0.1[sec]＜0.43[sec]
31-B | 変圧器励磁突入電流：2.9[KA] 11-51R ダイヤル＝3.0 (2900/400)×100％－0.56[sec]
32
33
34
35
36
37
38
39
40
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
Ｎｏ． 05/09 | [11 empty] | DATE．2004． ０６． １９．
TOYOBO ENGINEERING CO.,LTD.
1-16 Dojima 2-chome,Kitaku,Osaka
５３０-０００３ ＪＡＰＡＮ
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
1
2 | 1-10) 特高側６ＫＶ配電設備（52F10）
3 | 破砕機を除く入力ＫＷ：2321[DMKW] 負荷電流：205.7[A] 受電点の最大短絡電流：9.81[KA-Sym]
4 | 破砕機：6KV-IM-1500KW 始動方式；抵抗始動
5-A | 始動電流；始動瞬時600[A]超過、400[A]→150[A](約5[sec])
6-A | 150[A]→120[A](約35[sec])、最終電流105[A]
7 | 始動KVA ；0～ 1[sec] 375[A] √3×6.6×375≒4290[KVA]
8 | 1～ 2[sec] 325[A] √3×6.6×325≒3720[KVA]
9 | 2～ 3[sec] 275[A] √3×6.6×275≒3140[KVA]
10 | 3～ 4[sec] 225[A] √3×6.6×225≒2570[KVA]
11 | 4～ 5[sec] 175[A] √3×6.6×175≒2000[KVA]
12 | 5～40[sec] 135[A] √3×6.6×135≒1540[KVA]
13 | 2321[DMKW]/(cosφ≒1)→2400[KVA]より、破砕機始動時の各電流値は下記の通り。
14 | 0～ 1[sec] (2400+4290)／(√3×6.6)≒585[A] 3～ 4[sec] (2400+2570)／(√3×6.6)≒435[A]
15 | 1～ 2[sec] (2400+3720)／(√3×6.6)≒535[A] 4～ 5[sec] (2400+2000)／(√3×6.6)≒385[A]
16 | 2～ 3[sec] (2400+3140)／(√3×6.6)≒485[A] 5～40[sec] (2400+1540)／(√3×6.6)≒345[A]
17 | 配電盤ＣＴ:500/5A→(400/5A) 51F10 限時電流＝4.0[A] ＣＴ過電流強度：40，過電流定数：n>10
18-B | Ａ破砕機始動時(0～ 1s)：585[A] 51F10 ダイヤル＝1.7 (585/400)×100％: 2.9[sec]
19-B | (1～ 2s)：535[A] 51F10 ダイヤル＝1.7 (535/400)×100％: 3.5-1.0=2.5[sec]
20-B | (2～ 3s)：485[A] 51F10 ダイヤル＝1.7 (485/400)×100％: 5.3-2.0=3.3[sec]
21-B | (3～ 4s)：435[A] 51F10 ダイヤル＝1.7 (435/400)×100％: 10.0-3.0=7.0[sec]
22-B | (4～ 5s)：385[A] 51F10 ダイヤル＝1.7 (385/400)×100％: ∞ -4.0= ∞[sec]
23 | 51F10 瞬時電流＝40 (40/5)×500＝4.0[KA]－0.1[sec]＜0.50[sec]
24-B | 変圧器励磁突入電流：2.9[KA] 51F10 ダイヤル＝1.7 (2900/400)×100％－0.58[sec]
25 | 67-GF10 I0＝0.2 (4.6×0.05＝0.23) V0＝5.0％ 動作時間＝0.5[sec]
26 | ケーブル短絡電流許容時間：(134Ａ／Is)2＝(134×200／9810)2≒7.46[sec]＞0.1[sec] 特高側
27 | ケーブル連続許容電流 ：6KV CV-T 200sq＝400[A] (90℃,25℃)
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
TELEPHONE: 6348-
TELEPHONE: 6348-
TELEPHONE: 6348-
TELEPHONE: 6348-
TELEPHONE: 6348-
B-2004.06.29 修正
A-2004.06.24 修正

## F20
Ｎｏ． 06/09 | [11 empty] | DATE．2004． ０６． １９．
TOYOBO ENGINEERING CO.,LTD.
1-16 Dojima 2-chome,Kitaku,Osaka
５３０-０００３ ＪＡＰＡＮ
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
1
2 | ２．F20系 保護継電器設定値
3 | 2-1) S/S-21（容器包装変電設備）
4 | 入力ＫＷ： 546[DMKW] 負荷電流： 48.1[A] 受電点の最大短絡電流：9.04[KA-Sym]
5 | 受電盤ＣＴ:150/5A→(120/5A) 21-51R 限時電流＝4.0[A] ＣＴ過電流強度：40，過電流定数：n>10
6 | 変圧器励磁突入電流：0.69[KA] 21-51R ダイヤル＝4.0 (690/120)×100％－0.75[sec]
7 | 21-51R 瞬時電流＝30 (30/5)×150＝0.9[KA]－0.1[sec]＜1.0[sec]
8 | 21-67R I0＝0.2 (4.6×0.05＝0.23) V0＝5.0％ 動作時間＝0.2[sec]
9
10
11 | 2-2) S/S-22（製鋼原料変電設備）
12 | 入力ＫＷ： 588[DMKW] 負荷電流： 52.2[A] 受電点の最大短絡電流：8.93[KA-Sym]
13 | 受電盤ＣＴ:200/5A→(160/5A) 22-51R 限時電流＝4.0[A] ＣＴ過電流強度：40，過電流定数：n>10
14 | 変圧器励磁突入電流：0.21[KA] 22-51R ダイヤル＝0.5 (210/160)×100％－5.0[sec]
15 | 22-51R 瞬時電流＝20 (20/5)×200＝0.8[KA]－0.1[sec]＜0.35[sec]
16 | 22-67R I0＝0.2 (4.6×0.05＝0.23) V0＝5.0％ 動作時間＝0.2[sec]
17 | ケーブル短絡電流許容時間：(134Ａ／Is)2＝(134× 38／8930)2≒0.33[sec]＞0.1[sec] S/S-22側
18 | ケーブル連続許容電流 ：6KV CV-T 38sq＝155[A] (90℃,25℃)
19
20
21 | 2-3) S/S-23（事務所棟変電設備）
22 | 入力ＫＷ： 105[DMKW] 負荷電流： 9.2[A] 受電点の最大短絡電流：8.75[KA-Sym]
23 | 受電盤ＣＴ: 40/5A→( 40/5A) 23-51R 限時電流＝5.0[A] ＣＴ過電流強度：40，過電流定数：n>10
24 | 変圧器励磁突入電流：0.14[KA] 23-51R ダイヤル＝1.0 (140/ 40)×100％－0.72[sec]
25-B | 23-51R 瞬時電流＝30 (30/5)× 40＝0.24[KA]－0.1[sec]＜0.27[sec]
26
27
28 | 2-4) S/S-21（容器包装変電設備）
29 | F1 入力ＫＷ： 588[DMKW] 負荷電流： 52.2[A] 受電点の最大短絡電流：9.04[KA-Sym]
30 | 配電盤ＣＴ:200/5A→(160/5A) 21-51F1 限時電流＝4.0[A] ＣＴ過電流強度：40，過電流定数：n>10
31 | 変圧器励磁突入電流：0.21[KA] 21-51F1 ダイヤル＝1.0 (210/160)×100％－10[sec]
32 | 21-51F1 瞬時電流＝30 (30/5)×200＝1.2[KA]－0.1[sec]＜0.52[sec]
33 | 21-67F1 I0＝0.2 (4.6×0.05＝0.23) V0＝5.0％ 動作時間＝0.3[sec]
34 | ケーブル短絡電流許容時間：(134Ａ／Is)2＝(134×100／9040)2≒2.2[sec]＞0.1[sec] S/S-21側
35 | ケーブル連続許容電流 ：6KV CV-T 100sq＝270[A] (90℃,25℃)
36
37
38
39
40
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
Ｎｏ． 07/09 | [11 empty] | DATE．2004． ０６． １９．
TOYOBO ENGINEERING CO.,LTD.
1-16 Dojima 2-chome,Kitaku,Osaka
５３０-０００３ ＪＡＰＡＮ
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
1
2 | F2 入力ＫＷ： 105[DMKW] 負荷電流： 9.2[A] 受電点の最大短絡電流：9.04[KA-Sym]
3 | 配電盤ＣＴ: 40/5A→( 40/5A) 21-51F2 限時電流＝5.0[A] ＣＴ過電流強度：40，過電流定数：n>10
4 | 変圧器励磁突入電流：0.14[KA] 21-51F2 ダイヤル＝2.0 (140/ 40)×100％－1.4[sec]
5-B | 21-51F2 瞬時電流＝40 (40/5)× 40＝0.24[KA]－0.1[sec]＜0.32[sec]
6 | 21-67F2 I0＝0.2 (4.6×0.05＝0.23) V0＝5.0％ 動作時間＝0.2[sec]
7 | ケーブル短絡電流許容時間：(134Ａ／Is)2＝(134× 38／9040)2≒0.32[sec]＞0.1[sec] S/S-21側
8 | ケーブル連続許容電流 ：6KV CV-T 38sq＝155[A] (90℃,25℃)
9
10
11
12
13
14 | 2-5) 特高側６ＫＶ配電設備（52F20）
15 | 入力ＫＷ：1239[DMKW] 負荷電流：119.0[A] 受電点の最大短絡電流：9.81[KA-Sym]
16 | 配電盤ＣＴ:400/5A→(272/5A) 51F20 限時電流＝3.4[A] ＣＴ過電流強度：40，過電流定数：n>10
17 | 変圧器励磁突入電流：1.01[KA] 51F20 ダイヤル＝1.0 (1010/272)×100％－0.62[sec]
18 | 51F20 瞬時電流＝40 (50/5)×400＝4.0[KA]－0.1[sec]＜0.19[sec]
19 | 67GF20 I0＝0.2 (4.6×0.05＝0.23) V0＝5.0％ 動作時間＝0.5[sec]
20 | ケーブル短絡電流許容時間：(134Ａ／Is)2＝(134×100／9810)2≒1.9[sec]＞0.1[sec] 特高側
21 | ケーブル連続許容電流 ：6KV CV-T 100sq＝270[A] (90℃,25℃)
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
TELEPHONE: 6348-
TELEPHONE: 6348-

## F70
Ｎｏ． 08/09 | [11 empty] | DATE．2004． ０６． １９．
TOYOBO ENGINEERING CO.,LTD.
1-16 Dojima 2-chome,Kitaku,Osaka
５３０-０００３ ＪＡＰＡＮ
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
1
2 | ３．F70系 保護継電器設定値
3 | 3-1) S/S-71（焼却炉変電設備）
4 | 入力ＫＷ：1677[DMKW] 負荷電流：159.0[A] 受電点の最大短絡電流：8.36[KA-Sym]
5 | 受電盤ＣＴ:200/5A→(200/5A) 71-51R 限時電流＝5.0[A] ＣＴ過電流強度：40，過電流定数：n>10
6-B | 変圧器励磁突入電流：0.88[KA] 71-51R ダイヤル＝2.0 (880/200)×100％－0.9[sec]
7 | 71-51R 瞬時電流＝20 (20/5)×200＝0.8[KA]－0.1[sec]＜1.2[sec]
8 | 71-67R I0＝0.2 (4.6×0.05＝0.23) V0＝5.0％ 動作時間＝0.2[sec]
9 | ケーブル短絡電流許容時間：(134Ａ／Is)2＝(134× 38／8360)2≒0.37[sec]＞0.1[sec] S/S-71側
10 | ケーブル連続許容電流 ：6KV CV-T 38sq＝155[A] (90℃,25℃)
11
12
13
14
15 | 3-2) 特高側６ＫＶ配電設備（52F70）発電機Ｇ１運転時
16 | 入力ＫＷ： 877[DMKW] 負荷電流：123.1[A] 受電点の最大短絡電流：9.81[KA-Sym]
17 | 配電盤ＣＴ:300/5A→(240/5A) 51F70 限時電流＝4.0[A] ＣＴ過電流強度：40，過電流定数：n>10
18-B | 変圧器励磁突入電流：0.88[KA] 51F70 ダイヤル＝1.0 (880/240)×100％－1.3[sec]
19 | 51F70 瞬時電流＝65 (65/5)×300＝3.9[KA]－0.1[sec]＜0.3[sec]
20 | 67GF70 I0＝0.2 (4.6×0.05＝0.23) V0＝5.0％ 動作時間＝0.5[sec]
21 | ケーブル短絡電流許容時間：(134Ａ／Is)2＝(134×100／9810)2≒1.9[sec]＞0.1[sec] 特高側
22 | ケーブル連続許容電流 ：6KV CV-T 100sq＝270[A] (90℃,25℃)
23
24
25 | 3-4) 特高側６ＫＶ配電設備（52F70）発電機Ｇ１停止時
26 | 入力ＫＷ：1677[DMKW] 負荷電流：159.0[A] 受電点の最大短絡電流：8.36[KA-Sym]
27 | 配電盤ＣＴ:300/5A→(240/5A) 51F70 限時電流＝4.0[A] ＣＴ過電流強度：40，過電流定数：n>10
28-B | 変圧器励磁突入電流：0.88[KA] 51F70 ダイヤル＝1.0 (710/240)×100％－1.3[sec]
29 | 51F70 瞬時電流＝65 (65/5)×300＝3.9[KA]－0.1[sec]＜0.3[sec]
30 | 67GF70 I0＝0.2 (4.6×0.05＝0.23) V0＝5.0％ 動作時間＝0.5[sec]
31 | ケーブル短絡電流許容時間：(134Ａ／Is)2＝(134×100／9810)2≒1.9[sec]＞0.1[sec] 特高側
32 | ケーブル連続許容電流 ：6KV CV-T 100sq＝270[A] (90℃,25℃)
33
34
35
36
37
38
39
40
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
TELEPHONE: 6348-

## F80
Ｎｏ． 09/09 | [11 empty] | DATE．2004． ０６． １９．
TOYOBO ENGINEERING CO.,LTD.
1-16 Dojima 2-chome,Kitaku,Osaka
５３０-０００３ ＪＡＰＡＮ
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
1
2 | ４．F80系 保護継電器設定値
3 | 4-1) S/S-81（バイオマス・ガス化変電設備）
4 | 入力ＫＷ： 534[DMKW] 負荷電流： 48.0[A] 受電点の最大短絡電流：8.36[KA-Sym]
5 | 受電盤ＣＴ:150/5A→(150/5A) 81-51R 限時電流＝5.0[A] ＣＴ過電流強度：40，過電流定数：n>10
6 | 変圧器励磁突入電流：0.45[KA] 81-51R ダイヤル＝2.0 (450/150)×100％－2.0[sec]
7 | 81-51R 瞬時電流＝20 (20/5)×150＝0.6[KA]－0.1[sec]＜1.1[sec]
8
9 | ケーブル短絡電流許容時間：(134Ａ／Is)2＝(134×100／8360)2≒2.6[sec]＞0.1[sec] S/S-81側
10 | ケーブル連続許容電流 ：6KV CV-T 100sq＝270[A] (90℃,25℃)
11
12
13
14
15 | 4-2) 特高側６ＫＶ配電設備（52F80）発電機Ｇ２運転時
16 | 入力ＫＷ：-866[DMKW] 負荷電流：-109.9[A] 受電点の最大短絡電流：9.81[KA-Sym]
17 | 配電盤ＣＴ:300/5A→(240/5A) 51F80 限時電流＝4.0[A] ＣＴ過電流強度：40，過電流定数：n>10
18 | 変圧器励磁突入電流：0.45[KA] 51F80 ダイヤル＝1.0 (450/150)×100％－5.0[sec]
19 | 51F80 瞬時電流＝65 (65/5)×300＝3.9[KA]－0.1[sec]＜0.3[sec]
20 | 67GF80 I0＝0.2 (4.6×0.05＝0.23) V0＝5.0％ 動作時間＝0.5[sec]
21 | ケーブル短絡電流許容時間：(134Ａ／Is)2＝(134×150／9810)2≒4.2[sec]＞0.1[sec] 特高側
22 | ケーブル連続許容電流 ：6KV CV-T 150sq＝340[A] (90℃,25℃)
23
24
25 | 4-3) 特高側６ＫＶ配電設備（52F80）発電機Ｇ２停止時
26 | 入力ＫＷ： 534[DMKW] 負荷電流： 48.0[A] 受電点の最大短絡電流：9.81[KA-Sym]
27 | 配電盤ＣＴ:300/5A→(240/5A) 51F80 限時電流＝4.0[A] ＣＴ過電流強度：40，過電流定数：n>10
28 | 変圧器励磁突入電流：0.45[KA] 51F80 ダイヤル＝1.0 (450/150)×100％－5.0[sec]
29 | 51F80 瞬時電流＝65 (65/5)×300＝3.9[KA]－0.1[sec]＜0.3[sec]
30 | 67GF80 I0＝0.2 (4.6×0.05＝0.23) V0＝5.0％ 動作時間＝0.5[sec]
31 | ケーブル短絡電流許容時間：(134Ａ／Is)2＝(134×150／9810)2≒4.2[sec]＞0.1[sec] 特高側
32 | ケーブル連続許容電流 ：6KV CV-T 150sq＝340[A] (90℃,25℃)
33
34
35
36
37
38
39
40
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
TELEPHONE: 6348-