## Df見直し
△ | No. | [6 empty] | * DATE. 2002. 05/ 27.
ＵＲＬ： www.onyx.dti.ne.jp/~eses/
|  |  |  | E-mail：eses@onyx.dti.ne.jp |  |  |  | TELEPHONE:0744-21-6515
|  |  |  | 639 Yamanoboh-chyoh,Kashihara-city,Nara,634-0071 |  |  |  | FACSIMILE:0744-21-6530
| 日揮プロジェクトサービス株式会社 | [5 empty] | ㈱吉村建築設計事務所
|  | エンジニァリング事業部 |  |  |  |  | ＥＳＥ SERVICE
|  | 電気部 石 塚 様 |  |  |  |  | 佐 海
ＴＧＣＲＤＬ Relocation Project
各変圧器単位のＤｆ(Demand factor)を運転実績に基づいて見直しましたのでご検討ねがいます。
実験機器のＤｆを1.0、空調機器のＤｆを0.8(#3を除く)、0.6(#3)、照明負荷のＤｆを0.9として、
それぞれの入力ＫＷを変圧器単位で求める。(表-1)、(表-2)参照
|  | (表-1) |  |  |  | (表-2)
|  |  | 三 相 負 荷 |  |  |  | 単 相 負 荷
|  |  | 実験機器 | 空調機器 | 空調機器 |  | 照明負荷 | 実験機器
|  | TR-No. | Df=1.0 | Df=0.6/0.8 | Df=0.6/0.8 | TR-No. | Df=0.9 | Df=1.0
|  | 93 |  | 286.0235
|  | 95 |  |  | 143.1708 | 95 | 27.1188 | 4.8528
|  | 91 | 744.9784
|  | 92 | 取止め |  |  | 81 | 27.864 | 142.83
|  | 94 | 取止め |  |  | 88 | 14.58 | 34.71
|  | 96 | 593.0745
|  | 97 | 343.7595 |  |  | 61 | 7.8732 | 97.17
|  | 98 | 240
[6 empty] | 71 | 16.604 | 85.17
|  | 82 | 761.9388
|  | 83 | 284.6294 |  |  | Total | 94.04 | 364.7328
|  | 84 |  |  | 409.6109
|  | 85 | 237.6
|  | 86 | 362.4072 |  |  |  | 実験機器(Ｄｆ=1.0)合計： | 4568.84 [KW]
|  | 87 | 426.0296
[7 empty] | 空調機器(Ｄｆ=0.6～0.8)合計： | 990.71 [KW]
|  | 62 | 61.01 |  | 60.28
[7 empty] | 照明負荷(Ｄｆ=0.9)合計： | 94.04 [KW]
|  | 72 | 148.68 |  | 91.63
|  | Total | 4204.1073 | 286.0235 | 704.6918 |  | 需要電力合計： | 3884.95 [KW]
運転実績より実験機器のＤｆを推測する。本プロジェクトの需要電力を2000[KW]とすると
2000-(990.71+94.04)=915.25[KW]より、実験機器の平均Ｄｆは915.25/4568.84≒0.2となる。
＃1･2、＃4棟のダイナモ関係実験機器のＤｆは実測値より0.7とする。
その他の実験機器のＤｆは実測値より0.2×2=0.4(余裕度100%)とする。
空調機器のＤｆは0.8(#3棟を除く)､0.6(#3棟)とする。
照明器具のＤｆは0.9 とする。
建築動力のＤｆは0.05とする。
上記のＤｆの値を採用して、各変圧器容量を再計算した。
参考:埼玉の最大需要電力＝1950[KWH]
本プロジェクト需要電力合計＝3884.95[KWH] Divercity Factor=3884.95/2000≒1.94
JGC:C-1380-001需要電力合計＝4477.49[KWH] Divercity Factor=4477.49/2000≒2.24
-----以上-----
ESE
SERVICE
Electro Systems Engineering

## 93
TR No. | 3φ3W 50Hz 3300V/210V |  | 油入自冷式 屋外設置 |  |  | 設備容量 | 変圧器負荷率 |  | 需要[KVA] |  | 需要[KW] | 需要[KVar] | 負荷力率 | 改善力率 | ＳＣ[KVA] | TGCRDL Relocation Project | [7 empty] | ＥＳＥSERVICE
93 | [5 empty] | 444KVA | 71.16 [％] |  | 355.8 |  | 286.0235 | 211.6233 | 0.80389 | 0.9 | 73.1 | No.9-2 S/S-TR93 |  | 需要KVA 累 計 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-1 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-2 | 入力 KW
| 500 | ＫＶＡ |  |  |  |  | 63.56 [％] |  | 317.8 |  |  | 138.5227
幹線番号 | 盤 名 称 |  | 負荷番号 | 負 荷 名 称 |  |  |  | 出力[KW] | 台 数 | 効率η | 力率cosφ | 入力 KVA | 入力 KVA | 力率cosφ | 需要率Df | 需要 KVA | 備 考
[17 empty] | 網掛け部分は自動計算セル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93P1 | R-3-1機側盤 |  | R-3-1 |  | コンプレッサ |  | S-D | 30 | 3 | 0.865 | 0.815 | 127.6641 |  |  | 0.8 | 102.1313 |  | 102.1313 | 127.6641 | 83.237 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 空冷ファン |  |  | 0.2 | 6 | 0.56 | 0.53 | 4.0431 |  |  | 0.8 | 3.2345 |  | 105.3658 | 131.7072 | 84.9513 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 操作電源 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 |  | 105.8658 | 131.7072 | 84.9513 | 0.5 | 0.4 | 0
[18 empty] | 105.8658 | 131.7072 | 84.9513 | 0.5 | 0.4 | 0
93P2 | R-3-2機側盤 |  | R-3-2 |  | コンプレッサ |  | S-D | 30 | 3 | 0.865 | 0.815 | 127.6641 |  |  | 0.8 | 102.1313 |  | 207.9971 | 259.3713 | 168.1883 | 0.5 | 0.4 | 0
[5 empty] | 空冷ファン |  |  | 0.2 | 6 | 0.56 | 0.53 | 4.0431 |  |  | 0.8 | 3.2345 |  | 211.2316 | 263.4145 | 169.9026 | 0.5 | 0.4 | 0
[5 empty] | 操作電源 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 |  | 211.7316 | 263.4145 | 169.9026 | 1 | 0.8 | 0
[18 empty] | 211.7316 | 263.4145 | 169.9026 | 1 | 0.8 | 0
93P3 | #1･2P-3 |  | AHU-4 |  | 空調機 |  |  | 3.7 | 1 | 0.81 | 0.78 | 5.8563 |  |  | 0.8 | 4.685 |  | 216.4166 | 269.2707 | 173.5569 | 1 | 0.8 | 0
|  |  | P-3-1 |  | 冷水循環ポンプ |  |  | 7.5 | 1 | 0.835 | 0.79 | 11.3697 |  |  | 0.8 | 9.0957 |  | 225.5123 | 280.6404 | 180.7425 | 1 | 0.8 | 0
|  |  | P-3-2 |  | 冷水循環ポンプ |  |  | 7.5 | 1 | 0.835 | 0.79 | 11.3697 |  |  | 0.8 | 9.0957 |  | 234.6081 | 292.0101 | 187.9281 | 1 | 0.8 | 0
|  |  | AHU-6 |  | 空調機 |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.8 | 2.1192 |  | 236.7273 | 294.6591 | 189.5175 | 1 | 0.8 | 0
|  |  | R-4 |  | 水冷チラー |  | S-D | 15 | 1 | 0.855 | 0.805 | 21.7936 |  |  | 0.8 | 17.4349 |  | 254.1622 | 316.4527 | 203.5526 | 1 | 0.8 | 0
|  |  | P-5 |  | 冷水循環ポンプ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.8 | 2.1192 |  | 256.2814 | 319.1017 | 205.142 | 1 | 0.8 | 0
[5 empty] | 自動制御用電源 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0.8 | 0.8 | 1.6 |  | 257.8814 | 319.1017 | 205.142 | 3 | 2.08 | 0
[5 empty] | 操作電源 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 |  | 258.3814 | 319.1017 | 205.142 | 3.5 | 2.48 | 0
[18 empty] | 258.3814 | 319.1017 | 205.142 | 3.5 | 2.48 | 0
93P4 | G93発電機盤 |  |  |  | #1･2P-1 換気ファン |  |  | 0.4 | 1 | 0.635 | 0.63 | 0.99988 |  |  | 0.8 | 0.7999 |  | 259.1813 | 320.1016 | 205.646 | 3.5 | 2.48 | 0
[5 empty] | 換気ファン |  |  | 0.2 | 5 | 0.56 | 0.53 | 3.3693 |  |  | 0.8 | 2.6954 |  | 261.8767 | 323.4708 | 207.0745 | 3.5 | 2.48 | 0
[5 empty] | 操作電源 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 |  | 262.3767 | 323.4708 | 207.0745 | 4 | 2.88 | 0
[18 empty] | 262.3767 | 323.4708 | 207.0745 | 4 | 2.88 | 0
[5 empty] | #4P-1 換気ファン |  |  | 0.18 | 1 | 0.56 | 0.53 | 0.60647 |  |  | 0.8 | 0.48518 |  | 262.8619 | 324.0773 | 207.3317 | 4 | 2.88 | 0
[5 empty] | 換気ファン |  |  | 0.1 | 2 | 0.56 | 0.53 | 0.67385 |  |  | 0.8 | 0.53908 |  | 263.4009 | 324.7512 | 207.6174 | 4 | 2.88 | 0
[5 empty] | 操作電源 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 |  | 263.9009 | 324.7512 | 207.6174 | 4.5 | 3.28 | 0
[18 empty] | 263.9009 | 324.7512 | 207.6174 | 4.5 | 3.28 | 0
[5 empty] | #5P-1 換気ファン |  |  | 0.2 | 1 | 0.56 | 0.53 | 0.67385 |  |  | 0.8 | 0.53908 |  | 264.44 | 325.425 | 207.9031 | 4.5 | 3.28 | 0
[5 empty] | 操作電源 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 |  | 264.94 | 325.425 | 207.9031 | 5 | 3.68 | 0
[18 empty] | 264.94 | 325.425 | 207.9031 | 5 | 3.68 | 0
93P5 |  |  | P-101 |  |  |  |  | 3.7 | 1 | 0.81 | 0.78 | 5.8563 |  |  | 0.8 | 4.685 |  | 269.625 | 331.2813 | 211.5574 | 5 | 3.68 | 0
|  |  | P-102 |  |  |  |  | 22 | 1 | 0.86 | 0.81 | 31.582 |  |  | 0.8 | 25.2656 |  | 294.8906 | 362.8633 | 232.0226 | 5 | 3.68 | 0
|  |  | P-103 |  |  |  |  | 3.7 | 1 | 0.81 | 0.78 | 5.8563 |  |  | 0.8 | 4.685 |  | 299.5756 | 368.7196 | 235.6769 | 5 | 3.68 | 0
|  |  | C-101 |  |  |  |  | 52.5 | 1 | 0.9 | 0.83 | 70.2811 |  |  | 0.8 | 56.2249 |  | 355.8005 | 439.0007 | 282.3435 | 5 | 3.68 | 0
[18 empty] | 355.8005 | 439.0007 | 282.3435 | 5 | 3.68 | 0
[18 empty] | 355.8005 | 439.0007 | 282.3435 | 5 | 3.68 | 0
[18 empty] | 355.8005 | 439.0007 | 282.3435 | 5 | 3.68 | 0
[5 empty] | 進相コンデンサ |  |  |  | 1 |  |  |  | 73.1 | -1 |  |  |  | 355.8005 | 439.0007 | 282.3435 | 5 | 3.68 | -73.1
[5 empty] | 変圧器２次側設置の場合のみ | [12 empty] | 355.8005 | 439.0007 | 282.3435 | 5 | 3.68 | 0
[5 empty] | 変圧器負荷率を低減できます。 | [12 empty] | 355.8005 | 439.0007 | 282.3435 | 5 | 3.68 | 0
[18 empty] | 355.8005 | 439.0007 | 282.3435 | 5 | 3.68 | 0
[18 empty] | 355.8005 | 439.0007 | 282.3435 | 5 | 3.68 | 0
[18 empty] | 317.8022 | 439.0007 | 282.3435 | 5 | 3.68 | -73.1

## 95
TR No. | 3φ3W 50Hz 3300V/210V/105V |  | 油入自冷式 屋外盤内設置 |  |  | 設備容量 | 変圧器負荷率 |  | 需要[KVA] |  | 需要[KW] | 需要[KVar] | 負荷力率 | 改善力率 | ＳＣ[KVA] | TGCRDL Relocation Project
95 | [5 empty] | 280.86KVA | 73.03 [％] |  | 219.1 |  | 175.1424 | 131.6534 | 0.79934 | 0.90003 | 46.85 | No.9-2 S/S-TR95 |  | 需要KVA 累 計 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-1 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-2 | 入力 KW
| 300 | ＫＶＡ |  |  |  |  | 64.86 [％] |  | 194.59 |  |  | 84.8067
幹線番号 | 盤 名 称 |  | 負荷番号 | 負 荷 名 称 |  |  |  | 出力[KW] | 台 数 | 効率η | 力率cosφ | 入力 KVA | 入力 KVA | 力率cosφ | 需要率Df | 需要 KVA | 備 考
[17 empty] | 網掛け部分は自動計算セル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95P1 | #1･2P-1 |  |  |  | No.1～No.6ベンチ |  |  |  | 6 |  |  |  | 2.2 | 0.77 | 0.8 | 10.56 |  | 10.56 | 0 | 0 | 2.2 | 8.1312 | 0
[5 empty] | No.1～No.6ベンチ OHTC |  |  |  | 6 |  |  |  | 2.7 | 0.77 | 0.05 | 0.81 |  | 11.37 | 0 | 0 | 4.9 | 8.7549 | 0
|  |  | 12SS-1 |  | No.5ベンチ電動シャッタ |  |  | 0.4 | 1 | 0.635 | 0.63 | 0.99988 |  |  | 0.05 | 0.049994 |  | 11.42 | 0.99988 | 0.031496 | 4.9 | 8.7549 | 0
|  |  | AC-109 |  | 空調機(オープンベンチ室) |  |  | 5.21 | 0.825 | 0.825 | 0.78 | 6.6795 |  |  | 0.8 | 5.3436 |  | 16.7636 | 7.6794 | 4.1995 | 4.9 | 8.7549 | 0
|  |  | AC-119 |  | 空調機(分析室) |  |  | 6.82 | 1 | 0.825 | 0.78 | 10.5983 |  |  | 0.8 | 8.4786 |  | 25.2422 | 18.2777 | 10.8128 | 4.9 | 8.7549 | 0
|  |  | AC-100 |  | 空調機(電気室) |  |  | 2.95 | 1 | 0.81 | 0.78 | 4.6692 |  |  | 0.8 | 3.7354 |  | 28.9776 | 22.9469 | 13.7264 | 4.9 | 8.7549 | 0
|  |  | AC-110 |  | 空調機(No.3ベンチ室) |  |  | 4.97 | 1 | 0.825 | 0.78 | 7.7234 |  |  | 0.8 | 6.1787 |  | 35.1563 | 30.6702 | 18.5458 | 4.9 | 8.7549 | 0
|  |  | AC-120 |  | 空調機(部品室，会議室) |  |  | 3.75 | 1 | 0.81 | 0.78 | 5.9354 |  |  | 0.8 | 4.7483 |  | 39.9046 | 36.6057 | 22.2495 | 4.9 | 8.7549 | 0
|  |  | EF- |  | 換気ファン EF-29,3 |  |  | 0.2 | 3 | 0.56 | 0.53 | 2.0216 |  |  | 0.8 | 1.6173 |  | 41.5219 | 38.6272 | 23.1067 | 4.9 | 8.7549 | 0
|  |  | EF- |  | 換気ファン EF-4 |  |  | 0.4 | 2 | 0.635 | 0.63 | 1.9998 |  |  | 0.8 | 1.5998 |  | 43.1217 | 40.627 | 24.1145 | 4.9 | 8.7549 | 0
|  |  | EF- |  | 換気ファン EF-1,2,17,27,28 |  |  | 0.75 | 11 | 0.695 | 0.7 | 16.9579 |  |  | 0.8 | 13.5663 |  | 56.688 | 57.5848 | 33.6109 | 4.9 | 8.7549 | 0
|  |  | DC-01,02 |  | ドラフトチャンバ |  |  | 0.2 | 2 | 0.56 | 0.53 | 1.3477 |  |  | 0.8 | 1.0782 |  | 57.7661 | 58.9325 | 34.1824 | 4.9 | 8.7549 | 0
[5 empty] | 操作電源 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 |  | 58.2661 | 58.9325 | 34.1824 | 5.4 | 9.1549 | 0
[18 empty] | 58.2661 | 58.9325 | 34.1824 | 5.4 | 9.1549 | 0
95P2 | #1･2P-2 |  | AHU-1 |  | 空調機 |  | S-D | 37 | 1 | 0.87 | 0.82 | 51.8643 |  |  | 0.8 | 41.4914 |  | 99.7576 | 110.7969 | 68.2053 | 5.4 | 9.1549 | 0
[5 empty] | 自動制御用電源 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0.8 | 0.8 | 1.6 |  | 101.3576 | 110.7969 | 68.2053 | 7.4 | 10.4349 | 0
[5 empty] | 操作電源 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 |  | 101.8576 | 110.7969 | 68.2053 | 7.9 | 10.8349 | 0
[18 empty] | 101.8576 | 110.7969 | 68.2053 | 7.9 | 10.8349 | 0
95P3 | #1･2P-4 |  | CT1-1 |  | 冷却塔ファン |  |  | 3.5 | 1 | 0.81 | 0.78 | 5.5397 |  |  | 0.8 | 4.4318 |  | 106.2894 | 116.3366 | 71.6621 | 7.9 | 10.8349 | 0
|  |  | EH1-1 |  | 同上凍結防止ヒータ |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 0.95 | 0.8 | 4 |  | 110.2894 | 116.3366 | 71.6621 | 12.9 | 14.6349 | 0
|  |  | CT1-2 |  | 冷却塔ファン |  |  | 3.7 | 1 | 0.81 | 0.78 | 5.8563 |  |  | 0.8 | 4.685 |  | 114.9744 | 122.1929 | 75.3165 | 12.9 | 14.6349 | 0
|  |  | EH1-2 |  | 同上凍結防止ヒータ |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 0.95 | 0.8 | 4 |  | 118.9744 | 122.1929 | 75.3165 | 17.9 | 18.4349 | 0
|  |  | P4-1 |  | 冷却水循環ポンプ |  | S-D | 11 | 1 | 0.845 | 0.8 | 16.2722 |  |  | 0.8 | 13.0178 |  | 131.9921 | 138.4651 | 85.7307 | 17.9 | 18.4349 | 0
|  |  | P4-2 |  | 冷却水循環ポンプ |  | S-D | 11 | 1 | 0.845 | 0.8 | 16.2722 |  |  | 0.8 | 13.0178 |  | 145.0099 | 154.7372 | 96.1449 | 17.9 | 18.4349 | 0
|  |  | P6 |  | 冷却水循環ポンプ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.8 | 2.1192 |  | 147.1291 | 157.3863 | 97.7343 | 17.9 | 18.4349 | 0
[5 empty] | 自動制御用電源 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0.8 | 0.8 | 1.6 |  | 148.7291 | 157.3863 | 97.7343 | 19.9 | 19.7149 | 0
[5 empty] | 操作電源 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 |  | 149.2291 | 157.3863 | 97.7343 | 20.4 | 20.1149 | 0
[18 empty] | 149.2291 | 157.3863 | 97.7343 | 20.4 | 20.1149 | 0
95P4 | #1･2P-5 |  |  |  | ＡＣＧ |  |  | 7.5 | 4 | 0.835 | 0.8 | 44.9102 |  |  | 0.7 | 31.4371 |  | 180.6662 | 202.2964 | 122.884 | 20.4 | 20.1149 | 0
[5 empty] | クレーン電源 |  |  | 2.7 | 1 | 0.785 | 0.77 | 4.4669 |  |  | 0.05 | 0.22334 |  | 180.8896 | 206.7633 | 123.0559 | 20.4 | 20.1149 | 0
[18 empty] | 180.8896 | 206.7633 | 123.0559 | 20.4 | 20.1149 | 0
[18 empty] | 180.8896 | 206.7633 | 123.0559 | 20.4 | 20.1149 | 0
95L1 | #1･2L-1 |  |  |  | 照明負荷 |  |  |  | 1 |  |  |  | 33.48 | 0.9 | 0.9 | 30.132 |  | 211.0216 | 206.7633 | 123.0559 | 53.88 | 47.2337 | 0
[5 empty] | コンセント(実験機器) |  |  |  | 1 |  |  |  | 20.22 | 0.6 | 0.4 | 8.088 |  | 219.1096 | 206.7633 | 123.0559 | 74.1 | 52.0865 | 0
[18 empty] | 219.1096 | 206.7633 | 123.0559 | 74.1 | 52.0865 | 0
[18 empty] | 219.1096 | 206.7633 | 123.0559 | 74.1 | 52.0865 | 0
[5 empty] | 進相コンデンサ |  |  |  | 1 |  |  |  | 46.85 | -1 |  |  |  | 219.1096 | 206.7633 | 123.0559 | 74.1 | 52.0865 | -46.85
[5 empty] | 変圧器２次側設置の場合のみ | [12 empty] | 219.1096 | 206.7633 | 123.0559 | 74.1 | 52.0865 | 0
[5 empty] | 変圧器負荷率を低減できます。 | [12 empty] | 219.1096 | 206.7633 | 123.0559 | 74.1 | 52.0865 | 0
[18 empty] | 219.1096 | 206.7633 | 123.0559 | 74.1 | 52.0865 | 0
[18 empty] | 194.5956 | 206.7633 | 123.0559 | 74.1 | 52.0865 | -46.85
ＥＳＥSERVICE

## 81
TR No. | 1φ3W 50Hz 3300V/210V-105V |  | 油入自冷式 屋外盤内設置 |  |  | 設備容量 | 変圧器負荷率 |  | 需要[KVA] |  | 需要[KW] | 需要[KVar] | 負荷力率 | 改善力率 | ＳＣ[KVA] | TGCRDL Relocation Project
81 | [5 empty] | 272.45KVA | 63.09 [％] |  | 126.18 |  | 84.996 | 93.2581 | 0.67361 | 0.90003 | 52.1 | No.8 S/S-TR81 |  | 需要KVA 累 計 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-1 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-2 | 入力 KW
| 200 | ＫＶＡ |  |  |  |  | 47.21 [％] |  | 94.43 |  |  | 41.1551
幹線番号 | 盤 名 称 |  | 負荷番号 | 負 荷 名 称 |  |  |  | 出力[KW] | 台 数 | 効率η | 力率cosφ | 入力 KVA | 入力 KVA | 力率cosφ | 需要率Df | 需要 KVA | 備 考
[17 empty] | 網掛け部分は自動計算セル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81L1-01 | #3L-12,11 |  |  |  | 照明負荷 |  |  |  | 1 |  |  |  | 7.15 | 0.9 | 0.9 | 6.435 |  | 6.435 | 0 | 0 | 7.15 | 5.7915 | 0
[5 empty] | コンセント(実験機器) |  |  |  | 1 |  |  |  | 8.65 | 0.6 | 0.4 | 3.46 |  | 9.895 | 0 | 0 | 15.8 | 7.8675 | 0
81L1-02 | #3L-13,14,15 |  |  |  | 照明負荷 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4.7 | 0.9 | 0.9 | 4.23 |  | 14.125 | 0 | 0 | 20.5 | 11.6745 | 0
[5 empty] | コンセント(実験機器) |  |  |  | 1 |  |  |  | 14.9 | 0.6 | 0.4 | 5.96 |  | 20.085 | 0 | 0 | 35.4 | 15.2505 | 0
81L1-03 | #3L-K1,17,16 |  |  |  | 照明負荷 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.75 | 0.9 | 0.9 | 3.375 |  | 23.46 | 0 | 0 | 39.15 | 18.288 | 0
[5 empty] | コンセント(実験機器) |  |  |  | 1 |  |  |  | 19.65 | 0.6 | 0.4 | 7.86 |  | 31.32 | 0 | 0 | 58.8 | 23.004 | 0
81L1-04 | #3L-18,19 |  |  |  | 照明負荷 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.8 | 0.9 | 0.9 | 2.52 |  | 33.84 | 0 | 0 | 61.6 | 25.272 | 0
[5 empty] | コンセント(実験機器) |  |  |  | 1 |  |  |  | 25.2 | 0.6 | 0.4 | 10.08 |  | 43.92 | 0 | 0 | 86.8 | 31.32 | 0
81L1-05 | #3L-27 |  |  |  | 照明負荷 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.72 |  | 44.64 | 0 | 0 | 87.6 | 31.968 | 0
[5 empty] | コンセント(実験機器) |  |  |  | 1 |  |  |  | 6.6 | 0.6 | 0.4 | 2.64 |  | 47.28 | 0 | 0 | 94.2 | 33.552 | 0
[18 empty] | 47.28 | 0 | 0 | 94.2 | 33.552 | 0
[18 empty] | 47.28 | 0 | 0 | 94.2 | 33.552 | 0
81L2-01 | #3L-31,21 |  |  |  | 照明負荷 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 1.44 |  | 48.72 | 0 | 0 | 95.8 | 34.848 | 0
[5 empty] | コンセント(実験機器) |  |  |  | 1 |  |  |  | 14.95 | 0.6 | 0.4 | 5.98 |  | 54.7 | 0 | 0 | 110.75 | 38.436 | 0
81L2-02 | #3L-22 |  |  |  | 照明負荷 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.08 |  | 55.78 | 0 | 0 | 111.95 | 39.408 | 0
[5 empty] | コンセント(実験機器) |  |  |  | 1 |  |  |  | 21.05 | 0.6 | 0.4 | 8.42 |  | 64.2 | 0 | 0 | 133 | 44.46 | 0
81L2-03 | #3L-23 |  |  |  | 照明負荷 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.81 |  | 65.01 | 0 | 0 | 133.9 | 45.189 | 0
[5 empty] | コンセント(実験機器) |  |  |  | 1 |  |  |  | 17.2 | 0.6 | 0.4 | 6.88 |  | 71.89 | 0 | 0 | 151.1 | 49.317 | 0
81L2-04 | #3L-30 |  |  |  | 照明負荷 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 72.79 | 0 | 0 | 152.1 | 50.127 | 0
[5 empty] | コンセント(実験機器) |  |  |  | 1 |  |  |  | 30.5 | 0.6 | 0.4 | 12.2 |  | 84.99 | 0 | 0 | 182.6 | 57.447 | 0
[18 empty] | 84.99 | 0 | 0 | 182.6 | 57.447 | 0
[18 empty] | 84.99 | 0 | 0 | 182.6 | 57.447 | 0
81L3-01 | #3L-29,24 |  |  |  | 照明負荷 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 1.89 |  | 86.88 | 0 | 0 | 184.7 | 59.148 | 0
[5 empty] | コンセント(実験機器) |  |  |  | 1 |  |  |  | 14.3 | 0.6 | 0.4 | 5.72 |  | 92.6 | 0 | 0 | 199 | 62.58 | 0
81L3-02 | #3L-28,25 |  |  |  | 照明負荷 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 1.62 |  | 94.22 | 0 | 0 | 200.8 | 64.038 | 0
[5 empty] | コンセント(実験機器) |  |  |  | 1 |  |  |  | 21.9 | 0.6 | 0.4 | 8.76 |  | 102.98 | 0 | 0 | 222.7 | 69.294 | 0
81L3-03 | #3L-26 |  |  |  | 照明負荷 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.81 |  | 103.79 | 0 | 0 | 223.6 | 70.023 | 0
[5 empty] | コンセント(実験機器) |  |  |  | 1 |  |  |  | 32.4 | 0.6 | 0.4 | 12.96 |  | 116.75 | 0 | 0 | 256 | 77.799 | 0
81L3-04 | #3L-K2,K3 |  |  |  | 照明負荷 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5.7 | 0.9 | 0.9 | 5.13 |  | 121.88 | 0 | 0 | 261.7 | 82.416 | 0
[5 empty] | コンセント(実験機器) |  |  |  | 1 |  |  |  | 10.75 | 0.6 | 0.4 | 4.3 |  | 126.18 | 0 | 0 | 272.45 | 84.996 | 0
[18 empty] | 126.18 | 0 | 0 | 272.45 | 84.996 | 0
[18 empty] | 126.18 | 0 | 0 | 272.45 | 84.996 | 0
[18 empty] | 126.18 | 0 | 0 | 272.45 | 84.996 | 0
[5 empty] | 進相コンデンサ |  |  |  | 1 |  |  |  | 52.1 | -1 |  |  |  | 126.18 | 0 | 0 | 272.45 | 84.996 | -52.1
[5 empty] | 変圧器２次側設置の場合のみ | [12 empty] | 126.18 | 0 | 0 | 272.45 | 84.996 | 0
[5 empty] | 変圧器負荷率を低減できます。 | [12 empty] | 126.18 | 0 | 0 | 272.45 | 84.996 | 0
[18 empty] | 126.18 | 0 | 0 | 272.45 | 84.996 | 0
[18 empty] | 126.18 | 0 | 0 | 272.45 | 84.996 | 0
[18 empty] | 126.18 | 0 | 0 | 272.45 | 84.996 | 0
[18 empty] | 126.18 | 0 | 0 | 272.45 | 84.996 | 0
[18 empty] | 94.4368 | 0 | 0 | 272.45 | 84.996 | -52.1
ＥＳＥSERVICE

## 82
TR No. | 3φ3W 50Hz 3300V/210V |  | 油入自冷式 屋外盤内設置 |  |  | 設備容量 | 変圧器負荷率 |  | 需要[KVA] |  | 需要[KW] | 需要[KVar] | 負荷力率 | 改善力率 | ＳＣ[KVA] | TGCRDL Relocation Project
82 | [5 empty] | 954.22KVA | 76.78 [％] |  | 383.91 |  | 304.7755 | 233.4497 | 0.79387 | 0.89995 | 85.8 | No.8 S/S-TR82 |  | 需要KVA 累 計 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-1 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-2 | 入力 KW
| 500 | ＫＶＡ |  |  |  |  | 67.73 [％] |  | 338.65 |  |  | 147.6467
幹線番号 | 盤 名 称 |  | 負荷番号 | 負 荷 名 称 |  |  |  | 出力[KW] | 台 数 | 効率η | 力率cosφ | 入力 KVA | 入力 KVA | 力率cosφ | 需要率Df | 需要 KVA | 備 考
[17 empty] | 網掛け部分は自動計算セル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82P1-01 | #3P-11 |  | G2-9 |  | 投込みヒータ |  |  |  | 1 |  |  |  | 11 | 0.8 | 0.4 | 4.4 |  | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 3.52 | 0
[18 empty] | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 3.52 | 0
82P-02 | #3P-12 |  | G2-13 |  | ＳＡＥ制御盤 |  |  |  | 1 |  |  |  | 52 | 0.8 | 0.4 | 20.8 |  | 25.2 | 0 | 0 | 63 | 20.16 | 0
|  |  | ATF- 9 |  | ＣＶＴ tester 油圧回路１ |  |  |  | 1 |  |  |  | 11 | 0.8 | 0.4 | 4.4 |  | 29.6 | 0 | 0 | 74 | 23.68 | 0
|  |  | ATF-10 |  | ＣＶＴ tester 油圧回路２ |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.56 |  | 30.16 | 0 | 0 | 75.4 | 24.128 | 0
|  |  | ATF-56 |  | ＳＤ tester |  |  |  | 1 |  |  |  | 18 | 0.8 | 0.4 | 7.2 |  | 37.36 | 0 | 0 | 93.4 | 29.888 | 0
|  |  | ATF-57 |  | ＲＰ cutter |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 1.12 |  | 38.48 | 0 | 0 | 96.2 | 30.784 | 0
[18 empty] | 38.48 | 0 | 0 | 96.2 | 30.784 | 0
82P1-03 | #P-13 |  | ATF-15 |  | ＵＶ tester No.2 制御盤 |  |  |  | 1 |  |  |  | 18 | 0.8 | 0.4 | 7.2 |  | 45.68 | 0 | 0 | 114.2 | 36.544 | 0
|  |  | ATF-19 |  | ＵＶ tester No.3 制御盤 |  |  |  | 1 |  |  |  | 18 | 0.8 | 0.4 | 7.2 |  | 52.88 | 0 | 0 | 132.2 | 42.304 | 0
|  |  | ATF-24 |  | ＵＶ tester ＤＣ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.4 | 1.0596 |  | 53.9396 | 2.649 | 0.7947 | 132.2 | 42.304 | 0
[5 empty] | ＳＤ tester |  |  | 0.4 | 1 | 0.635 | 0.63 | 0.99988 |  |  | 0.4 | 0.39995 |  | 54.3396 | 3.6489 | 1.0467 | 132.2 | 42.304 | 0
[5 empty] | コンセント |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 | 0.6 | 0.4 | 3.2 |  | 57.5396 | 3.6489 | 1.0467 | 133.2 | 44.224 | 0
[18 empty] | 57.5396 | 3.6489 | 1.0467 | 133.2 | 44.224 | 0
82P2-01 | #3P-14 |  | G3-2 |  | ４円筒トラクション試験-1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.2 |  | 57.7396 | 3.6489 | 1.0467 | 133.7 | 44.384 | 0
|  |  | G3-3 |  | ４円筒トラクション試験-2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14 | 0.8 | 0.4 | 5.6 |  | 63.3396 | 3.6489 | 1.0467 | 147.7 | 48.864 | 0
|  |  | G3-5 |  | ４円筒トラクション試験-3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 35 | 0.8 | 0.4 | 14 |  | 77.3396 | 3.6489 | 1.0467 | 182.7 | 60.064 | 0
|  |  | G3-8 |  | ４円筒トラクション試験-4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 26 | 0.8 | 0.4 | 10.4 |  | 87.7396 | 3.6489 | 1.0467 | 208.7 | 68.384 | 0
[18 empty] | 87.7396 | 3.6489 | 1.0467 | 208.7 | 68.384 | 0
82P2-02 | #P-15 |  | G1-9 |  | ４円筒トラクション試験-5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 | 0.8 | 0.4 | 3.6 |  | 91.3396 | 3.6489 | 1.0467 | 217.7 | 71.264 | 0
[18 empty] | 91.3396 | 3.6489 | 1.0467 | 217.7 | 71.264 | 0
82P-03 | #3P-16 |  | G2-17 |  | Bowden tester |  |  |  | 1 |  |  |  | 11 | 0.8 | 0.4 | 4.4 |  | 95.7396 | 3.6489 | 1.0467 | 228.7 | 74.784 | 0
|  |  | D-36 |  | 洗浄用ドラフトチャンバ |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.5 | 0.8 | 0.4 | 1.4 |  | 97.1396 | 3.6489 | 1.0467 | 232.2 | 75.904 | 0
[5 empty] | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.4 | 1.0596 |  | 98.1992 | 6.2979 | 1.8414 | 232.2 | 75.904 | 0
[5 empty] | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.4 | 1.0596 |  | 99.2588 | 8.9469 | 2.6361 | 232.2 | 75.904 | 0
[18 empty] | 99.2588 | 8.9469 | 2.6361 | 232.2 | 75.904 | 0
82P2-04 | #3P-17 |  | ATF-61 |  | ＬＦＷ－１(No.1) |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.6 | 0.8 | 0.4 | 1.04 |  | 100.2988 | 8.9469 | 2.6361 | 234.8 | 76.736 | 0
|  |  | ATF-65 |  | ＬＦＷ－１(No.2) |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.6 | 0.8 | 0.4 | 1.04 |  | 101.3388 | 8.9469 | 2.6361 | 237.4 | 77.568 | 0
|  |  | ATF-69 |  | ドラフトチャンバ |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.56 |  | 101.8988 | 8.9469 | 2.6361 | 238.8 | 78.016 | 0
|  |  | ATF-71 |  | ＳＲＶ tester(No.3) |  |  |  | 1 |  |  |  | 4.5 | 0.8 | 0.4 | 1.8 |  | 103.6988 | 8.9469 | 2.6361 | 243.3 | 79.456 | 0
|  |  | D- 9 |  | ＳＲＶ weartester |  |  |  | 1 |  |  |  | 7 | 0.8 | 0.4 | 2.8 |  | 106.4988 | 8.9469 | 2.6361 | 250.3 | 81.696 | 0
|  |  | E-30 |  | ４ball test Ｍ／Ｃ |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.72 |  | 107.2188 | 8.9469 | 2.6361 | 252.1 | 82.272 | 0
|  |  | S-33 |  | シェル摩擦摩耗試験機 |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 | 0.8 | 0.4 | 3.6 |  | 110.8188 | 8.9469 | 2.6361 | 261.1 | 85.152 | 0
[5 empty] | コンセント |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 |  | 111.6188 | 8.9469 | 2.6361 | 262.1 | 85.632 | 0
[18 empty] | 111.6188 | 8.9469 | 2.6361 | 262.1 | 85.632 | 0
82P2-05 | #3P-18 |  | G3-34 |  | 真空ポンプ(乾燥機用) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.2 |  | 111.8188 | 8.9469 | 2.6361 | 262.6 | 85.792 | 0
|  |  | G3-41 |  | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.4 | 1.0596 |  | 112.8784 | 11.5959 | 3.4308 | 262.6 | 85.792 | 0
[18 empty] | 112.8784 | 11.5959 | 3.4308 | 262.6 | 85.792 | 0
82P2-06 | ＥＬＶ制御盤 |  | ELV-1 |  | エレベータ |  |  |  | 1 |  |  |  | 4.6 | 0.8 | 0.1 | 0.46 |  | 113.3384 | 11.5959 | 3.4308 | 267.2 | 86.16 | 0
[18 empty] | 113.3384 | 11.5959 | 3.4308 | 267.2 | 86.16 | 0
[18 empty] | 113.3384 | 11.5959 | 3.4308 | 267.2 | 86.16 | 0
[18 empty] | 113.3384 | 11.5959 | 3.4308 | 267.2 | 86.16 | 0
[18 empty] | 113.3384 | 11.5959 | 3.4308 | 267.2 | 86.16 | 0
82P3-01 | #3P-21 |  | S- 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 7.5 | 0.8 | 0.4 | 3 |  | 116.3384 | 11.5959 | 3.4308 | 274.7 | 88.56 | 0
|  |  | S-48 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 1 |  | 117.3384 | 11.5959 | 3.4308 | 277.2 | 89.36 | 0
[5 empty] | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.4 | 1.0596 |  | 118.398 | 14.2449 | 4.2255 | 277.2 | 89.36 | 0
[5 empty] | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.4 | 1.0596 |  | 119.4576 | 16.8939 | 5.0202 | 277.2 | 89.36 | 0
[18 empty] | 119.4576 | 16.8939 | 5.0202 | 277.2 | 89.36 | 0
[18 empty] | 119.4576 | 16.8939 | 5.0202 | 277.2 | 89.36 | 0
82P3-02 | #3P-24 |  | S-41 |  | ＢＦ粘度測定槽 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 | 0.8 | 0.4 | 2.4 |  | 121.8576 | 16.8939 | 5.0202 | 283.2 | 91.28 | 0
|  |  | S-42 |  | ＢＦ粘度低温槽 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 |  | 122.6576 | 16.8939 | 5.0202 | 285.2 | 91.92 | 0
|  |  | S-43 |  | ＢＦ粘度低温槽 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 |  | 123.4576 | 16.8939 | 5.0202 | 287.2 | 92.56 | 0
|  |  | S-44 |  | ＢＦ粘度低温槽 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 |  | 124.2576 | 16.8939 | 5.0202 | 289.2 | 93.2 | 0
|  |  | S-112 |  | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.4 | 1.0596 |  | 125.3172 | 19.5429 | 5.8149 | 289.2 | 93.2 | 0
[18 empty] | 125.3172 | 19.5429 | 5.8149 | 289.2 | 93.2 | 0
| #3P-23 |  | D-12 |  | ２円筒試験機 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.8 | 0.8 | 0.4 | 1.52 |  | 126.8372 | 19.5429 | 5.8149 | 293 | 94.416 | 0
|  |  | E-58 |  | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.4 | 1.0596 |  | 127.8968 | 22.1919 | 6.6096 | 293 | 94.416 | 0
[18 empty] | 127.8968 | 22.1919 | 6.6096 | 293 | 94.416 | 0
| #3P-22 |  | D-35 |  | ドラフト付実験台 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.5 | 0.8 | 0.4 | 1.4 |  | 129.2968 | 22.1919 | 6.6096 | 296.5 | 95.536 | 0
[18 empty] | 129.2968 | 22.1919 | 6.6096 | 296.5 | 95.536 | 0
82P3-03 | #3P-25 |  | D-11 |  | Refrigerator |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 | 0.8 | 0.4 | 3.2 |  | 132.4968 | 22.1919 | 6.6096 | 304.5 | 98.096 | 0
[5 empty] | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.4 | 1.0596 |  | 133.5564 | 24.8409 | 7.4043 | 304.5 | 98.096 | 0
[18 empty] | 133.5564 | 24.8409 | 7.4043 | 304.5 | 98.096 | 0
| #3P-26 |  |  |  | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 3 | 0.755 | 0.75 | 7.947 |  |  | 0.4 | 3.1788 |  | 136.7352 | 32.788 | 9.7884 | 304.5 | 98.096 | 0
[18 empty] | 136.7352 | 32.788 | 9.7884 | 304.5 | 98.096 | 0
82P3-04 | #3P-27 |  | S-20 |  | タービン油酸化安定度試験機 |  |  |  | 1 |  |  |  | 18 | 0.8 | 0.4 | 7.2 |  | 143.9352 | 32.788 | 9.7884 | 322.5 | 103.856 | 0
|  |  | S-49 |  | 乾燥機(強制換気) |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.5 | 0.8 | 0.4 | 1.4 |  | 145.3352 | 32.788 | 9.7884 | 326 | 104.976 | 0
|  |  | S-34 |  | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.4 | 1.0596 |  | 146.3948 | 35.437 | 10.5831 | 326 | 104.976 | 0
[18 empty] | 146.3948 | 35.437 | 10.5831 | 326 | 104.976 | 0
82P3-05 | #3P-28 |  | S-54 |  | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.4 | 1.0596 |  | 147.4544 | 38.086 | 11.3778 | 326 | 104.976 | 0
|  |  | S-55 |  | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.4 | 1.0596 |  | 148.514 | 40.735 | 12.1725 | 326 | 104.976 | 0
|  |  | S-56 |  | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.4 | 1.0596 |  | 149.5736 | 43.384 | 12.9672 | 326 | 104.976 | 0
|  |  | S-57 |  | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.4 | 1.0596 |  | 150.6332 | 46.033 | 13.7619 | 326 | 104.976 | 0
|  |  | S-58 |  | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.4 | 1.0596 |  | 151.6928 | 48.682 | 14.5566 | 326 | 104.976 | 0
|  |  | S-59 |  | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.4 | 1.0596 |  | 152.7524 | 51.331 | 15.3513 | 326 | 104.976 | 0
|  |  | G3-24 |  | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.4 | 1.0596 |  | 153.812 | 53.98 | 16.146 | 326 | 104.976 | 0
[18 empty] | 153.812 | 53.98 | 16.146 | 326 | 104.976 | 0
82P3-06 | #3P-29 |  | S-21 |  | 潤滑油試験機 |  |  |  | 1 |  |  |  | 7.7 | 0.8 | 0.4 | 3.08 |  | 156.892 | 53.98 | 16.146 | 333.7 | 107.44 | 0
|  |  | S-30 |  | 低温動粘度バス |  |  |  | 1 |  |  |  | 10.4 | 0.8 | 0.4 | 4.16 |  | 161.052 | 53.98 | 16.146 | 344.1 | 110.768 | 0
|  |  | S-37 |  | 自動流動点・曇り点試験器 |  |  |  | 1 |  |  |  | 10.4 | 0.8 | 0.4 | 4.16 |  | 165.212 | 53.98 | 16.146 | 354.5 | 114.096 | 0
|  |  | S-38 |  | 超音速遠心分離器 |  |  |  | 1 |  |  |  | 10.4 | 0.8 | 0.4 | 4.16 |  | 169.372 | 53.98 | 16.146 | 364.9 | 117.424 | 0
[5 empty] | コンセント |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 |  | 170.172 | 53.98 | 16.146 | 365.9 | 117.904 | 0
[18 empty] | 170.172 | 53.98 | 16.146 | 365.9 | 117.904 | 0
82P3-07 | #3P-30 |  | S- 53 |  | ディーゼルｲﾝｼﾞｪｸﾄ試験器 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.5 | 0.8 | 0.4 | 1.4 |  | 171.572 | 53.98 | 16.146 | 369.4 | 119.024 | 0
|  |  | S-107 |  | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.4 | 1.0596 |  | 172.6316 | 56.629 | 16.9407 | 369.4 | 119.024 | 0
|  |  | S-110 |  | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.4 | 1.0596 |  | 173.6912 | 59.278 | 17.7354 | 369.4 | 119.024 | 0
|  |  | S-111 |  | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.4 | 1.0596 |  | 174.7508 | 61.927 | 18.5301 | 369.4 | 119.024 | 0
[18 empty] | 174.7508 | 61.927 | 18.5301 | 369.4 | 119.024 | 0
| #3P-31 |  | E- 55 |  | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.4 | 1.0596 |  | 175.8104 | 64.576 | 19.3248 | 369.4 | 119.024 | 0
[18 empty] | 175.8104 | 64.576 | 19.3248 | 369.4 | 119.024 | 0
82P3-08 | #3P-29 |  | G3-13 |  | ＩＡＥギァ試験器制御盤 |  |  |  | 1 |  |  |  | 78 | 0.8 | 0.4 | 31.2 |  | 207.0104 | 64.576 | 19.3248 | 447.4 | 143.984 | 0
[18 empty] | 207.0104 | 64.576 | 19.3248 | 447.4 | 143.984 | 0
[18 empty] | 207.0104 | 64.576 | 19.3248 | 447.4 | 143.984 | 0
[18 empty] | 207.0104 | 64.576 | 19.3248 | 447.4 | 143.984 | 0
[18 empty] | 207.0104 | 64.576 | 19.3248 | 447.4 | 143.984 | 0
[18 empty] | 207.0104 | 64.576 | 19.3248 | 447.4 | 143.984 | 0
82P4 | #3S-11 |  | G2-5 |  | #3-R/M(102)油圧ユニット |  |  |  | 1 |  |  |  | 130 | 0.8 | 0.4 | 52 |  | 259.0104 | 64.576 | 19.3248 | 577.4 | 185.584 | 0
[18 empty] | 259.0104 | 64.576 | 19.3248 | 577.4 | 185.584 | 0
82P5 | #3S-12 |  | G2-8 |  | #3-R/M(102)VCFtester(No.2) |  |  |  | 1 |  |  |  | 70 | 0.8 | 0.4 | 28 |  | 287.0104 | 64.576 | 19.3248 | 647.4 | 207.984 | 0
[18 empty] | 287.0104 | 64.576 | 19.3248 | 647.4 | 207.984 | 0
82P6 | #3S-23 |  | ATF-36 |  | ＳＡＥ #2tester No.3 盤 |  |  |  | 1 |  |  |  | 78 | 0.8 | 0.4 | 31.2 |  | 318.2104 | 64.576 | 19.3248 | 725.4 | 232.944 | 0
[18 empty] | 318.2104 | 64.576 | 19.3248 | 725.4 | 232.944 | 0
82P7 | #3S-22 |  | ATF-44 |  | ＳＡＥ #2tester No.4 盤 |  |  |  | 1 |  |  |  | 78 | 0.8 | 0.4 | 31.2 |  | 349.4104 | 64.576 | 19.3248 | 803.4 | 257.904 | 0
[18 empty] | 349.4104 | 64.576 | 19.3248 | 803.4 | 257.904 | 0
82P8 | #5P-1 |  | B-49 |  | 移動式電動クレーン |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.72 |  | 350.1304 | 64.576 | 19.3248 | 805.2 | 258.48 | 0
|  |  | B- 1 |  | 基材油圧供給装置 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.72 |  | 350.8504 | 64.576 | 19.3248 | 807 | 259.056 | 0
|  |  | B-33 |  | 加熱攪拌機 |  |  |  | 1 |  |  |  | 17.4 | 0.8 | 0.4 | 6.96 |  | 357.8104 | 64.576 | 19.3248 | 824.4 | 264.624 | 0
|  |  | B-32 |  | 加熱攪拌機 |  |  |  | 1 |  |  |  | 17.4 | 0.8 | 0.4 | 6.96 |  | 364.7704 | 64.576 | 19.3248 | 841.8 | 270.192 | 0
|  |  | B-31 |  | 加熱攪拌機 |  |  |  | 1 |  |  |  | 17.4 | 0.8 | 0.4 | 6.96 |  | 371.7304 | 64.576 | 19.3248 | 859.2 | 275.76 | 0
|  |  | B-30 |  | 加熱攪拌機 |  |  |  | 1 |  |  |  | 10.4 | 0.8 | 0.4 | 4.16 |  | 375.8904 | 64.576 | 19.3248 | 869.6 | 279.088 | 0
|  |  | B-29 |  | 加熱攪拌機 |  |  |  | 1 |  |  |  | 10.4 | 0.8 | 0.4 | 4.16 |  | 380.0504 | 64.576 | 19.3248 | 880 | 282.416 | 0
|  |  | B-40 |  | 添加剤溶解装置 |  |  |  | 1 |  |  |  | 7 | 0.8 | 0.4 | 2.8 |  | 382.8504 | 64.576 | 19.3248 | 887 | 284.656 | 0
[5 empty] | 添加剤溶解装置 |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.4 | 1.0596 |  | 383.91 | 67.225 | 20.1195 | 887 | 284.656 | 0
[18 empty] | 383.91 | 67.225 | 20.1195 | 887 | 284.656 | 0
[18 empty] | 383.91 | 67.225 | 20.1195 | 887 | 284.656 | 0
[18 empty] | 383.91 | 67.225 | 20.1195 | 887 | 284.656 | 0
[18 empty] | 383.91 | 67.225 | 20.1195 | 887 | 284.656 | 0
[5 empty] | 進相コンデンサ |  |  |  | 1 |  |  |  | 85.8 | -1 |  |  |  | 383.91 | 67.225 | 20.1195 | 887 | 284.656 | -85.8
[5 empty] | 変圧器２次側設置の場合のみ | [12 empty] | 383.91 | 67.225 | 20.1195 | 887 | 284.656 | 0
[5 empty] | 変圧器負荷率を低減できます。 | [12 empty] | 383.91 | 67.225 | 20.1195 | 887 | 284.656 | 0
[18 empty] | 383.91 | 67.225 | 20.1195 | 887 | 284.656 | 0
[18 empty] | 383.91 | 67.225 | 20.1195 | 887 | 284.656 | 0
[18 empty] | 383.91 | 67.225 | 20.1195 | 887 | 284.656 | 0
[18 empty] | 383.91 | 67.225 | 20.1195 | 887 | 284.656 | 0
[18 empty] | 383.91 | 67.225 | 20.1195 | 887 | 284.656 | 0
[18 empty] | 383.91 | 67.225 | 20.1195 | 887 | 284.656 | 0
[18 empty] | 383.91 | 67.225 | 20.1195 | 887 | 284.656 | 0
[18 empty] | 383.91 | 67.225 | 20.1195 | 887 | 284.656 | 0
[18 empty] | 383.91 | 67.225 | 20.1195 | 887 | 284.656 | 0
[18 empty] | 383.91 | 67.225 | 20.1195 | 887 | 284.656 | 0
[18 empty] | 383.91 | 67.225 | 20.1195 | 887 | 284.656 | 0
[18 empty] | 383.91 | 67.225 | 20.1195 | 887 | 284.656 | 0
[18 empty] | 338.657 | 67.225 | 20.1195 | 887 | 284.656 | -85.8
ＥＳＥSERVICE

## 84
TR No. | 3φ3W 50Hz 3300V/210V |  | 油入自冷式 屋外設置 |  |  | 設備容量 | 変圧器負荷率 |  | 需要[KVA] |  | 需要[KW] | 需要[KVar] | 負荷力率 | 改善力率 | ＳＣ[KVA] | TGCRDL Relocation Project
84 | [5 empty] | 860.03KVA | 68.78 [％] |  | 515.92 |  | 409.6109 | 313.6798 | 0.79394 | 0.9 | 115.3 | No.8 S/S-TR84 |  | 需要KVA 累 計 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-1 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-2 | 入力 KW
| 750 | ＫＶＡ |  |  |  |  | 60.68 [％] |  | 455.12 |  |  | 198.3812
幹線番号 | 盤 名 称 |  | 負荷番号 | 負 荷 名 称 |  |  |  | 出力[KW] | 台 数 | 効率η | 力率cosφ | 入力 KVA | 入力 KVA | 力率cosφ | 需要率Df | 需要 KVA | 備 考
[17 empty] | 網掛け部分は自動計算セル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84P1 | #3P-R1 |  | AC-139 |  | 空調室外機 |  |  | 4.97 | 1 | 0.825 | 0.78 | 7.7234 |  |  | 0.6 | 4.634 |  | 4.634 | 7.7234 | 3.6145 | 0 | 0 | 0
|  |  | AC-122 |  | 空調室外機 |  |  | 3.21 | 1 | 0.81 | 0.78 | 5.0807 |  |  | 0.6 | 3.0484 |  | 7.6825 | 12.8041 | 5.9923 | 0 | 0 | 0
|  |  | AC-128 |  | 空調室外機 |  |  | 3.67 | 1 | 0.81 | 0.78 | 5.8088 |  |  | 0.6 | 3.4853 |  | 11.1677 | 18.6129 | 8.7108 | 0 | 0 | 0
|  |  | EH-128 |  | 同上ブースタヒータ |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.1 | 0.95 | 0.6 | 1.26 |  | 12.4277 | 18.6129 | 8.7108 | 2.1 | 1.197 | 0
|  |  | AC-114 |  | 空調室外機 |  |  | 1.98 | 1 | 0.785 | 0.77 | 3.2757 |  |  | 0.6 | 1.9654 |  | 14.3932 | 21.8886 | 10.2242 | 2.1 | 1.197 | 0
|  |  | AC-155 |  | 空調室外機 |  |  | 4.52 | 1 | 0.825 | 0.78 | 7.0241 |  |  | 0.6 | 4.2145 |  | 18.6076 | 28.9127 | 13.5115 | 2.1 | 1.197 | 0
|  |  | AC-115 |  | 空調室外機 |  |  | 2.1 | 1 | 0.785 | 0.77 | 3.4742 |  |  | 0.6 | 2.0845 |  | 20.6922 | 32.3869 | 15.1166 | 2.1 | 1.197 | 0
|  |  | EH-115 |  | 同上ブースタヒータ |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.1 | 0.95 | 0.6 | 1.26 |  | 21.9522 | 32.3869 | 15.1166 | 4.2 | 2.394 | 0
|  |  | AC-121 |  | 空調室外機 |  |  | 2.95 | 1 | 0.785 | 0.77 | 4.8805 |  |  | 0.6 | 2.9283 |  | 24.8804 | 37.2674 | 17.3714 | 4.2 | 2.394 | 0
|  |  | EH-121 |  | 同上ブースタヒータ |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.1 | 0.95 | 0.6 | 1.26 |  | 26.1404 | 37.2674 | 17.3714 | 6.3 | 3.591 | 0
|  |  | AC-124 |  | 空調室外機 |  |  | 3.58 | 1 | 0.81 | 0.78 | 5.6664 |  |  | 0.6 | 3.3998 |  | 29.5403 | 42.9338 | 20.0232 | 6.3 | 3.591 | 0
|  |  | AC-159 |  | 空調室外機 |  |  | 2.68 | 1 | 0.785 | 0.77 | 4.4338 |  |  | 0.6 | 2.6603 |  | 32.2005 | 47.3675 | 22.0716 | 6.3 | 3.591 | 0
|  |  | AC-105 |  | 空調室外機 |  |  | 15.3 | 1 | 0.855 | 0.805 | 22.2295 |  |  | 0.6 | 13.3377 |  | 45.5382 | 69.597 | 32.8085 | 6.3 | 3.591 | 0
|  |  | AC-102 |  | 空調室外機 |  |  | 1.6 | 1 | 0.775 | 0.75 | 2.7527 |  |  | 0.6 | 1.6516 |  | 47.1898 | 72.3497 | 34.0472 | 6.3 | 3.591 | 0
|  |  | EH-102 |  | 同上ブースタヒータ |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.4 | 0.95 | 0.6 | 0.84 |  | 48.0298 | 72.3497 | 34.0472 | 7.7 | 4.389 | 0
|  |  | AC-125 |  | 空調室外機 |  |  | 2.5 | 1 | 0.785 | 0.77 | 4.136 |  |  | 0.6 | 2.4816 |  | 50.5114 | 76.4857 | 35.958 | 7.7 | 4.389 | 0
|  |  | EH-125 |  | 同上ブースタヒータ |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.1 | 0.95 | 0.6 | 1.26 |  | 51.7714 | 76.4857 | 35.958 | 9.8 | 5.586 | 0
|  |  | AC-103 |  | 空調室外機 |  |  | 1.6 | 1 | 0.775 | 0.75 | 2.7527 |  |  | 0.6 | 1.6516 |  | 53.423 | 79.2384 | 37.1967 | 9.8 | 5.586 | 0
|  |  | EH-103 |  | 同上ブースタヒータ |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.4 | 0.95 | 0.6 | 0.84 |  | 54.263 | 79.2384 | 37.1967 | 11.2 | 6.384 | 0
[18 empty] | 54.263 | 79.2384 | 37.1967 | 11.2 | 6.384 | 0
84P2 | #3P-R1 |  | AC-106 |  | 空調室外機 |  |  | 1.6 | 1 | 0.775 | 0.75 | 2.7527 |  |  | 0.6 | 1.6516 |  | 55.9146 | 81.9911 | 38.4354 | 11.2 | 6.384 | 0
|  |  | EH-106 |  | 同上ブースタヒータ |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.4 | 0.95 | 0.6 | 0.84 |  | 56.7546 | 81.9911 | 38.4354 | 12.6 | 7.182 | 0
|  |  | AC-137-1 |  | 空調室外機 |  |  | 1.52 | 1 | 0.775 | 0.75 | 2.6151 |  |  | 0.6 | 1.569 |  | 58.3237 | 84.6061 | 39.6122 | 12.6 | 7.182 | 0
|  |  | AC137-2 |  | 空調室外機 |  |  | 1.52 | 1 | 0.775 | 0.75 | 2.6151 |  |  | 0.6 | 1.569 |  | 59.8927 | 87.2212 | 40.789 | 12.6 | 7.182 | 0
|  |  | AC137-3 |  | 空調室外機 |  |  | 1.52 | 1 | 0.775 | 0.75 | 2.6151 |  |  | 0.6 | 1.569 |  | 61.4617 | 89.8362 | 41.9657 | 12.6 | 7.182 | 0
|  |  | AC137-4 |  | 空調室外機 |  |  | 1.52 | 1 | 0.775 | 0.75 | 2.6151 |  |  | 0.6 | 1.569 |  | 63.0308 | 92.4513 | 43.1425 | 12.6 | 7.182 | 0
|  |  | AC-161 |  | 空調室外機 |  |  | 4.52 | 1 | 0.825 | 0.78 | 7.0241 |  |  | 0.6 | 4.2145 |  | 67.2452 | 99.4754 | 46.4298 | 12.6 | 7.182 | 0
|  |  | AC-126 |  | 空調室外機 |  |  | 2.79 | 1 | 0.785 | 0.77 | 4.6158 |  |  | 0.6 | 2.7695 |  | 70.0147 | 104.0911 | 48.5623 | 12.6 | 7.182 | 0
|  |  | AC129 |  | 空調室外機 |  |  | 3.67 | 1 | 0.81 | 0.78 | 5.8088 |  |  | 0.6 | 3.4853 |  | 73.5 | 109.8999 | 51.2808 | 12.6 | 7.182 | 0
|  |  | EH-129 |  | 同上ブースタヒータ |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.1 | 0.95 | 0.6 | 1.26 |  | 74.76 | 109.8999 | 51.2808 | 14.7 | 8.379 | 0
|  |  | AC-130 |  | 空調室外機 |  |  | 3.5 | 1 | 0.81 | 0.78 | 5.5397 |  |  | 0.6 | 3.3238 |  | 78.0838 | 115.4397 | 53.8734 | 14.7 | 8.379 | 0
|  |  | EH-130 |  | 同上ブースタヒータ |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.1 | 0.95 | 0.6 | 1.26 |  | 79.3438 | 115.4397 | 53.8734 | 16.8 | 9.576 | 0
|  |  | AC-123 |  | 空調室外機 |  |  | 9.3 | 1 | 0.835 | 0.79 | 14.0984 |  |  | 0.6 | 8.459 |  | 87.8028 | 129.5381 | 60.556 | 16.8 | 9.576 | 0
|  |  | EH-123 |  | 同上ブースタヒータ |  |  |  | 1 |  |  |  | 7 | 0.95 | 0.6 | 4.2 |  | 92.0028 | 129.5381 | 60.556 | 23.8 | 13.566 | 0
|  |  | AC145-1 |  | 空調室外機 |  |  | 17.48 | 1 | 0.855 | 0.805 | 25.3968 |  |  | 0.6 | 15.2381 |  | 107.2409 | 154.9349 | 72.8227 | 23.8 | 13.566 | 0
[18 empty] | 107.2409 | 154.9349 | 72.8227 | 23.8 | 13.566 | 0
[18 empty] | 107.2409 | 154.9349 | 72.8227 | 23.8 | 13.566 | 0
[18 empty] | 107.2409 | 154.9349 | 72.8227 | 23.8 | 13.566 | 0
[18 empty] | 107.2409 | 154.9349 | 72.8227 | 23.8 | 13.566 | 0
[18 empty] | 107.2409 | 154.9349 | 72.8227 | 23.8 | 13.566 | 0
[18 empty] | 107.2409 | 154.9349 | 72.8227 | 23.8 | 13.566 | 0
[18 empty] | 107.2409 | 154.9349 | 72.8227 | 23.8 | 13.566 | 0
84P3 | #3P-R2 |  | AC-145 |  | 空調室外機 |  |  | 17.48 | 1 | 0.855 | 0.805 | 25.3968 |  |  | 0.6 | 15.2381 |  | 122.479 | 180.3317 | 85.0894 | 23.8 | 13.566 | 0
|  |  | AC-162 |  | 空調室外機 |  |  | 1.32 | 1 | 0.775 | 0.75 | 2.271 |  |  | 0.6 | 1.3626 |  | 123.8416 | 182.6027 | 86.1113 | 23.8 | 13.566 | 0
|  |  | AC-164 |  | 空調室外機 |  |  | 2.67 | 1 | 0.785 | 0.77 | 4.4172 |  |  | 0.6 | 2.6503 |  | 126.492 | 187.0199 | 88.1521 | 23.8 | 13.566 | 0
|  |  | AC-138-1 |  | 空調室外機 |  |  | 1.5 | 1 | 0.775 | 0.75 | 2.5806 |  |  | 0.6 | 1.5484 |  | 128.0403 | 189.6006 | 89.3133 | 23.8 | 13.566 | 0
|  |  | EH-138-1 |  | 同上ブースタヒータ |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.7 | 0.95 | 0.6 | 1.02 |  | 129.0603 | 189.6006 | 89.3133 | 25.5 | 14.535 | 0
|  |  | AC138-2 |  | 空調室外機 |  |  | 1.5 | 1 | 0.775 | 0.75 | 2.5806 |  |  | 0.6 | 1.5484 |  | 130.6087 | 192.1812 | 90.4746 | 25.5 | 14.535 | 0
|  |  | EH-138-2 |  | 同上ブースタヒータ |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.7 | 0.95 | 0.6 | 1.02 |  | 131.6287 | 192.1812 | 90.4746 | 27.2 | 15.504 | 0
|  |  | AC-117 |  | 空調室外機 |  |  | 1.84 | 1 | 0.775 | 0.75 | 3.1656 |  |  | 0.6 | 1.8994 |  | 133.5281 | 195.3468 | 91.8992 | 27.2 | 15.504 | 0
|  |  | AC-132 |  | 空調室外機 |  |  | 4.65 | 1 | 0.825 | 0.78 | 7.2261 |  |  | 0.6 | 4.3357 |  | 137.8637 | 202.5729 | 95.281 | 27.2 | 15.504 | 0
|  |  | AC-160-1 |  | 空調室外機 |  |  | 2.68 | 1 | 0.785 | 0.77 | 4.4338 |  |  | 0.6 | 2.6603 |  | 140.524 | 207.0067 | 97.3294 | 27.2 | 15.504 | 0
|  |  | AC-160-2 |  | 空調室外機 |  |  | 2.68 | 1 | 0.785 | 0.77 | 4.4338 |  |  | 0.6 | 2.6603 |  | 143.1843 | 211.4405 | 99.3778 | 27.2 | 15.504 | 0
|  |  | AC-141 |  | 空調室外機 |  |  | 2.48 | 1 | 0.785 | 0.77 | 4.1029 |  |  | 0.6 | 2.4617 |  | 145.646 | 215.5434 | 101.2733 | 27.2 | 15.504 | 0
|  |  | AC-131 |  | 空調室外機 |  |  | 2.69 | 1 | 0.785 | 0.77 | 4.4503 |  |  | 0.6 | 2.6702 |  | 148.3162 | 219.9937 | 103.3294 | 27.2 | 15.504 | 0
|  |  | AC-134-1 |  | 空調室外機 |  |  | 1.56 | 1 | 0.775 | 0.75 | 2.6839 |  |  | 0.6 | 1.6103 |  | 149.9265 | 222.6776 | 104.5371 | 27.2 | 15.504 | 0
|  |  | AC-134-2 |  | 空調室外機 |  |  | 1.56 | 1 | 0.775 | 0.75 | 2.6839 |  |  | 0.6 | 1.6103 |  | 151.5369 | 225.3614 | 105.7449 | 27.2 | 15.504 | 0
|  |  | AC-140 |  | 空調室外機 |  |  | 1.52 | 1 | 0.775 | 0.75 | 2.6151 |  |  | 0.6 | 1.569 |  | 153.1059 | 227.9765 | 106.9216 | 27.2 | 15.504 | 0
|  |  | EH-140 |  | 同上ブースタヒータ |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.6 | 0.95 | 0.6 | 0.96 |  | 154.0659 | 227.9765 | 106.9216 | 28.8 | 16.416 | 0
|  |  | AC-137 |  | 空調室外機 |  |  | 1.52 | 1 | 0.775 | 0.75 | 2.6151 |  |  | 0.6 | 1.569 |  | 155.6349 | 230.5916 | 108.0984 | 28.8 | 16.416 | 0
|  |  | AC-163 |  | 空調室外機 |  |  | 4.34 | 1 | 0.825 | 0.78 | 6.7444 |  |  | 0.6 | 4.0466 |  | 159.6816 | 237.3359 | 111.2548 | 28.8 | 16.416 | 0
|  |  | AC-133 |  | 空調室外機 |  |  | 1.56 | 1 | 0.775 | 0.75 | 2.6839 |  |  | 0.6 | 1.6103 |  | 161.2919 | 240.0198 | 112.4625 | 28.8 | 16.416 | 0
|  |  | AC-119 |  | 空調室外機 |  |  | 6.82 | 1 | 0.825 | 0.78 | 10.5983 |  |  | 0.6 | 6.359 |  | 167.6508 | 250.6181 | 117.4225 | 28.8 | 16.416 | 0
|  |  | EH-119 |  | 同上ブースタヒータ |  |  |  | 1 |  |  |  | 4.21 | 0.95 | 0.6 | 2.526 |  | 170.1768 | 250.6181 | 117.4225 | 33.01 | 18.8157 | 0
|  |  | AC-154 |  | 空調室外機 |  |  | 3.44 | 1 | 0.81 | 0.78 | 5.4448 |  |  | 0.6 | 3.2669 |  | 173.4437 | 256.0628 | 119.9707 | 33.01 | 18.8157 | 0
|  |  | AC-157 |  | 空調室外機 |  |  | 4.52 | 1 | 0.825 | 0.78 | 7.0241 |  |  | 0.6 | 4.2145 |  | 177.6582 | 263.0869 | 123.2579 | 33.01 | 18.8157 | 0
[18 empty] | 177.6582 | 263.0869 | 123.2579 | 33.01 | 18.8157 | 0
84P4 | #4P-1 |  | AC-108 |  | 空調室外機 |  |  | 4.67 | 1 | 0.825 | 0.78 | 7.2572 |  |  | 0.6 | 4.3543 |  | 182.0125 | 270.3441 | 126.6543 | 33.01 | 18.8157 | 0
|  |  | AC- 3 |  | 空調室外機 |  |  | 10 | 1 | 0.825 | 0.78 | 15.54 |  |  | 0.6 | 9.324 |  | 191.3365 | 285.8841 | 133.927 | 33.01 | 18.8157 | 0
|  |  | AC-142 |  | 空調室外機 |  |  | 4.94 | 1 | 0.825 | 0.78 | 7.6768 |  |  | 0.6 | 4.6061 |  | 195.9425 | 293.5609 | 137.5198 | 33.01 | 18.8157 | 0
|  |  | AC-168 |  | 空調室外機 |  |  | 1.6 | 1 | 0.775 | 0.75 | 2.7527 |  |  | 0.6 | 1.6516 |  | 197.5942 | 296.3136 | 138.7585 | 33.01 | 18.8157 | 0
|  |  | AC-166-1 |  | 空調室外機 |  |  | 2.48 | 1 | 0.785 | 0.77 | 4.1029 |  |  | 0.6 | 2.4617 |  | 200.0559 | 300.4165 | 140.654 | 33.01 | 18.8157 | 0
|  |  | AC-166-2 |  | 空調室外機 |  |  | 2.48 | 1 | 0.785 | 0.77 | 4.1029 |  |  | 0.6 | 2.4617 |  | 202.5176 | 304.5194 | 142.5495 | 33.01 | 18.8157 | 0
|  |  | AC-144 |  | 空調室外機 |  |  | 2.57 | 1 | 0.785 | 0.77 | 4.2518 |  |  | 0.6 | 2.5511 |  | 205.0687 | 308.7712 | 144.5139 | 33.01 | 18.8157 | 0
|  |  | EH-144 |  | 同上ブースタヒータ |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.11 | 0.95 | 0.6 | 1.266 |  | 206.3347 | 308.7712 | 144.5139 | 35.12 | 20.0184 | 0
|  |  | 4SS-1 |  | 電動シャッタ |  |  | 0.4 | 1 | 0.635 | 0.63 | 0.99988 |  |  | 0.1 | 0.099988 |  | 206.4347 | 309.7711 | 144.5769 | 35.12 | 20.0184 | 0
|  |  | 4SS-2 |  | 電動シャッタ |  |  | 0.4 | 1 | 0.635 | 0.63 | 0.99988 |  |  | 0.1 | 0.099988 |  | 206.5347 | 310.7709 | 144.6399 | 35.12 | 20.0184 | 0
|  |  | 4SS-3 |  | 電動シャッタ |  |  | 0.4 | 1 | 0.635 | 0.63 | 0.99988 |  |  | 0.1 | 0.099988 |  | 206.6347 | 311.7708 | 144.7029 | 35.12 | 20.0184 | 0
[18 empty] | 206.6347 | 311.7708 | 144.7029 | 35.12 | 20.0184 | 0
84P5 | R-1-1機側盤 |  | R-1-1 |  | コンプレッサ |  | S-D | 30 | 2 | 0.865 | 0.815 | 85.1094 |  |  | 0.6 | 51.0656 |  | 257.7003 | 396.8802 | 186.3214 | 35.12 | 20.0184 | 0
[5 empty] | 空冷ファン |  |  | 0.5 | 8 | 0.635 | 0.63 | 9.9988 |  |  | 0.6 | 5.9993 |  | 263.6996 | 406.879 | 190.1009 | 35.12 | 20.0184 | 0
[5 empty] | 操作電源 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 |  | 264.1996 | 406.879 | 190.1009 | 35.62 | 20.4184 | 0
[18 empty] | 264.1996 | 406.879 | 190.1009 | 35.62 | 20.4184 | 0
[18 empty] | 264.1996 | 406.879 | 190.1009 | 35.62 | 20.4184 | 0
[18 empty] | 264.1996 | 406.879 | 190.1009 | 35.62 | 20.4184 | 0
[18 empty] | 264.1996 | 406.879 | 190.1009 | 35.62 | 20.4184 | 0
[18 empty] | 264.1996 | 406.879 | 190.1009 | 35.62 | 20.4184 | 0
[18 empty] | 264.1996 | 406.879 | 190.1009 | 35.62 | 20.4184 | 0
84P6 | R-1-2機側盤 |  | R-1-2 |  | コンプレッサ |  | S-D | 30 | 2 | 0.865 | 0.815 | 85.1094 |  |  | 0.6 | 51.0656 |  | 315.2652 | 491.9884 | 231.7194 | 35.62 | 20.4184 | 0
[5 empty] | 空冷ファン |  |  | 0.5 | 8 | 0.635 | 0.63 | 9.9988 |  |  | 0.6 | 5.9993 |  | 321.2645 | 501.9871 | 235.4989 | 35.62 | 20.4184 | 0
[5 empty] | 操作電源 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 |  | 321.7645 | 501.9871 | 235.4989 | 36.12 | 20.8184 | 0
[18 empty] | 321.7645 | 501.9871 | 235.4989 | 36.12 | 20.8184 | 0
84P7 | #4P-2 |  | AHU-2-1 |  | 空調機 |  | S-D | 18.5 | 1 | 0.855 | 0.805 | 26.8788 |  |  | 0.6 | 16.1273 |  | 337.8917 | 528.8659 | 248.4814 | 36.12 | 20.8184 | 0
|  |  | AHU-2-2 |  | 空調機 |  | S-D | 18.5 | 1 | 0.855 | 0.805 | 26.8788 |  |  | 0.6 | 16.1273 |  | 354.019 | 555.7447 | 261.4638 | 36.12 | 20.8184 | 0
|  |  | AHU-1-1 |  | 空調機 |  | S-D | 15 | 1 | 0.855 | 0.805 | 21.7936 |  |  | 0.6 | 13.0762 |  | 367.0952 | 577.5383 | 271.9901 | 36.12 | 20.8184 | 0
|  |  | AHU-1-2 |  | 空調機 |  | S-D | 15 | 1 | 0.855 | 0.805 | 21.7936 |  |  | 0.6 | 13.0762 |  | 380.1713 | 599.3319 | 282.5164 | 36.12 | 20.8184 | 0
|  |  | P-1-1 |  | 冷水循環ポンプ |  |  | 3.7 | 1 | 0.81 | 0.78 | 5.8563 |  |  | 0.6 | 3.5138 |  | 383.6851 | 605.1882 | 285.2572 | 36.12 | 20.8184 | 0
|  |  | P-1-2 |  | 冷水循環ポンプ |  |  | 3.7 | 1 | 0.81 | 0.78 | 5.8563 |  |  | 0.6 | 3.5138 |  | 387.1989 | 611.0445 | 287.9979 | 36.12 | 20.8184 | 0
|  |  | EF-5-1 |  | 排気ファン |  |  | 3.7 | 1 | 0.81 | 0.78 | 5.8563 |  |  | 0.6 | 3.5138 |  | 390.7127 | 616.9008 | 290.7387 | 36.12 | 20.8184 | 0
|  |  | EF-5-2 |  | 排気ファン |  |  | 3.7 | 1 | 0.81 | 0.78 | 5.8563 |  |  | 0.6 | 3.5138 |  | 394.2264 | 622.7571 | 293.4794 | 36.12 | 20.8184 | 0
[5 empty] | 操作電源 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 |  | 394.7264 | 622.7571 | 293.4794 | 36.62 | 21.2184 | 0
[18 empty] | 394.7264 | 622.7571 | 293.4794 | 36.62 | 21.2184 | 0
84P8 | #5P-2 |  | AC-111 |  | 空調室外機 |  |  | 4.27 | 1 | 0.825 | 0.78 | 6.6356 |  |  | 0.6 | 3.9814 |  | 398.7078 | 629.3927 | 296.5849 | 36.62 | 21.2184 | 0
|  |  | AC- 2 |  | 空調室外機 |  |  | 1.75 | 1 | 0.775 | 0.75 | 3.0108 |  |  | 0.6 | 1.8065 |  | 400.5142 | 632.4034 | 297.9397 | 36.62 | 21.2184 | 0
|  |  | AC-136 |  | 空調室外機 |  |  | 1.56 | 1 | 0.775 | 0.75 | 2.6839 |  |  | 0.6 | 1.6103 |  | 402.1246 | 635.0873 | 299.1474 | 36.62 | 21.2184 | 0
|  |  | AC-135 |  | 空調室外機 |  |  | 9.28 | 1 | 0.835 | 0.79 | 14.0681 |  |  | 0.6 | 8.4408 |  | 410.5654 | 649.1553 | 305.8157 | 36.62 | 21.2184 | 0
|  |  | AC-152 |  | 空調室外機 |  |  | 6.65 | 1 | 0.825 | 0.78 | 10.3341 |  |  | 0.6 | 6.2005 |  | 416.7659 | 659.4895 | 310.6521 | 36.62 | 21.2184 | 0
|  |  | AC-156 |  | 空調室外機 |  |  | 5 | 1 | 0.825 | 0.78 | 7.77 |  |  | 0.6 | 4.662 |  | 421.4279 | 667.2595 | 314.2884 | 36.62 | 21.2184 | 0
|  |  | EH-156 |  | 同上ブースタヒータ |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.5 | 0.95 | 0.6 | 2.1 |  | 423.5279 | 667.2595 | 314.2884 | 40.12 | 23.2134 | 0
[5 empty] | 自動制御用電源 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0.8 | 1 | 2 |  | 425.5279 | 667.2595 | 314.2884 | 42.12 | 24.8134 | 0
[18 empty] | 425.5279 | 667.2595 | 314.2884 | 42.12 | 24.8134 | 0
84P9 | #5既設空調盤 |  |  |  | 空調機器合計 |  |  | 96.95 | 1 | 0.825 | 0.78 | 150.6605 |  |  | 0.6 | 90.3963 |  | 515.9241 | 817.9199 | 384.7975 | 42.12 | 24.8134 | 0
[18 empty] | 515.9241 | 817.9199 | 384.7975 | 42.12 | 24.8134 | 0
[18 empty] | 515.9241 | 817.9199 | 384.7975 | 42.12 | 24.8134 | 0
[18 empty] | 515.9241 | 817.9199 | 384.7975 | 42.12 | 24.8134 | 0
[5 empty] | 進相コンデンサ |  |  |  | 1 |  |  |  | 115.3 | -1 |  |  |  | 515.9241 | 817.9199 | 384.7975 | 42.12 | 24.8134 | -115.3
[5 empty] | 変圧器２次側設置の場合のみ | [12 empty] | 515.9241 | 817.9199 | 384.7975 | 42.12 | 24.8134 | 0
[5 empty] | 変圧器負荷率を低減できます。 | [12 empty] | 515.9241 | 817.9199 | 384.7975 | 42.12 | 24.8134 | 0
[18 empty] | 515.9241 | 817.9199 | 384.7975 | 42.12 | 24.8134 | 0
[18 empty] | 515.9241 | 817.9199 | 384.7975 | 42.12 | 24.8134 | 0
[18 empty] | 515.9241 | 817.9199 | 384.7975 | 42.12 | 24.8134 | 0
[18 empty] | 515.9241 | 817.9199 | 384.7975 | 42.12 | 24.8134 | 0
[18 empty] | 515.9241 | 817.9199 | 384.7975 | 42.12 | 24.8134 | 0
[18 empty] | 515.9241 | 817.9199 | 384.7975 | 42.12 | 24.8134 | 0
[18 empty] | 515.9241 | 817.9199 | 384.7975 | 42.12 | 24.8134 | 0
[18 empty] | 515.9241 | 817.9199 | 384.7975 | 42.12 | 24.8134 | 0
[18 empty] | 515.9241 | 817.9199 | 384.7975 | 42.12 | 24.8134 | 0
[18 empty] | 515.9241 | 817.9199 | 384.7975 | 42.12 | 24.8134 | 0
[18 empty] | 515.9241 | 817.9199 | 384.7975 | 42.12 | 24.8134 | 0
[18 empty] | 515.9241 | 817.9199 | 384.7975 | 42.12 | 24.8134 | 0
[18 empty] | 515.9241 | 817.9199 | 384.7975 | 42.12 | 24.8134 | 0
[18 empty] | 515.9241 | 817.9199 | 384.7975 | 42.12 | 24.8134 | 0
[18 empty] | 455.1227 | 817.9199 | 384.7975 | 42.12 | 24.8134 | -115.3
ＥＳＥSERVICE

## 85
TR No. | 3φ3W 50Hz 3300V/210V |  | 油入自冷式 屋外設置 |  |  | 設備容量 | 変圧器負荷率 |  | 需要[KVA] |  | 需要[KW] | 需要[KVar] | 負荷力率 | 改善力率 | ＳＣ[KVA] | TGCRDL Relocation Project
85 | [5 empty] | 297KVA | 69.3 [％] |  | 207.9 |  | 166.32 | 124.74 | 0.8 | 0.90003 | 44.2 | No.8 S/S-TR85 |  | 需要KVA 累 計 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-1 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-2 | 入力 KW
| 300 | ＫＶＡ |  |  |  |  | 61.59 [％] |  | 184.79 |  |  | 80.538
幹線番号 | 盤 名 称 |  | 負荷番号 | 負 荷 名 称 |  |  |  | 出力[KW] | 台 数 | 効率η | 力率cosφ | 入力 KVA | 入力 KVA | 力率cosφ | 需要率Df | 需要 KVA | 備 考
[17 empty] | 網掛け部分は自動計算セル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85P1 | CHDY分析計 |  |  |  | CHDY分析計分電盤 |  |  |  | 1 |  |  |  | 277 | 0.8 | 0.7 | 193.9 |  | 193.9 | 0 | 0 | 277 | 155.12 | 0
[18 empty] | 193.9 | 0 | 0 | 277 | 155.12 | 0
85P2 | ＣＶＴ装置 |  |  |  | ＣＶＴ装置 |  |  |  | 1 |  |  |  | 10 | 0.8 | 0.7 | 7 |  | 200.9 | 0 | 0 | 287 | 160.72 | 0
[5 empty] | ＣＶＴ装置 |  |  |  | 1 |  |  |  | 10 | 0.8 | 0.7 | 7 |  | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[5 empty] | 進相コンデンサ |  |  |  | 1 |  |  |  | 44.2 | -1 |  |  |  | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | -44.2
[5 empty] | 変圧器２次側設置の場合のみ | [12 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[5 empty] | 変圧器負荷率を低減できます。 | [12 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 207.9 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | 0
[18 empty] | 184.7946 | 0 | 0 | 297 | 166.32 | -44.2
ＥＳＥSERVICE

## 87
TR No. | 3φ3W 50Hz 3300V/420V |  | 油入自冷式 屋外盤内設置 |  |  | 設備容量 | 変圧器負荷率 |  | 需要[KVA] |  | 需要[KW] | 需要[KVar] | 負荷力率 | 改善力率 | ＳＣ[KVA] | TGCRDL Relocation Project
87 | [5 empty] | 512.83KVA | 71.82 [％] |  | 359.13 |  | 298.2207 | 200.1031 | 0.83039 | 0.90003 | 55.7 | No.8 S/S-TR87 |  | 需要KVA 累 計 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-1 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-2 | 入力 KW
| 500 | ＫＶＡ |  |  |  |  | 66.26 [％] |  | 331.34 |  |  | 144.4043
幹線番号 | 盤 名 称 |  | 負荷番号 | 負 荷 名 称 |  |  |  | 出力[KW] | 台 数 | 効率η | 力率cosφ | 入力 KVA | 入力 KVA | 力率cosφ | 需要率Df | 需要 KVA | 備 考
[17 empty] | 網掛け部分は自動計算セル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87P1 | ＣＶＴ装置 |  |  |  | ダイナモ |  |  | 100 | 1 | 0.9 | 0.8 | 138.8889 |  |  | 0.7 | 97.2222 |  | 97.2222 | 138.8889 | 77.7778 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ＤＹ冷却ファン |  |  | 2.2 | 1 | 0.785 | 0.77 | 3.6397 |  |  | 0.7 | 2.5478 |  | 99.77 | 142.5286 | 79.7396 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ＤＹ冷却ポンプ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.7 | 1.8543 |  | 101.6243 | 145.1776 | 81.1303 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | モータ |  |  | 100 | 1 | 0.9 | 0.85 | 130.719 |  |  | 0.7 | 91.5033 |  | 193.1276 | 275.8965 | 158.9081 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | モータ冷却ファン |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.7 | 1.8543 |  | 194.9819 | 278.5455 | 160.2988 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | モータ冷却ポンプ |  |  | 0.75 | 1 | 0.695 | 0.7 | 1.5416 |  |  | 0.7 | 1.0791 |  | 196.061 | 280.0872 | 161.0542 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 196.061 | 280.0872 | 161.0542 | 0 | 0 | 0
87P2 | #3S-19 | [6 empty] | 100 | 1 | 0.9 | 0.85 | 130.719 |  |  | 0.7 | 91.5033 |  | 287.5643 | 410.8061 | 238.832 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 75 | 1 | 0.89 | 0.83 | 101.5297 |  |  | 0.7 | 71.0708 |  | 358.6351 | 512.3358 | 297.8207 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 操作電源 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 |  | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | 0
[18 empty] | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | 0
[18 empty] | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | 0
[18 empty] | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | 0
[18 empty] | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | 0
[5 empty] | 進相コンデンサ |  |  |  | 1 |  |  |  | 55.7 | -1 |  |  |  | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | -55.7
[5 empty] | 変圧器２次側設置の場合のみ | [12 empty] | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | 0
[5 empty] | 変圧器負荷率を低減できます。 | [12 empty] | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | 0
[18 empty] | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | 0
[18 empty] | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | 0
[18 empty] | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | 0
[18 empty] | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | 0
[18 empty] | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | 0
[18 empty] | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | 0
[18 empty] | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | 0
[18 empty] | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | 0
[18 empty] | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | 0
[18 empty] | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | 0
[18 empty] | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | 0
[18 empty] | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | 0
[18 empty] | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | 0
[18 empty] | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | 0
[18 empty] | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | 0
[18 empty] | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | 0
[18 empty] | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | 0
[18 empty] | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | 0
[18 empty] | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | 0
[18 empty] | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | 0
[18 empty] | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | 0
[18 empty] | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | 0
[18 empty] | 359.1351 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | 0
[18 empty] | 331.3438 | 512.3358 | 297.8207 | 0.5 | 0.4 | -55.7
ＥＳＥSERVICE

## 88
TR No. | 1φ3W 50Hz 3300V/210V-105V |  | 油入自冷式 屋外盤内設置 |  |  | 設備容量 | 変圧器負荷率 |  | 需要[KVA] |  | 需要[KW] | 需要[KVar] | 負荷力率 | 改善力率 | ＳＣ[KVA] | TGCRDL Relocation Project
88 | [5 empty] | 75.85KVA | 78.68 [％] |  | 39.34 |  | 28.464 | 27.1558 | 0.72354 | 0.9 | 13.37 | No.8 S/S-TR88 |  | 需要KVA 累 計 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-1 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-2 | 入力 KW
| 50 | ＫＶＡ |  |  |  |  | 63.25 [％] |  | 31.62 |  |  | 13.7829
幹線番号 | 盤 名 称 |  | 負荷番号 | 負 荷 名 称 |  |  |  | 出力[KW] | 台 数 | 効率η | 力率cosφ | 入力 KVA | 入力 KVA | 力率cosφ | 需要率Df | 需要 KVA | 備 考
[17 empty] | 網掛け部分は自動計算セル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88L1 | #4L-1 |  |  |  | 照明負荷 |  |  |  | 1 |  |  |  | 13 | 0.9 | 0.9 | 11.7 |  | 11.7 | 0 | 0 | 13 | 10.53 | 0
[5 empty] | コンセント(実験機器) |  |  |  | 1 |  |  |  | 40 | 0.6 | 0.4 | 16 |  | 27.7 | 0 | 0 | 53 | 20.13 | 0
[18 empty] | 27.7 | 0 | 0 | 53 | 20.13 | 0
88L2 | #5L-1 |  |  |  | 照明負荷 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 0.9 | 0.9 | 4.5 |  | 32.2 | 0 | 0 | 58 | 24.18 | 0
[5 empty] | コンセント(実験機器) |  |  |  | 1 |  |  |  | 17.85 | 0.6 | 0.4 | 7.14 |  | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[5 empty] | 進相コンデンサ |  |  |  | 1 |  |  |  | 13.37 | -1 |  |  |  | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | -13.37
[5 empty] | 変圧器２次側設置の場合のみ | [12 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[5 empty] | 変圧器負荷率を低減できます。 | [12 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 39.34 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | 0
[18 empty] | 31.6267 | 0 | 0 | 75.85 | 28.464 | -13.37
ＥＳＥSERVICE

## 61
TR No. | 1φ3W 50Hz 420V/210V-105V |  | 油入自冷式 屋外設置 |  |  | 設備容量 | 変圧器負荷率 |  | 需要[KVA] |  | 需要[KW] | 需要[KVar] | 負荷力率 | 改善力率 | ＳＣ[KVA] | TGCRDL Relocation Project
61 | [5 empty] | 171.67KVA | 73.52 [％] |  | 73.52 |  | 46.7412 | 56.7532 | 0.63569 | 0.89999 | 34.12 | No.6 S/S-TR61 |  | 需要KVA 累 計 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-1 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-2 | 入力 KW
| 100 | ＫＶＡ |  |  |  |  | 51.93 [％] |  | 51.93 |  |  | 22.637
幹線番号 | 盤 名 称 |  | 負荷番号 | 負 荷 名 称 |  |  |  | 出力[KW] | 台 数 | 効率η | 力率cosφ | 入力 KVA | 入力 KVA | 力率cosφ | 需要率Df | 需要 KVA | 備 考
[17 empty] | 網掛け部分は自動計算セル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61L1 | #6L-1 |  |  |  | 照明負荷 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.57 | 0.9 | 0.9 | 0.513 |  | 0.513 | 0 | 0 | 0.57 | 0.4617 | 0
[5 empty] | コンセント(実験機器) |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.9 | 0.6 | 0.4 | 1.56 |  | 2.073 | 0 | 0 | 4.47 | 1.3977 | 0
[18 empty] | 2.073 | 0 | 0 | 4.47 | 1.3977 | 0
| #6L-2 |  |  |  | 照明負荷 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1.26 |  | 3.333 | 0 | 0 | 5.87 | 2.5317 | 0
[5 empty] | コンセント(実験機器) |  |  |  | 1 |  |  |  | 20.5 | 0.6 | 0.4 | 8.2 |  | 11.533 | 0 | 0 | 26.37 | 7.4517 | 0
[18 empty] | 11.533 | 0 | 0 | 26.37 | 7.4517 | 0
| #6L-4 |  |  |  | 照明負荷 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 0.585 |  | 12.118 | 0 | 0 | 27.02 | 7.9782 | 0
[5 empty] | コンセント(実験機器) |  |  |  | 1 |  |  |  | 7.15 | 0.6 | 0.4 | 2.86 |  | 14.978 | 0 | 0 | 34.17 | 9.6942 | 0
[18 empty] | 14.978 | 0 | 0 | 34.17 | 9.6942 | 0
61L2 | #6L-3 |  |  |  | 照明負荷 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.08 |  | 16.058 | 0 | 0 | 35.37 | 10.6662 | 0
[5 empty] | コンセント(実験機器) |  |  |  | 1 |  |  |  | 46.25 | 0.6 | 0.4 | 18.5 |  | 34.558 | 0 | 0 | 81.62 | 21.7662 | 0
[18 empty] | 34.558 | 0 | 0 | 81.62 | 21.7662 | 0
61L3 | #6L-5 |  |  |  | 照明負荷 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.08 |  | 35.638 | 0 | 0 | 82.82 | 22.7382 | 0
[5 empty] | コンセント(実験機器) |  |  |  | 1 |  |  |  | 17.15 | 0.6 | 0.4 | 6.86 |  | 42.498 | 0 | 0 | 99.97 | 26.8542 | 0
[18 empty] | 42.498 | 0 | 0 | 99.97 | 26.8542 | 0
| #6L-6 |  |  |  | 照明負荷 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1.26 |  | 43.758 | 0 | 0 | 101.37 | 27.9882 | 0
[5 empty] | コンセント(実験機器) |  |  |  | 1 |  |  |  | 22.6 | 0.6 | 0.4 | 9.04 |  | 52.798 | 0 | 0 | 123.97 | 33.4122 | 0
[18 empty] | 52.798 | 0 | 0 | 123.97 | 33.4122 | 0
61L4 | #6L-7 |  |  |  | 照明負荷 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 1.89 |  | 54.688 | 0 | 0 | 126.07 | 35.1132 | 0
[5 empty] | コンセント(実験機器) |  |  |  | 1 |  |  |  | 31.8 | 0.6 | 0.4 | 12.72 |  | 67.408 | 0 | 0 | 157.87 | 42.7452 | 0
[18 empty] | 67.408 | 0 | 0 | 157.87 | 42.7452 | 0
| #6L-8 |  |  |  | 照明負荷 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.08 |  | 68.488 | 0 | 0 | 159.07 | 43.7172 | 0
[5 empty] | コンセント(実験機器) |  |  |  | 1 |  |  |  | 12.6 | 0.6 | 0.4 | 5.04 |  | 73.528 | 0 | 0 | 171.67 | 46.7412 | 0
[18 empty] | 73.528 | 0 | 0 | 171.67 | 46.7412 | 0
[18 empty] | 73.528 | 0 | 0 | 171.67 | 46.7412 | 0
[18 empty] | 73.528 | 0 | 0 | 171.67 | 46.7412 | 0
[5 empty] | 進相コンデンサ |  |  |  | 1 |  |  |  | 34.12 | -1 |  |  |  | 73.528 | 0 | 0 | 171.67 | 46.7412 | -34.12
[5 empty] | 変圧器２次側設置の場合のみ | [12 empty] | 73.528 | 0 | 0 | 171.67 | 46.7412 | 0
[5 empty] | 変圧器負荷率を低減できます。 | [12 empty] | 73.528 | 0 | 0 | 171.67 | 46.7412 | 0
[18 empty] | 73.528 | 0 | 0 | 171.67 | 46.7412 | 0
[18 empty] | 73.528 | 0 | 0 | 171.67 | 46.7412 | 0
[18 empty] | 73.528 | 0 | 0 | 171.67 | 46.7412 | 0
[18 empty] | 73.528 | 0 | 0 | 171.67 | 46.7412 | 0
[18 empty] | 73.528 | 0 | 0 | 171.67 | 46.7412 | 0
[18 empty] | 73.528 | 0 | 0 | 171.67 | 46.7412 | 0
[18 empty] | 73.528 | 0 | 0 | 171.67 | 46.7412 | 0
[18 empty] | 73.528 | 0 | 0 | 171.67 | 46.7412 | 0
[18 empty] | 73.528 | 0 | 0 | 171.67 | 46.7412 | 0
[18 empty] | 73.528 | 0 | 0 | 171.67 | 46.7412 | 0
[18 empty] | 73.528 | 0 | 0 | 171.67 | 46.7412 | 0
[18 empty] | 51.9354 | 0 | 0 | 171.67 | 46.7412 | -34.12
ＥＳＥSERVICE

## 62
TR No. | 3φ3W 50Hz 420V/210V |  | 油入自冷式 屋外設置 |  |  | 設備容量 | 変圧器負荷率 |  | 需要[KVA] |  | 需要[KW] | 需要[KVar] | 負荷力率 | 改善力率 | ＳＣ[KVA] | TGCRDL Relocation Project
62 | [5 empty] | 173.01KVA | 71.58 [％] |  | 107.37 |  | 84.6879 | 66.0112 | 0.78868 | 0.9 | 25 | No.6 S/S-TR62 |  | 需要KVA 累 計 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-1 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-2 | 入力 KW
| 150 | ＫＶＡ |  |  |  |  | 62.73 [％] |  | 94.09 |  |  | 41.0132
幹線番号 | 盤 名 称 |  | 負荷番号 | 負 荷 名 称 |  |  |  | 出力[KW] | 台 数 | 効率η | 力率cosφ | 入力 KVA | 入力 KVA | 力率cosφ | 需要率Df | 需要 KVA | 備 考
[17 empty] | 網掛け部分は自動計算セル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62P1 | #6P-3 |  |  |  | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.4 | 1.0596 |  | 1.0596 | 2.649 | 0.7947 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.4 | 1.0596 |  | 2.1192 | 5.298 | 1.5894 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ana-198 |  | 真空蒸着装置 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.8 | 0.8 | 0.4 | 1.52 |  | 3.6392 | 5.298 | 1.5894 | 3.8 | 1.216 | 0
|  |  | Ana-201 |  | 自動研磨装置 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.76 |  | 4.3992 | 5.298 | 1.5894 | 5.7 | 1.824 | 0
[5 empty] | 給気ファン |  |  | 0.4 | 1 | 0.635 | 0.63 | 0.99988 |  |  | 0.8 | 0.7999 |  | 5.1991 | 6.2979 | 2.0933 | 5.7 | 1.824 | 0
[5 empty] | 給気ファン |  |  | 0.4 | 1 | 0.635 | 0.63 | 0.99988 |  |  | 0.8 | 0.7999 |  | 5.999 | 7.2978 | 2.5973 | 5.7 | 1.824 | 0
[5 empty] | 操作電源 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 |  | 6.499 | 7.2978 | 2.5973 | 6.2 | 2.224 | 0
[18 empty] | 6.499 | 7.2978 | 2.5973 | 6.2 | 2.224 | 0
| #6P-1 |  | AC-104 |  | 空調室外機 |  |  | 1.81 | 1 | 0.775 | 0.75 | 3.114 |  |  | 0.8 | 2.4912 |  | 8.9902 | 10.4117 | 4.4657 | 6.2 | 2.224 | 0
[18 empty] | 8.9902 | 10.4117 | 4.4657 | 6.2 | 2.224 | 0
| #6P-2 |  |  |  | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 6 | 0.755 | 0.75 | 15.894 |  |  | 0.4 | 6.3576 |  | 15.3478 | 26.3058 | 9.2339 | 6.2 | 2.224 | 0
[18 empty] | 15.3478 | 26.3058 | 9.2339 | 6.2 | 2.224 | 0
[18 empty] | 15.3478 | 26.3058 | 9.2339 | 6.2 | 2.224 | 0
62P2 | #6P-5 |  |  |  | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 5 | 0.755 | 0.75 | 13.245 |  |  | 0.4 | 5.298 |  | 20.6458 | 39.5508 | 13.2074 | 6.2 | 2.224 | 0
|  |  | FUEL-55 |  | 全自動恒湿濾過器 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.8 | 0.8 | 0.4 | 1.52 |  | 22.1658 | 39.5508 | 13.2074 | 10 | 3.44 | 0
[5 empty] | 恒温槽 |  |  |  | 1 |  |  |  | 10 | 0.9 | 0.4 | 4 |  | 26.1658 | 39.5508 | 13.2074 | 20 | 7.04 | 0
[18 empty] | 26.1658 | 39.5508 | 13.2074 | 20 | 7.04 | 0
| #6P-4 |  |  |  | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 4 | 0.755 | 0.75 | 10.596 |  |  | 0.4 | 4.2384 |  | 30.4042 | 50.1468 | 16.3862 | 20 | 7.04 | 0
[18 empty] | 30.4042 | 50.1468 | 16.3862 | 20 | 7.04 | 0
| #6P-6 |  | Ana-164 |  | ＭＭＲ |  |  |  | 1 |  |  |  | 13.3 | 0.8 | 0.4 | 5.32 |  | 35.7242 | 50.1468 | 16.3862 | 33.3 | 11.296 | 0
|  |  | AC- 1 |  | 空調室外機 |  |  | 6.64 | 1 | 0.825 | 0.78 | 10.3186 |  |  | 0.8 | 8.2549 |  | 43.9791 | 60.4654 | 22.825 | 33.3 | 11.296 | 0
|  |  | OF- 1 |  | 排気ファン |  |  | 0.45 | 1 | 0.635 | 0.63 | 1.1249 |  |  | 0.8 | 0.89989 |  | 44.879 | 61.5903 | 23.3919 | 33.3 | 11.296 | 0
[18 empty] | 44.879 | 61.5903 | 23.3919 | 33.3 | 11.296 | 0
[5 empty] | 既設動力負荷 |  |  | 50 | 1 | 0.8 | 0.8 | 78.125 |  |  | 0.8 | 62.5 |  | 107.379 | 139.7153 | 73.3919 | 33.3 | 11.296 | 0
[18 empty] | 107.379 | 139.7153 | 73.3919 | 33.3 | 11.296 | 0
[18 empty] | 107.379 | 139.7153 | 73.3919 | 33.3 | 11.296 | 0
[18 empty] | 107.379 | 139.7153 | 73.3919 | 33.3 | 11.296 | 0
[18 empty] | 107.379 | 139.7153 | 73.3919 | 33.3 | 11.296 | 0
[18 empty] | 107.379 | 139.7153 | 73.3919 | 33.3 | 11.296 | 0
[18 empty] | 107.379 | 139.7153 | 73.3919 | 33.3 | 11.296 | 0
[18 empty] | 107.379 | 139.7153 | 73.3919 | 33.3 | 11.296 | 0
[5 empty] | 進相コンデンサ |  |  |  | 1 |  |  |  | 25 | -1 |  |  |  | 107.379 | 139.7153 | 73.3919 | 33.3 | 11.296 | -25
[18 empty] | 107.379 | 139.7153 | 73.3919 | 33.3 | 11.296 | 0
[18 empty] | 107.379 | 139.7153 | 73.3919 | 33.3 | 11.296 | 0
[18 empty] | 107.379 | 139.7153 | 73.3919 | 33.3 | 11.296 | 0
[18 empty] | 107.379 | 139.7153 | 73.3919 | 33.3 | 11.296 | 0
[18 empty] | 107.379 | 139.7153 | 73.3919 | 33.3 | 11.296 | 0
[18 empty] | 107.379 | 139.7153 | 73.3919 | 33.3 | 11.296 | 0
[18 empty] | 107.379 | 139.7153 | 73.3919 | 33.3 | 11.296 | 0
[18 empty] | 107.379 | 139.7153 | 73.3919 | 33.3 | 11.296 | 0
[18 empty] | 94.0979 | 139.7153 | 73.3919 | 33.3 | 11.296 | -25
ＥＳＥSERVICE

## 71
TR No. | 1φ3W 50Hz 3300V/210V-105V |  | 油入自冷式 屋外盤内設置 |  |  | 設備容量 | 変圧器負荷率 |  | 需要[KVA] |  | 需要[KW] | 需要[KVar] | 負荷力率 | 改善力率 | ＳＣ[KVA] | TGCRDL Relocation Project
71 | [5 empty] | 162.45KVA | 75.24 [％] |  | 75.24 |  | 50.672 | 55.6184 | 0.67347 | 0.89995 | 31.07 | No.7 S/S-TR71 |  | 需要KVA 累 計 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-1 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-2 | 入力 KW
| 100 | ＫＶＡ |  |  |  |  | 56.3 [％] |  | 56.3 |  |  | 24.5461
幹線番号 | 盤 名 称 |  | 負荷番号 | 負 荷 名 称 |  |  |  | 出力[KW] | 台 数 | 効率η | 力率cosφ | 入力 KVA | 入力 KVA | 力率cosφ | 需要率Df | 需要 KVA | 備 考
[17 empty] | 網掛け部分は自動計算セル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71L1 | #7L-11 |  |  |  | 照明負荷 |  |  |  | 1 |  |  |  | 7.3 | 0.9 | 0.9 | 6.57 |  | 6.57 | 0 | 0 | 7.3 | 5.913 | 0
[5 empty] | コンセント(実験機器) |  |  |  | 1 |  |  |  | 27.2 | 0.6 | 0.4 | 10.88 |  | 17.45 | 0 | 0 | 34.5 | 12.441 | 0
[18 empty] | 17.45 | 0 | 0 | 34.5 | 12.441 | 0
71L2 | #7L-12 |  |  |  | 照明負荷 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1.35 |  | 18.8 | 0 | 0 | 36 | 13.656 | 0
[5 empty] | コンセント(実験機器) |  |  |  | 1 |  |  |  | 20.4 | 0.6 | 0.4 | 8.16 |  | 26.96 | 0 | 0 | 56.4 | 18.552 | 0
[18 empty] | 26.96 | 0 | 0 | 56.4 | 18.552 | 0
71L3 | #7L-13 |  |  |  | 照明負荷 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6.6 | 0.9 | 0.9 | 5.94 |  | 32.9 | 0 | 0 | 63 | 23.898 | 0
[5 empty] | コンセント(実験機器) |  |  |  | 1 |  |  |  | 25 | 0.6 | 0.4 | 10 |  | 42.9 | 0 | 0 | 88 | 29.898 | 0
[18 empty] | 42.9 | 0 | 0 | 88 | 29.898 | 0
71L4 | #7L-21 |  |  |  | 照明負荷 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 1.98 |  | 44.88 | 0 | 0 | 90.2 | 31.68 | 0
[5 empty] | コンセント(実験機器) |  |  |  | 1 |  |  |  | 37.65 | 0.6 | 0.4 | 15.06 |  | 59.94 | 0 | 0 | 127.85 | 40.716 | 0
[18 empty] | 59.94 | 0 | 0 | 127.85 | 40.716 | 0
71L5 | #7L-22 |  |  |  | 照明負荷 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.8 | 0.9 | 0.9 | 2.52 |  | 62.46 | 0 | 0 | 130.65 | 42.984 | 0
[5 empty] | コンセント(実験機器) |  |  |  | 1 |  |  |  | 31.7 | 0.6 | 0.4 | 12.68 |  | 75.14 | 0 | 0 | 162.35 | 50.592 | 0
[18 empty] | 75.14 | 0 | 0 | 162.35 | 50.592 | 0
71L6 |  |  |  |  | ＬＧＲ電源 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 |  | 75.24 | 0 | 0 | 162.45 | 50.672 | 0
[18 empty] | 75.24 | 0 | 0 | 162.45 | 50.672 | 0
[18 empty] | 75.24 | 0 | 0 | 162.45 | 50.672 | 0
[18 empty] | 75.24 | 0 | 0 | 162.45 | 50.672 | 0
[5 empty] | 進相コンデンサ |  |  |  | 1 |  |  |  | 31.07 | -1 |  |  |  | 75.24 | 0 | 0 | 162.45 | 50.672 | -31.07
[5 empty] | 変圧器２次側設置の場合のみ | [12 empty] | 75.24 | 0 | 0 | 162.45 | 50.672 | 0
[5 empty] | 変圧器負荷率を低減できます。 | [12 empty] | 75.24 | 0 | 0 | 162.45 | 50.672 | 0
[18 empty] | 75.24 | 0 | 0 | 162.45 | 50.672 | 0
[18 empty] | 75.24 | 0 | 0 | 162.45 | 50.672 | 0
[18 empty] | 75.24 | 0 | 0 | 162.45 | 50.672 | 0
[18 empty] | 75.24 | 0 | 0 | 162.45 | 50.672 | 0
[18 empty] | 75.24 | 0 | 0 | 162.45 | 50.672 | 0
[18 empty] | 75.24 | 0 | 0 | 162.45 | 50.672 | 0
[18 empty] | 75.24 | 0 | 0 | 162.45 | 50.672 | 0
[18 empty] | 75.24 | 0 | 0 | 162.45 | 50.672 | 0
[18 empty] | 75.24 | 0 | 0 | 162.45 | 50.672 | 0
[18 empty] | 75.24 | 0 | 0 | 162.45 | 50.672 | 0
[18 empty] | 75.24 | 0 | 0 | 162.45 | 50.672 | 0
[18 empty] | 75.24 | 0 | 0 | 162.45 | 50.672 | 0
[18 empty] | 75.24 | 0 | 0 | 162.45 | 50.672 | 0
[18 empty] | 75.24 | 0 | 0 | 162.45 | 50.672 | 0
[18 empty] | 75.24 | 0 | 0 | 162.45 | 50.672 | 0
[18 empty] | 75.24 | 0 | 0 | 162.45 | 50.672 | 0
[18 empty] | 75.24 | 0 | 0 | 162.45 | 50.672 | 0
[18 empty] | 75.24 | 0 | 0 | 162.45 | 50.672 | 0
[18 empty] | 56.3052 | 0 | 0 | 162.45 | 50.672 | -31.07
ＥＳＥSERVICE

## 72
TR No. | 3φ3W 50Hz 3300V/210V |  | 油入自冷式 屋外盤内設置 |  |  | 設備容量 | 変圧器負荷率 |  | 需要[KVA] |  | 需要[KW] | 需要[KVar] | 負荷力率 | 改善力率 | ＳＣ[KVA] | TGCRDL Relocation Project
72 | [5 empty] | 329.01KVA | 94.16 [％] |  | 188.33 |  | 151.1044 | 112.4125 | 0.80232 | 0.90004 | 39.25 | No.7 S/S-TR72 |  | 需要KVA 累 計 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-1 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-2 | 入力 KW
| 200 | ＫＶＡ |  |  |  |  | 83.94 [％] |  | 167.88 |  |  | 73.1623
幹線番号 | 盤 名 称 |  | 負荷番号 | 負 荷 名 称 |  |  |  | 出力[KW] | 台 数 | 効率η | 力率cosφ | 入力 KVA | 入力 KVA | 力率cosφ | 需要率Df | 需要 KVA | 備 考
[17 empty] | 網掛け部分は自動計算セル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72P1 | #7P-11 |  | Ana- 19 |  | ＧＣ(PONA)(PEC) |  |  |  | 1 |  |  |  | 11 | 0.8 | 0.4 | 4.4 |  | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 3.52 | 0
|  |  | Ana- 20 |  | ＧＣ(GCD) |  |  |  | 1 |  |  |  | 11 | 0.8 | 0.4 | 4.4 |  | 8.8 | 0 | 0 | 22 | 7.04 | 0
[5 empty] | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.4 | 1.0596 |  | 9.8596 | 2.649 | 0.7947 | 22 | 7.04 | 0
|  |  | Ana- 24 |  | ＧＣ燃料希釈用 |  |  |  | 1 |  |  |  | 11 | 0.8 | 0.4 | 4.4 |  | 14.2596 | 2.649 | 0.7947 | 33 | 10.56 | 0
|  |  | Ana-137 |  | ＬＣ-ＭＳ |  |  |  | 1 |  |  |  | 11 | 0.8 | 0.4 | 4.4 |  | 18.6596 | 2.649 | 0.7947 | 44 | 14.08 | 0
|  |  | Ana-136 |  | ＧＣ-ＭＳ(二重収束型) |  |  |  | 1 |  |  |  | 7.5 | 0.8 | 0.4 | 3 |  | 21.6596 | 2.649 | 0.7947 | 51.5 | 16.48 | 0
[18 empty] | 21.6596 | 2.649 | 0.7947 | 51.5 | 16.48 | 0
[18 empty] | 21.6596 | 2.649 | 0.7947 | 51.5 | 16.48 | 0
72P2 | #7P-11 |  | AC-127 |  | 空調室外機 |  |  | 5.21 | 1 | 0.825 | 0.78 | 8.0963 |  |  | 0.8 | 6.4771 |  | 28.1367 | 10.7454 | 5.8468 | 51.5 | 16.48 | 0
|  |  | EH-127 |  | 同上ブースタヒータ |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.5 | 0.95 | 0.8 | 2.8 |  | 30.9367 | 10.7454 | 5.8468 | 55 | 19.14 | 0
|  |  | AC-113 |  | 空調室外機 |  |  | 4.37 | 1 | 0.825 | 0.78 | 6.791 |  |  | 0.8 | 5.4328 |  | 36.3695 | 17.5363 | 10.0844 | 55 | 19.14 | 0
|  |  | EH-113 |  | 同上ブースタヒータ |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.5 | 0.95 | 0.8 | 2.8 |  | 39.1695 | 17.5363 | 10.0844 | 58.5 | 21.8 | 0
|  |  | AC-155 |  | 空調室外機 |  |  | 9.12 | 1 | 0.835 | 0.79 | 13.8255 |  |  | 0.8 | 11.0604 |  | 50.2299 | 31.3619 | 18.8221 | 58.5 | 21.8 | 0
|  |  | EH-155 |  | 同上ブースタヒータ |  |  |  | 1 |  |  |  | 8.7 | 0.95 | 0.8 | 6.96 |  | 57.1899 | 31.3619 | 18.8221 | 67.2 | 28.412 | 0
|  |  | ACP-2-0 |  | 空調室外機 |  |  | 15.64 | 1 | 0.855 | 0.805 | 22.7235 |  |  | 0.8 | 18.1788 |  | 75.3687 | 54.0853 | 33.456 | 67.2 | 28.412 | 0
[18 empty] | 75.3687 | 54.0853 | 33.456 | 67.2 | 28.412 | 0
[18 empty] | 75.3687 | 54.0853 | 33.456 | 67.2 | 28.412 | 0
72P3 | #7P-12 |  | Ana- 58 |  | 熱風乾燥機 |  |  |  | 1 |  |  |  | 7 | 0.8 | 0.4 | 2.8 |  | 78.1687 | 54.0853 | 33.456 | 74.2 | 30.652 | 0
|  |  | Ana- 59 |  | 超純水製造装置 |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.4 | 1.0596 |  | 79.2283 | 56.7343 | 34.2507 | 74.2 | 30.652 | 0
|  |  | Ana- 42 |  | ＩＣＰ発効分析装置 |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 | 0.8 | 0.4 | 3.6 |  | 82.8283 | 56.7343 | 34.2507 | 83.2 | 33.532 | 0
|  |  | Ana- 40 |  | 原子吸光装置(Z-5000) |  |  |  | 1 |  |  |  | 11 | 0.8 | 0.4 | 4.4 |  | 87.2283 | 56.7343 | 34.2507 | 94.2 | 37.052 | 0
[5 empty] | 空調室外機 |  |  | 4.86 | 1 | 0.825 | 0.78 | 7.5524 |  |  | 0.8 | 6.042 |  | 93.2702 | 64.2868 | 38.9635 | 94.2 | 37.052 | 0
|  |  | FS-8 |  | 換気ファン |  |  | 0.15 | 1 | 0.56 | 0.53 | 0.50539 |  |  | 0.8 | 0.40431 |  | 93.6745 | 64.7922 | 39.1778 | 94.2 | 37.052 | 0
|  |  | ACP-8-0 |  | 空調室外機 |  |  | 7.99 | 1 | 0.835 | 0.79 | 12.1125 |  |  | 0.8 | 9.69 |  | 103.3645 | 76.9047 | 46.8328 | 94.2 | 37.052 | 0
|  |  | ACP-6-0 |  | 空調室外機 |  |  | 1.36 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.4018 |  |  | 0.8 | 1.9214 |  | 105.2859 | 79.3064 | 48.2739 | 94.2 | 37.052 | 0
[18 empty] | 105.2859 | 79.3064 | 48.2739 | 94.2 | 37.052 | 0
[18 empty] | 105.2859 | 79.3064 | 48.2739 | 94.2 | 37.052 | 0
72P4 | #7P-13 |  | Ana-117 |  | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.4 | 1.0596 |  | 106.3455 | 81.9554 | 49.0686 | 94.2 | 37.052 | 0
|  |  | AC-137 |  | 空調室外機 |  |  | 1.52 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.6843 |  |  | 0.8 | 2.1475 |  | 108.493 | 84.6398 | 50.6792 | 94.2 | 37.052 | 0
[18 empty] | 108.493 | 84.6398 | 50.6792 | 94.2 | 37.052 | 0
[18 empty] | 108.493 | 84.6398 | 50.6792 | 94.2 | 37.052 | 0
[18 empty] | 108.493 | 84.6398 | 50.6792 | 94.2 | 37.052 | 0
[18 empty] | 108.493 | 84.6398 | 50.6792 | 94.2 | 37.052 | 0
[18 empty] | 108.493 | 84.6398 | 50.6792 | 94.2 | 37.052 | 0
[18 empty] | 108.493 | 84.6398 | 50.6792 | 94.2 | 37.052 | 0
[18 empty] | 108.493 | 84.6398 | 50.6792 | 94.2 | 37.052 | 0
[18 empty] | 108.493 | 84.6398 | 50.6792 | 94.2 | 37.052 | 0
[18 empty] | 108.493 | 84.6398 | 50.6792 | 94.2 | 37.052 | 0
[18 empty] | 108.493 | 84.6398 | 50.6792 | 94.2 | 37.052 | 0
[18 empty] | 108.493 | 84.6398 | 50.6792 | 94.2 | 37.052 | 0
[18 empty] | 108.493 | 84.6398 | 50.6792 | 94.2 | 37.052 | 0
[18 empty] | 108.493 | 84.6398 | 50.6792 | 94.2 | 37.052 | 0
72P5 | #7P-21 |  |  |  | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 3 | 0.755 | 0.75 | 7.947 |  |  | 0.4 | 3.1788 |  | 111.6718 | 92.5868 | 53.0633 | 94.2 | 37.052 | 0
|  |  | Ana- 82 |  | 熱風乾燥機(器具乾燥用) |  |  |  | 1 |  |  |  | 11 | 0.8 | 0.4 | 4.4 |  | 116.0718 | 92.5868 | 53.0633 | 105.2 | 40.572 | 0
|  |  | Ana- 84-2 |  | 熱風乾燥機(器具乾燥用) |  |  |  | 1 |  |  |  | 26 | 0.8 | 0.4 | 10.4 |  | 126.4718 | 92.5868 | 53.0633 | 131.2 | 48.892 | 0
|  |  | Ana- 77 |  | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.4 | 1.0596 |  | 127.5314 | 95.2358 | 53.858 | 131.2 | 48.892 | 0
|  |  | AC-134 |  | 空調室外機 |  |  | 9.29 | 1 | 0.835 | 0.79 | 14.0832 |  |  | 0.8 | 11.2666 |  | 138.798 | 109.319 | 62.7586 | 131.2 | 48.892 | 0
|  |  | ACP-3-0 |  | 空調室外機 |  |  | 5.98 | 1 | 0.825 | 0.78 | 9.2929 |  |  | 0.8 | 7.4343 |  | 146.2323 | 118.6119 | 68.5574 | 131.2 | 48.892 | 0
[18 empty] | 146.2323 | 118.6119 | 68.5574 | 131.2 | 48.892 | 0
[18 empty] | 146.2323 | 118.6119 | 68.5574 | 131.2 | 48.892 | 0
72P6 | #7P-22 |  |  |  | ドラフトチャンバ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.4 | 1.0596 |  | 147.2919 | 121.2609 | 69.3521 | 131.2 | 48.892 | 0
|  |  | Ana- 6 |  | ＸＲＦ(RIX3000) |  |  |  | 1 |  |  |  | 26 | 0.8 | 0.4 | 10.4 |  | 157.6919 | 121.2609 | 69.3521 | 157.2 | 57.212 | 0
|  |  | Ana- 9 |  | 資料成型機 |  |  |  | 1 |  |  |  | 7 | 0.8 | 0.4 | 2.8 |  | 160.4919 | 121.2609 | 69.3521 | 164.2 | 59.452 | 0
|  |  | Ana- 1 |  | 熱風乾燥機(器具乾燥用) |  |  |  | 1 |  |  |  | 17.5 | 0.8 | 0.4 | 7 |  | 167.4919 | 121.2609 | 69.3521 | 181.7 | 65.052 | 0
|  |  | AC-127 |  | 空調室外機 |  |  | 5.21 | 1 | 0.825 | 0.78 | 8.0963 |  |  | 0.8 | 6.4771 |  | 173.969 | 129.3573 | 74.4042 | 181.7 | 65.052 | 0
|  |  | EH-127 |  | 同上ブースタヒータ |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.5 | 0.95 | 0.8 | 2.8 |  | 176.769 | 129.3573 | 74.4042 | 185.2 | 67.712 | 0
|  |  | ACP-9-0 |  | 空調室外機 |  |  | 8.18 | 1 | 0.835 | 0.79 | 12.4005 |  |  | 0.8 | 9.9204 |  | 186.6894 | 141.7578 | 82.2413 | 185.2 | 67.712 | 0
[5 empty] | 空調室外機 |  |  | 1 | 1 | 0.695 | 0.7 | 2.0555 |  |  | 0.8 | 1.6444 |  | 188.3338 | 143.8133 | 83.3924 | 185.2 | 67.712 | 0
[18 empty] | 188.3338 | 143.8133 | 83.3924 | 185.2 | 67.712 | 0
[18 empty] | 188.3338 | 143.8133 | 83.3924 | 185.2 | 67.712 | 0
[18 empty] | 188.3338 | 143.8133 | 83.3924 | 185.2 | 67.712 | 0
[5 empty] | 進相コンデンサ |  |  |  | 1 |  |  |  | 39.25 | -1 |  |  |  | 188.3338 | 143.8133 | 83.3924 | 185.2 | 67.712 | -39.25
[5 empty] | 変圧器２次側設置の場合のみ | [12 empty] | 188.3338 | 143.8133 | 83.3924 | 185.2 | 67.712 | 0
[5 empty] | 変圧器負荷率を低減できます。 | [12 empty] | 188.3338 | 143.8133 | 83.3924 | 185.2 | 67.712 | 0
[18 empty] | 188.3338 | 143.8133 | 83.3924 | 185.2 | 67.712 | 0
[18 empty] | 188.3338 | 143.8133 | 83.3924 | 185.2 | 67.712 | 0
[18 empty] | 188.3338 | 143.8133 | 83.3924 | 185.2 | 67.712 | 0
[18 empty] | 188.3338 | 143.8133 | 83.3924 | 185.2 | 67.712 | 0
[18 empty] | 188.3338 | 143.8133 | 83.3924 | 185.2 | 67.712 | 0
[18 empty] | 188.3338 | 143.8133 | 83.3924 | 185.2 | 67.712 | 0
[18 empty] | 188.3338 | 143.8133 | 83.3924 | 185.2 | 67.712 | 0
[18 empty] | 188.3338 | 143.8133 | 83.3924 | 185.2 | 67.712 | 0
[18 empty] | 188.3338 | 143.8133 | 83.3924 | 185.2 | 67.712 | 0
[18 empty] | 188.3338 | 143.8133 | 83.3924 | 185.2 | 67.712 | 0
[18 empty] | 188.3338 | 143.8133 | 83.3924 | 185.2 | 67.712 | 0
[18 empty] | 188.3338 | 143.8133 | 83.3924 | 185.2 | 67.712 | 0
[18 empty] | 188.3338 | 143.8133 | 83.3924 | 185.2 | 67.712 | 0
[18 empty] | 188.3338 | 143.8133 | 83.3924 | 185.2 | 67.712 | 0
[18 empty] | 188.3338 | 143.8133 | 83.3924 | 185.2 | 67.712 | 0
[18 empty] | 188.3338 | 143.8133 | 83.3924 | 185.2 | 67.712 | 0
[18 empty] | 188.3338 | 143.8133 | 83.3924 | 185.2 | 67.712 | 0
[18 empty] | 188.3338 | 143.8133 | 83.3924 | 185.2 | 67.712 | 0
[18 empty] | 188.3338 | 143.8133 | 83.3924 | 185.2 | 67.712 | 0
[18 empty] | 188.3338 | 143.8133 | 83.3924 | 185.2 | 67.712 | 0
[18 empty] | 188.3338 | 143.8133 | 83.3924 | 185.2 | 67.712 | 0
[18 empty] | 167.8858 | 143.8133 | 83.3924 | 185.2 | 67.712 | -39.25
ＥＳＥSERVICE

## 91
TR No. | 3φ3W 50Hz 3300V/420V |  | 油入自冷式 屋外設置 |  |  | 設備容量 | 変圧器負荷率 |  | 需要[KVA] |  | 需要[KW] | 需要[KVar] | 負荷力率 | 改善力率 | ＳＣ[KVA] | TGCRDL Relocation Project
91 | [5 empty] | 932.21KVA | 87 [％] |  | 652.54 |  | 521.4849 | 392.2603 | 0.79915 | 0.9 | 139.7 | No.9-2 S/S-TR91 |  | 需要KVA 累 計 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-1 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-2 | 入力 KW
| 750 | ＫＶＡ |  |  |  |  | 77.25 [％] |  | 579.42 |  |  | 252.5618
幹線番号 | 盤 名 称 |  | 負荷番号 | 負 荷 名 称 |  |  |  | 出力[KW] | 台 数 | 効率η | 力率cosφ | 入力 KVA | 入力 KVA | 力率cosφ | 需要率Df | 需要 KVA | 備 考
[5 empty] | ガソリン･ベンチ | [11 empty] | 網掛け部分は自動計算セル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91P1 |  |  | GA-ACDY |  | ＡＣダイナモ |  |  | 220 | 1 | 0.9 | 0.8 | 305.5556 |  |  | 0.7 | 213.8889 |  | 213.8889 | 305.5556 | 171.1111 | 0 | 0 | 0
|  |  | GA-ACDY-F |  | ＡＣダイナモ冷却ファン |  |  | 2.2 | 1 | 0.785 | 0.77 | 3.6397 |  |  | 0.7 | 2.5478 |  | 216.4367 | 309.1952 | 173.0729 | 0 | 0 | 0
|  |  | GA-ACDY-OP |  | ＡＣダイナモ潤滑油ポンプ |  |  | 0.75 | 1 | 0.695 | 0.7 | 1.5416 |  |  | 0.7 | 1.0791 |  | 217.5158 | 310.7369 | 173.8283 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 217.5158 | 310.7369 | 173.8283 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ディーゼル･ベンチ | [12 empty] | 217.5158 | 310.7369 | 173.8283 | 0 | 0 | 0
91P2 |  |  | DI-ACDY |  | ＡＣダイナモ |  |  | 220 | 1 | 0.9 | 0.8 | 305.5556 |  |  | 0.7 | 213.8889 |  | 431.4047 | 616.2924 | 344.9394 | 0 | 0 | 0
|  |  | DI-ACDY-F |  | ＡＣダイナモ冷却ファン |  |  | 2.2 | 1 | 0.785 | 0.77 | 3.6397 |  |  | 0.7 | 2.5478 |  | 433.9525 | 619.9321 | 346.9012 | 0 | 0 | 0
|  |  | DI-ACDY-OP |  | ＡＣダイナモ潤滑油ポンプ |  |  | 0.75 | 1 | 0.695 | 0.7 | 1.5416 |  |  | 0.7 | 1.0791 |  | 435.0316 | 621.4737 | 347.6566 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 435.0316 | 621.4737 | 347.6566 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 燃料･ベンチ | [12 empty] | 435.0316 | 621.4737 | 347.6566 | 0 | 0 | 0
91P3 |  |  | FO-ACDY |  | ＡＣダイナモ |  |  | 220 | 1 | 0.9 | 0.8 | 305.5556 |  |  | 0.7 | 213.8889 |  | 648.9205 | 927.0293 | 518.7677 | 0 | 0 | 0
|  |  | FO-ACDY-F |  | ＡＣダイナモ冷却ファン |  |  | 2.2 | 1 | 0.785 | 0.77 | 3.6397 |  |  | 0.7 | 2.5478 |  | 651.4683 | 930.6689 | 520.7295 | 0 | 0 | 0
|  |  | FO-ACDY-OP |  | ＡＣダイナモ潤滑油ポンプ |  |  | 0.75 | 1 | 0.695 | 0.7 | 1.5416 |  |  | 0.7 | 1.0791 |  | 652.5474 | 932.2106 | 521.4849 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 652.5474 | 932.2106 | 521.4849 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 652.5474 | 932.2106 | 521.4849 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 652.5474 | 932.2106 | 521.4849 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 652.5474 | 932.2106 | 521.4849 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 進相コンデンサ |  |  |  | 1 |  |  |  | 139.7 | -1 |  |  |  | 652.5474 | 932.2106 | 521.4849 | 0 | 0 | -139.7
[5 empty] | 変圧器２次側設置の場合のみ | [12 empty] | 652.5474 | 932.2106 | 521.4849 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 変圧器負荷率を低減できます。 | [12 empty] | 652.5474 | 932.2106 | 521.4849 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 652.5474 | 932.2106 | 521.4849 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 652.5474 | 932.2106 | 521.4849 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 652.5474 | 932.2106 | 521.4849 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 652.5474 | 932.2106 | 521.4849 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 652.5474 | 932.2106 | 521.4849 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 652.5474 | 932.2106 | 521.4849 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 652.5474 | 932.2106 | 521.4849 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 652.5474 | 932.2106 | 521.4849 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 652.5474 | 932.2106 | 521.4849 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 652.5474 | 932.2106 | 521.4849 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 652.5474 | 932.2106 | 521.4849 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 652.5474 | 932.2106 | 521.4849 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 652.5474 | 932.2106 | 521.4849 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 652.5474 | 932.2106 | 521.4849 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 652.5474 | 932.2106 | 521.4849 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 652.5474 | 932.2106 | 521.4849 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 652.5474 | 932.2106 | 521.4849 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 652.5474 | 932.2106 | 521.4849 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 652.5474 | 932.2106 | 521.4849 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 652.5474 | 932.2106 | 521.4849 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 579.4268 | 932.2106 | 521.4849 | 0 | 0 | -139.7
ＥＳＥSERVICE

## 96
TR No. | 3φ3W 50Hz 3300V/420V |  | 油入自冷式 屋外盤内設置 |  |  | 設備容量 | 変圧器負荷率 |  | 需要[KVA] |  | 需要[KW] | 需要[KVar] | 負荷力率 | 改善力率 | ＳＣ[KVA] | TGCRDL Relocation Project
96 | [5 empty] | 737.18KVA | 68.8 [％] |  | 516.02 |  | 415.1521 | 306.4816 | 0.80451 | 0.89998 | 105.4 | No.9-2 S/S-TR96 |  | 需要KVA 累 計 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-1 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-2 | 入力 KW
| 750 | ＫＶＡ |  |  |  |  | 61.5 [％] |  | 461.28 |  |  | 201.0829
幹線番号 | 盤 名 称 |  | 負荷番号 | 負 荷 名 称 |  |  |  | 出力[KW] | 台 数 | 効率η | 力率cosφ | 入力 KVA | 入力 KVA | 力率cosφ | 需要率Df | 需要 KVA | 備 考
[5 empty] | ＡＴＦベンチ | [11 empty] | 網掛け部分は自動計算セル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96P1 |  |  | ATF-DCDY-1 |  | ＤＣダイナモ |  |  | 110 | 1 | 0.9 | 0.8 | 152.7778 |  |  | 0.7 | 106.9444 |  | 106.9444 | 152.7778 | 85.5556 | 0 | 0 | 0
|  |  | ATF-DCDY-F1 |  | ＤＣダイナモ冷却ファン |  |  | 3.7 | 1 | 0.81 | 0.78 | 5.8563 |  |  | 0.7 | 4.0994 |  | 111.0438 | 158.6341 | 88.7531 | 0 | 0 | 0
|  |  | ATF-DCDY-P |  | ＤＣダイナモ潤滑油ポンプ |  |  | 1 | 1 | 0.775 | 0.75 | 1.7204 |  |  | 0.7 | 1.2043 |  | 112.2481 | 160.3545 | 89.6563 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 112.2481 | 160.3545 | 89.6563 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ＡＴＦベンチ | [12 empty] | 112.2481 | 160.3545 | 89.6563 | 0 | 0 | 0
96P2 |  |  | ATF-DCDY-2 |  | ＤＣダイナモ |  |  | 110 | 1 | 0.9 | 0.8 | 152.7778 |  |  | 0.7 | 106.9444 |  | 219.1926 | 313.1323 | 175.2119 | 0 | 0 | 0
|  |  | ATF-DCDY-F2 |  | ＤＣダイナモ冷却ファン |  |  | 3.7 | 1 | 0.81 | 0.78 | 5.8563 |  |  | 0.7 | 4.0994 |  | 223.292 | 318.9886 | 178.4094 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 223.292 | 318.9886 | 178.4094 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ギァ･ベンチ | [12 empty] | 223.292 | 318.9886 | 178.4094 | 0 | 0 | 0
96P3 |  |  | GI-DCDY-1 |  | ＤＣダイナモ |  |  | 110 | 1 | 0.9 | 0.8 | 152.7778 |  |  | 0.7 | 106.9444 |  | 330.2364 | 471.7663 | 263.965 | 0 | 0 | 0
|  |  | GI-DCDY-F1 |  | ＤＣダイナモ冷却ファン |  |  | 3.7 | 1 | 0.81 | 0.78 | 5.8563 |  |  | 0.7 | 4.0994 |  | 334.3358 | 477.6226 | 267.1625 | 0 | 0 | 0
|  |  | GI-DCDY-P |  | ＤＣダイナモ潤滑油ポンプ |  |  | 1 | 1 | 0.775 | 0.75 | 1.7204 |  |  | 0.7 | 1.2043 |  | 335.5401 | 479.343 | 268.0657 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 335.5401 | 479.343 | 268.0657 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ギァ･ベンチ | [12 empty] | 335.5401 | 479.343 | 268.0657 | 0 | 0 | 0
96P4 |  |  | GI-DCDY-2 |  | ＤＣダイナモ |  |  | 110 | 1 | 0.9 | 0.8 | 152.7778 |  |  | 0.7 | 106.9444 |  | 442.4846 | 632.1208 | 353.6213 | 0 | 0 | 0
|  |  | GI-DCDY-F2 |  | ＤＣダイナモ冷却ファン |  |  | 3.7 | 1 | 0.81 | 0.78 | 5.8563 |  |  | 0.7 | 4.0994 |  | 446.584 | 637.9771 | 356.8188 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 446.584 | 637.9771 | 356.8188 | 0 | 0 | 0
96P5 |  |  |  |  | ギァ･モータ |  |  | 75 | 1 | 0.9 | 0.84 | 99.2063 |  |  | 0.7 | 69.4444 |  | 516.0284 | 737.1835 | 415.1521 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 516.0284 | 737.1835 | 415.1521 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 516.0284 | 737.1835 | 415.1521 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 進相コンデンサ |  |  |  | 1 |  |  |  | 105.4 | -1 |  |  |  | 516.0284 | 737.1835 | 415.1521 | 0 | 0 | -105.4
[5 empty] | 変圧器２次側設置の場合のみ | [12 empty] | 516.0284 | 737.1835 | 415.1521 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 変圧器負荷率を低減できます。 | [12 empty] | 516.0284 | 737.1835 | 415.1521 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 516.0284 | 737.1835 | 415.1521 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 516.0284 | 737.1835 | 415.1521 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 516.0284 | 737.1835 | 415.1521 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 516.0284 | 737.1835 | 415.1521 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 516.0284 | 737.1835 | 415.1521 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 516.0284 | 737.1835 | 415.1521 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 516.0284 | 737.1835 | 415.1521 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 516.0284 | 737.1835 | 415.1521 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 516.0284 | 737.1835 | 415.1521 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 516.0284 | 737.1835 | 415.1521 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 516.0284 | 737.1835 | 415.1521 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 516.0284 | 737.1835 | 415.1521 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 516.0284 | 737.1835 | 415.1521 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 516.0284 | 737.1835 | 415.1521 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 516.0284 | 737.1835 | 415.1521 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 516.0284 | 737.1835 | 415.1521 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 516.0284 | 737.1835 | 415.1521 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 461.2885 | 737.1835 | 415.1521 | 0 | 0 | -105.4
ＥＳＥSERVICE

## 97
TR No. | 3φ3W 50Hz 3300V/550V |  | 油入自冷式 屋外盤内設置 |  |  | 設備容量 | 変圧器負荷率 |  | 需要[KVA] |  | 需要[KW] | 需要[KVar] | 負荷力率 | 改善力率 | ＳＣ[KVA] | TGCRDL Relocation Project
97 | [5 empty] | 430.09KVA | 60.21 [％] |  | 301.06 |  | 240.6316 | 180.9345 | 0.79926 | 0.9 | 64.4 | No.9-2 S/S-TR97 |  | 需要KVA 累 計 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-1 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-2 | 入力 KW
| 500 | ＫＶＡ |  |  |  |  | 53.47 [％] |  | 267.36 |  |  | 116.5372
幹線番号 | 盤 名 称 |  | 負荷番号 | 負 荷 名 称 |  |  |  | 出力[KW] | 台 数 | 効率η | 力率cosφ | 入力 KVA | 入力 KVA | 力率cosφ | 需要率Df | 需要 KVA | 備 考
[5 empty] | 耐久･ベンチ | [11 empty] | 網掛け部分は自動計算セル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97P1 |  |  | EN-DCDY |  | ＤＣダイナモ |  |  | 300 | 1 | 0.9 | 0.8 | 416.6667 |  |  | 0.7 | 291.6667 |  | 291.6667 | 416.6667 | 233.3333 | 0 | 0 | 0
|  |  | EN-DCDY-F1 |  | ＤＣダイナモ冷却ファン |  |  | 3.7 | 1 | 0.81 | 0.78 | 5.8563 |  |  | 0.7 | 4.0994 |  | 295.7661 | 422.523 | 236.5309 | 0 | 0 | 0
|  |  | EN-DCDY-F2 |  | ＤＣダイナモ冷却ファン |  |  | 3.7 | 1 | 0.81 | 0.78 | 5.8563 |  |  | 0.7 | 4.0994 |  | 299.8655 | 428.3792 | 239.7284 | 0 | 0 | 0
|  |  | EN-DCDY-P |  | ＤＣダイナモ潤滑油ポンプ |  |  | 1 | 1 | 0.775 | 0.75 | 1.7204 |  |  | 0.7 | 1.2043 |  | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 進相コンデンサ |  |  |  | 1 |  |  |  | 64.4 | -1 |  |  |  | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | -64.4
[5 empty] | 変圧器２次側設置の場合のみ | [12 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 変圧器負荷率を低減できます。 | [12 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 301.0698 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 267.3672 | 430.0997 | 240.6316 | 0 | 0 | -64.4
ＥＳＥSERVICE

## 98
TR No. | 3φ3W 50Hz 3300V/210V |  | 油入自冷式 屋外盤内設置 |  |  | 設備容量 | 変圧器負荷率 |  | 需要[KVA] |  | 需要[KW] | 需要[KVar] | 負荷力率 | 改善力率 | ＳＣ[KVA] | TGCRDL Relocation Project
98 | [5 empty] | 300KVA | 70 [％] |  | 210 |  | 168 | 126 | 0.8 | 0.90003 | 44.65 | No.9-2 S/S-TR98 |  | 需要KVA 累 計 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-1 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-2 | 入力 KW
| 300 | ＫＶＡ |  |  |  |  | 62.21 [％] |  | 186.65 |  |  | 81.3458
幹線番号 | 盤 名 称 |  | 負荷番号 | 負 荷 名 称 |  |  |  | 出力[KW] | 台 数 | 効率η | 力率cosφ | 入力 KVA | 入力 KVA | 力率cosφ | 需要率Df | 需要 KVA | 備 考
[17 empty] | 網掛け部分は自動計算セル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98P1 |  |  |  |  | 各ベンチ用計装電源 |  |  |  | 1 |  |  |  | 300 | 0.8 | 0.7 | 210 | 実績値 | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[5 empty] | 進相コンデンサ |  |  |  | 1 |  |  |  | 44.65 | -1 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | -44.65
[5 empty] | 変圧器２次側設置の場合のみ | [12 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[5 empty] | 変圧器負荷率を低減できます。 | [12 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 210 | 0 | 0 | 300 | 168 | 0
[18 empty] | 186.6596 | 0 | 0 | 300 | 168 | -44.65
ＥＳＥSERVICE

## 83
TR No. | 3φ3W 50Hz 3300V/420V |  | 油入自冷式 屋外設置 |  |  | 設備容量 | 変圧器負荷率 |  | 需要[KVA] |  | 需要[KW] | 需要[KVar] | 負荷力率 | 改善力率 | ＳＣ[KVA] | TGCRDL Relocation Project
83 | [5 empty] | 348.43KVA | 48.78 [％] |  | 243.9 |  | 199.2406 | 140.6834 | 0.81688 | 0.90002 | 44.2 | No.8 S/S-TR83 |  | 需要KVA 累 計 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-1 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-2 | 入力 KW
| 500 | ＫＶＡ |  |  |  |  | 44.27 [％] |  | 221.37 |  |  | 96.4843
幹線番号 | 盤 名 称 |  | 負荷番号 | 負 荷 名 称 |  |  |  | 出力[KW] | 台 数 | 効率η | 力率cosφ | 入力 KVA | 入力 KVA | 力率cosφ | 需要率Df | 需要 KVA | 備 考
[5 empty] | No.2 シャシ・ダイナモ設備 | [11 empty] | 網掛け部分は自動計算セル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83P1 |  |  | CHDY2 |  | No.2 シャシ・ダイナモ |  |  | 150 | 1 | 0.9 | 0.8 | 208.3333 |  |  | 0.7 | 145.8333 |  | 145.8333 | 208.3333 | 116.6667 | 0 | 0 | 0
|  |  | CHDY2-CF |  | ダイナモ・E/G冷却ファン |  |  | 90 | 1 | 0.93 | 0.86 | 112.5281 |  |  | 0.7 | 78.7697 |  | 224.603 | 320.8615 | 184.4086 | 0 | 0 | 0
|  |  | CHDY2-F1 |  | ダイナモ・冷却ファン |  |  | 5.5 | 1 | 0.825 | 0.78 | 8.547 |  |  | 0.7 | 5.9829 |  | 230.5859 | 329.4085 | 189.0753 | 0 | 0 | 0
|  |  | CHDY2-F2 |  | ダイナモ・冷却ファン |  |  | 5.5 | 1 | 0.825 | 0.78 | 8.547 |  |  | 0.7 | 5.9829 |  | 236.5688 | 337.9555 | 193.7419 | 0 | 0 | 0
|  |  | CHDY2-F3 |  | ダイナモ・冷却ファン |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.7 | 1.8543 |  | 238.4231 | 340.6045 | 195.1327 | 0 | 0 | 0
|  |  | CHDY2-M1 |  | ダイナモ・ローラ移動装置 |  |  | 2.2 | 1 | 0.785 | 0.77 | 3.6397 |  |  | 0.7 | 2.5478 |  | 240.9709 | 344.2442 | 197.0944 | 0 | 0 | 0
|  |  | CHDY2-M2 |  | ダイナモ・E/G-CF移動装置 |  |  | 0.75 | 1 | 0.695 | 0.7 | 1.5416 |  |  | 0.7 | 1.0791 |  | 242.05 | 345.7858 | 197.8498 | 0 | 0 | 0
|  |  | CHDY2-P1 |  | ダイナモ・1潤滑油ポンプ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.7 | 1.8543 |  | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 進相コンデンサ |  |  |  | 1 |  |  |  | 44.2 | -1 |  |  |  | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | -44.2
[5 empty] | 変圧器２次側設置の場合のみ | [12 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 変圧器負荷率を低減できます。 | [12 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 243.9044 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 221.3738 | 348.4348 | 199.2406 | 0 | 0 | -44.2
ＥＳＥSERVICE

## 86
TR No. | 3φ3W 50Hz 3300V/420V |  | 油入自冷式 屋外設置 |  |  | 設備容量 | 変圧器負荷率 |  | 需要[KVA] |  | 需要[KW] | 需要[KVar] | 負荷力率 | 改善力率 | ＳＣ[KVA] | TGCRDL Relocation Project
86 | [5 empty] | 445.65KVA | 51.99 [％] |  | 311.95 |  | 253.685 | 181.5511 | 0.8132 | 0.90001 | 58.7 | No.8 S/S-TR86 |  | 需要KVA 累 計 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-1 | 設備 容量 KVA | 入力 KW 累 計-2 | 入力 KW
| 600 | ＫＶＡ |  |  |  |  | 46.97 [％] |  | 281.86 |  |  | 122.8531
幹線番号 | 盤 名 称 |  | 負荷番号 | 負 荷 名 称 |  |  |  | 出力[KW] | 台 数 | 効率η | 力率cosφ | 入力 KVA | 入力 KVA | 力率cosφ | 需要率Df | 需要 KVA | 備 考
[5 empty] | No.1 シャシ・ダイナモ設備 | [11 empty] | 網掛け部分は自動計算セル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86P1 |  |  | CHDY1 |  | No.1 シャシ・ダイナモ |  |  | 220 | 1 | 0.9 | 0.8 | 305.5556 |  |  | 0.7 | 213.8889 |  | 213.8889 | 305.5556 | 171.1111 | 0 | 0 | 0
|  |  | CHDY1-CF |  | ダイナモ・E/G冷却ファン |  |  | 90 | 1 | 0.93 | 0.86 | 112.5281 |  |  | 0.7 | 78.7697 |  | 292.6586 | 418.0837 | 238.853 | 0 | 0 | 0
|  |  | CHDY1-F1 |  | ダイナモ・冷却ファン |  |  | 5.5 | 1 | 0.825 | 0.78 | 8.547 |  |  | 0.7 | 5.9829 |  | 298.6415 | 426.6307 | 243.5197 | 0 | 0 | 0
|  |  | CHDY1-F2 |  | ダイナモ・冷却ファン |  |  | 5.5 | 1 | 0.825 | 0.78 | 8.547 |  |  | 0.7 | 5.9829 |  | 304.6244 | 435.1777 | 248.1864 | 0 | 0 | 0
|  |  | CHDY1-F3 |  | ダイナモ・冷却ファン |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.7 | 1.8543 |  | 306.4787 | 437.8267 | 249.5771 | 0 | 0 | 0
|  |  | CHDY1-M1 |  | ダイナモ・ローラ移動装置 |  |  | 2.2 | 1 | 0.785 | 0.77 | 3.6397 |  |  | 0.7 | 2.5478 |  | 309.0265 | 441.4664 | 251.5389 | 0 | 0 | 0
|  |  | CHDY1-M2 |  | ダイナモ・E/G-CF移動装置 |  |  | 0.75 | 1 | 0.695 | 0.7 | 1.5416 |  |  | 0.7 | 1.0791 |  | 310.1056 | 443.008 | 252.2943 | 0 | 0 | 0
|  |  | CHDY1-P1 |  | ダイナモ・1潤滑油ポンプ |  |  | 1.5 | 1 | 0.755 | 0.75 | 2.649 |  |  | 0.7 | 1.8543 |  | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 進相コンデンサ |  |  |  | 1 |  |  |  | 58.7 | -1 |  |  |  | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | -58.7
[5 empty] | 変圧器２次側設置の場合のみ | [12 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 変圧器負荷率を低減できます。 | [12 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 311.9599 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 281.8686 | 445.657 | 253.685 | 0 | 0 | -58.7
ＥＳＥSERVICE

## 資
電動機 |  | ⇒ | ＳＣＭ | [7 empty] | ⇒
定格 |  |  | １φ１００Ｖ |  | １φ２００Ｖ |  | ３φ２００Ｖ |  | ３φ４００Ｖ |  | ３φ４４０Ｖ
出力 | 効率 | 力率 | 50Ｈｚ | 60Ｈｚ | 50Ｈｚ | 60Ｈｚ | 50Ｈｚ | 60Ｈｚ | 50Ｈｚ | 60Ｈｚ | 50Ｈｚ | 60Ｈｚ
| η | cosφ | [μF] | [μF] | [μF] | [μF] | [μF] | [μF] | [μF] | [μF] | [μF] | [μF]
0.1 |  |  | 50 | 50 | 20 | 20
0.2 | 0.56 | 0.53 | 75 | 50 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5
0.25 |  |  | 75 | 75 | 30 | 20
0.4 | 0.635 | 0.63 | 75 | 75 | 30 | 30 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5
0.75 | 0.695 | 0.7 | 100 | 100 | 40 | 40 | 30 | 20 | 7.5 | 5 | 7.5 | 5
1.1 |  |  | 100 | 100 | 50 | 40 | 30 | 20 | 7.5 | 5 | 7.5 | 5
1.5 | 0.755 | 0.75 |  |  |  |  | 40 | 30 | 10 | 7.5 | 10 | 7.5
2.2 | 0.785 | 0.77 |  |  |  |  | 50 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10
3.7 | 0.81 | 0.78 |  |  |  |  | 75 | 50 | 20 | 15 | 15 | 10
5.5 | 0.825 | 0.78 |  |  |  |  | 100 | 75 | 30 | 25 | 25 | 20
7.5 | 0.835 | 0.79 |  |  |  |  | 150 | 100 | 40 | 25 | 30 | 20
11 | 0.845 | 0.8 |  |  |  |  | 200 | 150 | 50 | 40 | 40 | 30
15 | 0.855 | 0.805 |  |  |  |  | 250 | 200 | 75 | 50 | 50 | 40
18.5 | 0.855 | 0.805 |  |  |  |  | 300 | 250 | 75 | 75 | 75 | 50
22 | 0.86 | 0.81 |  |  |  |  | 400 | 300 | 100 | 75 | 75 | 50
30 | 0.865 | 0.815 |  |  |  |  | 500 | 400 | 125 | 100 | 100 | 100
37 | 0.87 | 0.82 |  |  |  |  | 600 | 500 | 150 | 125 | 125 | 100
45 | [6 empty] | 750 | 600 | 200 | 150 | 200 | 150
55 | [6 empty] | 900 | 750 | 250 | 200 | 250 | 200
120 | 0.91 | 0.85
Note on D2: 下の空欄に 登録できます JIS C 4210
Note on M2: 下の空欄に 登録できます ﾆﾁｺﾝ(株) 電力コンデンサ １９９１．５