## Check List
作業前チェックリスト |  |  | 三重中央開発(株)受変電設備改修計画 F20系:S/S-21(容器包装変電設備)他 |  |  |  | 2004.07/12 作成者(平山 吉克)
１.事前確認事項 |  |  |  | ５.仮設工事等
1-1 | ●施 行 主 | ●入場許可証 ●車両入場許可証 |  | 5-1 | ●仮設電源-1 | ●用途(電動工具・照明、) ●発電機( 3 KVA)×( 1)台
1-2 | ○電力会社 | ( )電力 ○本社、○( )支社、○( )営業所 |  | 5-2 | ○仮設電源-2 | ○用途(仮送電用) ○発電機( KVA)×( )台
1-3 | ○公 官 庁 |  |  | 5-3 |  | ○仮送電回路( ) ○接続場所( )
1-4 | ○ |  |  | 5-4 | ○仮設配線 | ○
|  |  |  | 5-5 | ○仮設仮囲い | ○
２.作業内容 |  |  |  | 5-6 | ●感電防止 | ●耐圧時進入禁止ロープ
2-1 | ●作業計画 | ●作業工程 ○作業班分 ●適正人員 |  | 5-7 | ○ | ○
2-2 | ●一般作業 | ○屋内作業 ○屋外作業 ●盤内作業
2-3 | ○高所作業 | ○固定足場 ○吊り足場 ○高所作業車-積載荷重( )Kg |  | ６.工具、試験機器類
2-4 | ●閉所作業 | ○換気装置 ○給気装置 ○排水装置 |  | 6-1 | ●使用工具類 | ●手動工具 ●電動工具 ●油圧工具 ○ウインチ
2-5 | ○活線作業 | ○200V活線 ○400V活線 ○6KV活線 |  | 6-2 |  | ●保安接地 ●照明ライト
2-6 | ○架線･管路 | ○建柱 ○支柱、支線 ○架線 ○管路 ○マンホール |  | 6-3 | ●試験機器-1 | ○低圧検電器×( )台 ●高圧検電器×( 1)台
2-7 | ○ |  |  | 6-4 |  | ○500Vメガー×( )台 ●1000Vメガー×( 1)台
|  |  |  | 6-5 |  | ○検相器×( )台 ●テスタ
３.作業環境 |  |  |  | 6-6 | ●試験機器-2 | ●交流耐圧試験器×( 1)台 昇圧変圧器( 2)KVA
3-1 | ○作業場所 | ●普通場所 ○高温場所 ○低温場所 ○危険場所 |  | 6-7 |  | ○直流耐圧試験器×( 1)台
3-2 | ○危険場所 | ○酸欠場所 ○濃度測定 ○換気装置 ○作業監視 |  | 6-8 |  | ●51-Ry試験器×( 1)台 ●67-Ry試験器×( 1)台
3-3 |  | ○有毒ガス ○濃度測定 ○換気装置 ○防毒マスク |  | 6-9 |  | ○
3-4 |  | ○粉塵場所 ○火気制限 ○換気装置 ○防塵マスク
3-5 |  | ○防爆場所 ○静電気対策○火気制限 |  | ７.関連工事ほか
3-6 | ●屋外場所 | ●風雨風雪対策 ●日射対策 ○結露対策 ○凍結対策 |  | 7-1 | ○連絡確認 | ○関連他業者との工事工程、現地作業調整
3-7 | ○ |  |  | 7-2 | ○重量運搬 | ○重機( ) ○工具( ) ○運搬経路確保
|  |  |  | 7-3 | ○関連工事 | ○斫り工事 ○鉄筋工事 ○コンクリート打設 ○左官工事
４.機器発注、工事材料 |  |  |  | 7-4 |  | ○塗装工事 ○溶接工事 ○鋼材加工
4-1 | ●発注機器 | ●図面作成 ●図面承認 ●機器製作 ●予定納期(07/11) |  | 7-5 | ●必要キー | ○建屋出入口 ●キュービクル
4-2 | ●工事材料 | ○配線材料 ○支持材料 ○絶縁材料 ○金具ほか

## 工程表-F20系
工 事 工 程 表 |  |  | 三重中央開発(株)受変電設備改修計画 F20系:S/S-21(容器包装変電設備)他 |  |  |  |  | 実 施 年 月 日 ２００４．０７／１１（Sun.） | [5 empty] | 三重中央開発 |  |  |  |  | ＴＢＥＣ
[14 empty] | 次 長 |  |  | 主 技 |  | 部 長 | 主 席
[17 empty] | 小堀 |  | 岡村 | 平山
|  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 | 備 考
①S/S-23 事務所棟送り 増設パネル取付工事,配線工事
①
②高圧配線工事(6KV KIP 38sq) 21-59F2～21-52F2
②
③増設機器取付工事 ZCT,21-67F2,DC,配線工事
③
④機器取替工事：ZCT,配線工事 機器取付工事：21-67R,DC
④
⑤機器取付準備：Wh 取付工事日：2004.08/29
⑤
耐圧試験-１ 耐圧試験-２
継電器試験-１ 継電器試験-２
|  | 準備作業-2 |  |  | 停電前作業 | [6 empty] | 耐圧試験-1 | [5 empty] | 耐圧試験-2
|  | S/S-21(容器包装)検相(TR-21-3) |  |  | S/S-21 MCCB"OFF"(TR-21-1～8) | [6 empty] | 新設6KV KIP 38sq，増設パネル | [5 empty] | LBS(21-89T1～T8)"開"
[5 empty] | S/S-21 21-52R"切" | [12 empty] | VCB(21-52R)二次よりLBS(21-89T1～T8)一次間
[5 empty] | S/S-22 MCCB"OFF"(TR-22-1～2) | [6 empty] | 継電器試験-1 | [5 empty] | 継電器試験-2
[5 empty] | S/S-22 22-52R"切"，21-52F1"開" | [6 empty] | 21-51F2，21-67F2 | [5 empty] | 21-67R
S/S-21 21-89R 保安接地取外し
| F-20系 変電設備 | [13 empty] | 復電(14ﾟ30')
| S/S-21：容器包装 変電設備 |  |  |  | 停電開始(9ﾟ00') | [9 empty] | S/S-21 21-89R 検電，復電確認
| S/S-22：製鋼原料 変電設備 |  |  |  | S/S-21 21-89R検電，保安接地 | [9 empty] | 復電後作業
| S/S-23：事務所棟 変電設備 |  |  |  | S/S-21 21-89R，89-F2"開" | [9 empty] | S/S-21 21-89R,21-89F2"入"
S/S-21 21-52R,21-52F1,21-52F2"入"
S/S-21 LBS(21-89T1～T8)"閉",検相,MCCB"ON"(TR-22-1～2)
Ver 1.0－2004.07/06
工 事 内 容
30
45
15
30
45
15
30
45
15
30
45
15
30
45
15
30
45
15
30
45
15
30
45
15
30
45
15
30
45
15
24時刻
復電後作業
復電後作業
準備作業-2

## 手順書-F20系
三重中央開発(株)受変電設備改修計画
|  |  | F20系:S/S-21(容器包装変電設備)他 |  |  |  |  | ２００４．０７／１１ 実施
工事指揮系統
F-20系 変電設備
S/S-21：容器包装 変電設備
S/S-22：製鋼原料 変電設備
S/S-23：事務所棟 変電設備
非常時緊急連絡および工事状況判断
| 工 事 手 順 書 | [6 empty] | 確認者氏名
作業番号 | 作業種別 | 作 業 内 容 | 作 業 場 所 | 作 業 責任者 | 作業者 | 作 業 時 刻 |  | 作業完了 確 認 | 備 考
[6 empty] | 開 始 | 完 了
作業種別
011 | 機器類手配 | S/S-21高圧分岐盤の増設パネル、DGR、ZCT、ZCT- T、補助電源、MCCB 2P-50-5AT、配線材料等 |  | 辻野 |  |  | 08:20 | □ | 別紙機器リスト参照
準備作業
012 | 機器類手配 | S/S-21高圧受電盤のDGR、ZCT、ZCT-T、WH、補助 電源、MCCB 2P-50-5AT、配線材料等 |  | 辻野 |  |  | 08:20 | □ | 別紙機器リスト参照 | 作業前確認
作業後確認
013 | 工具類手配 | 工具類、保安接地用電線、各種試験用機器等 |  | 辻野 |  |  | 08:20 | □ | 試験：保安協会 | 事前調査
調査・確認
014 | 準備作業 | 雨天作業時の防水シートの確保 |  | 辻野 |  |  | 08:20 | □ |  | 連絡・確認
|  | 同上シートの風雨に対する取付方法の検討確認 | S/S-21南側 | 辻野 |  |  | 08:20 | □ |  | 保安接地
母線放電
作業番号 | 作業種別 | 作 業 内 容 | 作 業 場 所 | 作 業 責任者 | 作業者 | 作 業 時 刻 |  | 作業完了 確 認 | 備 考 | 母線検電
[6 empty] | 開 始 | 完 了 |  |  | 検 相
機器操作
020 | 作業前確認 | 作業場所、作業内容と作業者人数 |  | 辻野 |  |  | 08:20 | □ |  | 機器撤去
|  | 各作業者の作業内容の把握 |  | 平山 |  |  | 08:20 | □ |  | 機器取付
|  | 各作業者の健康状態 |  | 平山 |  |  | 08:20 | □ |  | 配線工事
|  | 停電開始予定時刻と復電予定時刻 |  | 平山 |  |  | 08:20 | □ |  | 加工工事
|  | 作業の遂行と安全作業 |  | 小堀 |  | 省 略 |  | □ |  | メガー試験
|  | 停電開始時刻の再確認(工場側) |  | 小堀 |  | 不 明 |  | □ |  | 耐 圧 試験
030 | 事前調査 | [8 empty] | 継電器試験
| 検 相 | S/S-21 TR-21-5(220V-500KVA)にて検相 | 低圧配電盤-7 | 辻野 |  |  | 08:30 | □
停電前作業
040 | 停電前作業 | [8 empty] | 停電後作業
041 | 仮設工事 | 防水シート取付 | S/S-21南側 | 辻野 |  | 08:35 | 08:56 | □ |  | 復電前作業
復電後作業
042 | 機器操作 | S/S-21 低圧配電盤(TR-21-1,-2)二次側MCCB"OFF" | 低圧盤-1 | 辻野 |  |  | 08:39 | □ | 容器包装
|  | S/S-21 低圧配電盤(TR-21-3)二次側MCCB"OFF" | 低圧盤-2 | 辻野 |  |  | 08:38 | □ | ↓
|  | S/S-21 低圧配電盤(TR-21-4)二次側MCCB"OFF" | 低圧盤-3 | 辻野 |  |  | 08:38 | □ | ↓
|  | S/S-21 低圧配電盤(TR-21-5)二次側MCCB"OFF" | 低圧盤-4 | 辻野 |  |  | 08:38 | □ | ↓
|  | S/S-21 低圧配電盤(TR-21-6)二次側MCCB"OFF" | 低圧盤-5 | 辻野 |  |  | 08:38 | □ | ↓
|  | S/S-21 低圧配電盤(TR-21-7)二次側MCCB"OFF" | 低圧盤-6 | 辻野 |  |  | 08:37 | □ | ↓
|  | S/S-21 低圧配電盤(TR-21-8)二次側MCCB"OFF" | 低圧盤-7 | 辻野 |  |  | 08:37 | □ | ↓
043 | 機器操作 | S/S-21 高圧受電盤ＶＣＢ(21-52R)"切" | 高圧受電盤 | 平山 |  | 08:41 |  | □ | 容器包装
044 | 機器操作 | S/S-22 低圧配電盤(TR-22-1)二次側MCCB"OFF" | 低圧盤-1 | 小堀 |  | 省 略 |  | □ | 製鋼原料
|  | S/S-22 低圧配電盤(TR-22-2)二次側MCCB"OFF" | 低圧盤-2 | 小堀 |  | 省 略 |  | □ | ↓
045 | 機器操作 | S/S-22 高圧受電盤ＶＣＢ(22-52R) "切" | 高圧受電盤 | 平山 |  | 省 略 |  | □ | ↓
|  | S/S-21 高圧分岐盤ＶＣＢ(22-52F1)"切" | 高圧分岐盤 | 平山 |  | 08:41 |  | □ | 容器包装
作業番号 | 作業種別 | 作 業 内 容 | 作 業 場 所 | 作 業 責任者 | 作業者 | 作 業 時 刻 |  | 作業完了 確 認 | 備 考
[6 empty] | 開 始 | 完 了
046 | (機器操作) | 構内引込柱 ＰＡＳ"開" → 停電開始 | 引込柱 | 小堀 |  | 08:40 |  | □
050 | 停電後作業
051 | 母線検電 | S/S-21 高圧受電盤ＤＳ(21-89R)一次側 | 高圧受電盤 | 平山 |  | 08:41 |  | □ | 容器包装
052 | 母線放電 | S/S-21 高圧母線 | 高圧受電盤 | 辻野 |  | 08:41 |  | □ | 容器包装
053 | 保安接地 | S/S-21 高圧受電盤ＤＳ(21-89R)一次側 | 高圧受電盤 | 辻野 |  |  | 08:43 | □ | 容器包装
054 | 機器操作 | S/S-21 高圧受電盤ＤＳ(21-89R) "開" | 高圧受電盤 | 平山 |  |  | 08:44 | □ | 容器包装
055 | 機器操作 | S/S-21 高圧分岐盤ＤＳ(21-89F2)"開" | 高圧分岐盤 | 平山 |  |  | 08:44 | □ | 容器包装
092 | 機器操作 | S/S-21 ＬＢＳ(21-89T1)"開" | ↓ | 平山 |  |  | 14:36 | □
|  | S/S-21 ＬＢＳ(21-89T2)"開" | ↓ | 平山 |  | 08:48 |  | □
|  | S/S-21 ＬＢＳ(21-89T3)"開" | ↓ | 平山 |  |  |  | □
|  | S/S-21 ＬＢＳ(21-89T4)"開" | ↓ | 平山 |  |  |  | □
|  | S/S-21 ＬＢＳ(21-89C1)"開" | ↓ | 平山 |  |  |  | □
|  | S/S-21 ＬＢＳ(21-89T5)"開" | ↓ | 平山 |  |  |  | □
|  | S/S-21 ＬＢＳ(21-89T6)"開" | ↓ | 平山 |  |  |  | □
|  | S/S-21 ＬＢＳ(21-89T7)"開" | ↓ | 平山 |  |  |  | □
|  | S/S-21 ＬＢＳ(21-89T8)"開" | ↓ | 平山 |  |  | 08:49 | □
作業番号 | 作業種別 | 作 業 内 容 | 作 業 場 所 | 作 業 責任者 | 作業者 | 作 業 時 刻 |  | 作業完了 確 認 | 備 考
[6 empty] | 開 始 | 完 了
060 |  | S/S-21 高圧分岐盤パネル増設
061 | 機器取付 | 増設パネル | 高圧分岐盤 | 辻野 |  | 08:57 |  | □ | 容器包装
062 | 機器取付 | MCCB 2P-50AF/ 5AT | ↓ | 辻野 |  |  |  | □ | ↓
063 | 機器取付 | ZCT，21-67F2，補助電源 | ↓ | 辻野 |  |  |  | □ | ↓
064 | 配線工事 | 作業-062，063 | ↓ | 辻野 |  |  |  | □ | ↓
065 | 配線工事 | 6KV KIP 38sq DS(21-89F2)二次～VCB(21-52F1) | ↓ | 辻野 |  |  |  | □ | ↓
066 | 作業確認 | 作業-061～065 | ↓ | 辻野 |  |  | 14:44 | □ | ↓
| 配線撤去 | TR-21-2(30KVA)二次母線から不要配線取外し | 低圧配電盤-1 | 辻野 |  | 14:46 | 14:50
070 |  | S/S-21 高圧受電盤 改修 | [5 empty] | □
071 | 機器撤去 | ZCT | 高圧受電盤 | 辻野 |  | 08:57 |  | □ | 容器包装
072 | 機器取付 | MCCB 2P-50AF/ 5AT | ↓ | 辻野 |  |  |  | □ | ↓
073 | 機器取付 | ZCT，21-67R，補助電源 | ↓ | 辻野 |  |  |  | □ | ↓
074 | 取付準備 | WH(2004.08/29中電WHを取外し後に取付け) | ↓ | 辻野 |  |  |  | □ | ↓
075 | 配線工事 | 作業-072～074 | ↓ | 辻野 |  |  |  | □ | ↓
076 | 作業確認 | 作業-071～075 | ↓ | 辻野 |  |  | 14:35 | □ | ↓
101 | 継電器試験 | S/S-21 高圧分岐盤 ＯＣＲ(21-51F2) | 高圧分岐盤 | 平山 | 保安協会 |  |  | □ | 保安協会 11:40現場着
|  | 限時電流：5.0A，ダイヤル:2.0，瞬時要素：40A |  |  |  | 15:05 | 15:14
| 継電器試験 | S/S-21 高圧分岐盤 ＤＧＲ(21-67F2) | 高圧分岐盤 | 平山 | 保安協会 |  |  | □
|  | Ｉ0：0.2A，Ｖ0：5％，動作時間：0.2sec |  |  |  | 15:23 | 15:28
102 | 継電器試験 | S/S-21 高圧受電盤 ＤＧＲ(21-67R) | 高圧受電盤 | 平山 | 保安協会 |  |  | □
|  | Ｉ0：0.2A，Ｖ0：5％，動作時間：0.2sec |  |  |  | 15:34 | 15:38
| 継電器試験 | S/S-21 高圧分岐盤 ＤＧＲ(21-67F1) | 高圧分岐盤 | 平山 | 保安協会 |  |  | □
|  | Ｉ0：0.2A，Ｖ0：5％，動作時間：0.2sec |  |  |  | 15:40 | 15:45
作業番号 | 作業種別 | 作 業 内 容 | 作 業 場 所 | 作 業 責任者 | 作業者 | 作 業 時 刻 |  | 作業完了 確 認 | 備 考
[6 empty] | 開 始 | 完 了
080 | 作業前確認 | S/S-21 高圧分岐盤 高圧危険防止策 | 高圧分岐盤 | 平山 | 保安協会 |  | 16:05 | □
081 | メガー試験 | S/S-21 高圧分岐盤 増設パネル，6KV KIP | S/S-21 | 平山 | 保安協会 |  |  | □
091 | メガー試験 | S-/S-21 21-52R ～ 21-89T1-T8 高圧母線 | ↓ | 平山 | 保安協会 |  | 16:06 | □
082 | 耐 圧 試験 | S/S-21 高圧分岐盤 増設パネル，6KV KIP | S/S-21 | 平山 | 保安協会 | 16:12 |  | □ | 別紙-No.12図
093 | 耐 圧 試験 | S-/S-21 21-52R ～ 21-89T1-T8 高圧母線 | ↓ | 平山 | 保安協会 |  | 16:22 | □ | 別紙-No.12図
083 | メガー試験 | S/S-21 高圧分岐盤 増設パネル，6KV KIP | S/S-21 | 平山 | 保安協会 |  |  | □
094 | メガー試験 | S-/S-21 21-52R ～ 21-89T1-T8 高圧母線 | ↓ | 平山 | 保安協会 |  | 16:23 | □
112 | 作業後確認 | 各作業場所、片付け、点検確認 |  | 辻野 |  | 14:50 | 15:05 | □
|  | 養生シート片付け |  | 辻野 |  | 16:25 | 16:30 | □
作業番号 | 作業種別 | 作 業 内 容 | 作 業 場 所 | 作 業 責任者 | 作業者 | 作 業 時 刻 |  | 作業完了 確 認 | 備 考
[6 empty] | 開 始 | 完 了
120 | 復電前作業
126 | (機器操作) | S/S-21 ＬＢＳ(21-89T1)"閉" | ↓ | 平山 |  | 16:28 |  | □
|  | S/S-21 ＬＢＳ(21-89T2)"閉" | ↓ | 平山 |  |  |  | □
|  | S/S-21 ＬＢＳ(21-89T3)"閉" | ↓ | 平山 |  |  |  | □
|  | S/S-21 ＬＢＳ(21-89T4)"閉" | ↓ | 平山 |  |  |  | □
|  | S/S-21 ＬＢＳ(21-89C1)"閉" | ↓ | 平山 |  |  |  | □
|  | S/S-21 ＬＢＳ(21-89T5)"閉" | ↓ | 平山 |  |  |  | □
|  | S/S-21 ＬＢＳ(21-89T6)"閉" | ↓ | 平山 |  |  |  | □
|  | S/S-21 ＬＢＳ(21-89T7)"閉" | ↓ | 平山 |  |  |  | □
|  | S/S-21 ＬＢＳ(21-89T8)"閉" | ↓ | 平山 |  |  | 16:31 | □
111 | 保安接地 | S/S-21 高圧受電盤 21-89R 保安接地取外し | 高圧受電盤 | 辻野 |  |  | 16:34 | □
121 | (機器操作) | S/S-21 高圧受電盤 ＤＳ(21-89R) "閉" | 高圧受電盤 | 平山 |  |  | 16:36 | □
113 | (機器操作) | 構内引込柱 ＰＡＳ"閉" → 復電 | 引込柱 | 小堀 |  |  | 16:46 | □
114 | 母線検電 | S/S-21 高圧受電盤 21-89R 一次側 | 高圧受電盤 | 平山 |  |  | 16:46 | □
125 | (機器操作) | S/S-21 高圧分岐盤 ＶＣＢ(21-52F2)"入" | ↓ | 平山 |  |  | 16:47 | □
| (機器操作) | 構内引込柱 ＰＡＳ"開" → 停電 | 引込柱 | 小堀 |  |  | 16:48 | □
| 母線検電 | S/S-21 高圧受電盤 21-89R 一次側 | 高圧受電盤 | 平山 |  |  | 16:48 | □
| (機器操作) | S/S-21 高圧分岐盤 ＤＳ(21-89F2) "開" | 高圧受電盤 | 平山 |  |  | 16:48 | □
作業番号 | 作業種別 | 作 業 内 容 | 作 業 場 所 | 作 業 責任者 | 作業者 | 作 業 時 刻 |  | 作業完了 確 認 | 備 考
[6 empty] | 開 始 | 完 了
| (機器操作) | 構内引込柱 ＰＡＳ"閉" → 復電 | 引込柱 | 小堀 |  |  | 16:49 | □
| 母線検電 | S/S-21 高圧受電盤 21-89R 一次側 | 高圧受電盤 | 平山 |  |  | 16:49 | □
130 | 復電後作業
131 | (機器操作) | S/S-21 高圧受電盤 ＶＣＢ(21-52R) "入" | 高圧受電盤 | 平山 |  |  | 16:54 | □
132 | (機器操作) | S/S-21 高圧分岐盤 ＶＣＢ(21-52F1)"入" | 高圧分岐盤 | 平山 |  |  | 16:53 | □
133 | 検 相 | S/S-21 TR-21-5(220V-500KVA)にて検相 | 低圧配電盤-7 | 辻野 |  |  | 16:56 | □
| (機器操作) | S/S-21 低圧配電盤(TR-21-1,-2)二次側MCCB"ON" | 低圧盤-1 | 小堀 |  | 16:56 |  | □
|  | S/S-21 低圧配電盤(TR-21-3)二次側MCCB"ON" | 低圧盤-2 | 小堀 |  |  |  | □
|  | S/S-21 低圧配電盤(TR-21-4)二次側MCCB"ON" | 低圧盤-3 | 小堀 |  |  |  | □
|  | S/S-21 低圧配電盤(TR-21-5)二次側MCCB"ON" | 低圧盤-4 | 小堀 |  |  |  | □
|  | S/S-21 低圧配電盤(TR-21-6)二次側MCCB"ON" | 低圧盤-5 | 小堀 |  |  |  | □
|  | S/S-21 低圧配電盤(TR-21-7)二次側MCCB"ON" | 低圧盤-6 | 小堀 |  |  |  | □
|  | S/S-21 低圧配電盤(TR-21-8)二次側MCCB"ON" | 低圧盤-7 | 小堀 |  |  | 16:58 | □
134 |  | 復電完了、工場連絡 |  | 小堀 |  |  | 16:59 | □
140 | 作業後確認 | 作業場所、作業内容と作業者人数 |  | 平山 |  |  | 17:15 | □
|  | 各作業者の健康状態 |  | 平山 |  |  | 17:15 | □
|  | 作業の遂行と安全作業に対する講評 |  | 小堀 |  | 省 略 |  | □
工事責任者
負傷者救急病院へ搬送
佐 海
090-1891-7674
中部電気保安協会
工事総括責任者
ＴＢＥＣ
平 山 主席
090-7964-4875
高木電機製作所
辻 野
nnn-nnnn-nnnn
三重中央開発
小 堀 主技
090-4684-7065
復電延長判断
三重中央開発
小 堀 主技
090-4684-7065
ＴＢＥＣ
平 山 主席
090-7964-4875
高木電機製作所
作業員
負傷者 発 生
異常事態発生
作業続行判断
所轄警察、消防への連絡判断
高木電機製作所
田 中
090-4641-6885