## Top
1
| 1 |  |  |  |  | RECS-5000E | [10 empty] | (Rapid Estimate Computation Systems) | [34 empty] | 2012.04.23-Ver.1.1.0
by ESE Ｓervice
|  | 物 件 名 |  |  |  |  | NNN | [25 empty] | 工 期 |  |  |  | yyyy.mm | [13 empty] | 担 当 |  |  |  | NNN
|  | 建 築 主 |  |  |  |  | NNN | [17 empty] | 設 計 者 |  |  |  |  | NNN | [14 empty] | 一次請負 | [5 empty] | NNN | [43 empty] | 基準設定値(令別表) |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50
|  | 受注確率 | [9 empty] | 営業情報 | [82 empty] | 消令別表第一 |  |  | 専用部 |  | 共用部 |  | 有無窓 |  | 収容 | 専用部照明器具(FL) | [9 empty] | 共用部照明器具(FL) | [9 empty] | 専用部照明器具(LED) | [9 empty] | 共用部照明器具(LED) | [9 empty] | 差込(個/ｍ２) |  |  | 100%
[68 empty] | 済 | [29 empty] | ％ | m2 | ％ | m2 | 建 | 消 | 人員 | 照明器具-1 | Ｕ | Ｍ | Ｄｆ | 平均照度 | 照明器具-2 | Ｕ | Ｍ | Ｄｆ | 平均照度 | 照明器具-1 | Ｕ | Ｍ | Ｄｆ | 平均照度 | 照明器具-2 | Ｕ | Ｍ | Ｄｆ | 平均照度 | 照明器具-1 | Ｕ | Ｍ | Ｄｆ | 平均照度 | 照明器具-2 | Ｕ | Ｍ | Ｄｆ | 平均照度 | 照明器具-1 | Ｕ | Ｍ | Ｄｆ | 平均照度 | 照明器具-2 | Ｕ | Ｍ | Ｄｆ | 平均照度 | 一般 | 専用 |  | 80% |  | 第一種低層住居専用地域
|  |  |  | 入力年月日 | [6 empty] | 2020-09-18 22:14 | [83 empty] | (1) イ | 劇場等 | 特 | 70 | 200 | 30 | 20 | 無窓 | 無窓 | 2 | D15-321PH | 45 | 66 | 95 | 150 | d21-241PN | 66 | 79 | 95 | 150 | A15-321PH | 59 | 70 | 85 | 150 | d21-241PX | 65 | 79 | 85 | 50 | LSS1-3150LM-LJ | 58 | 70 | 95 | 150 | LBS1-1900LM-LZ | 66 | 79 | 95 | 150 | LSS1-3150LM-LJ | 58 | 70 | 85 | 150 | LBS1-1900LM-LZ | 66 | 79 | 85 | 50 | 20 | 100 | (1) イ | 60% |  | 第二種低層住居専用地域
|  |  |  | 工事発注者 | [6 empty] | NNN | [83 empty] | (1) ロ | 集会所等 | 特 | 70 | 100 | 30 | 15 | 無窓 | 無窓 | 2 | D9-321PH | 45 | 66 | 95 | 500 | d21-241PN | 66 | 79 | 95 | 200 | A15-321PH | 59 | 70 | 85 | 500 | d21-241PX | 66 | 79 | 85 | 100 | LSS3-6300LM-LX | 54 | 70 | 95 | 300 | LBS1-3300LM-LZ | 66 | 79 | 95 | 200 | LSS1-3150LM-LJ | 59 | 70 | 85 | 200 | LBS1-1900LM-LZ | 66 | 79 | 85 | 100 | 20 | 100 | (1) ロ | 50% |  | 第一種中高層住居専用地域
|  |  |  | 工 事 名 称 | [6 empty] | NNN | [59 empty] | 電力会社 | [23 empty] | (2) イ | キャバレー等 | 特 | 70 | 150 | 30 | 15 | 無窓 | 無窓 | 5 | C9-323PR | 37 | 66 | 95 | 100 | d22-241PN | 66 | 79 | 95 | 100 | A15-321PH | 59 | 70 | 85 | 250 | d21-241PX | 66 | 79 | 85 | 50 | LRS1-950LM-LZ | 66 | 79 | 95 | 100 | LRS1-950LM-LZ | 66 | 79 | 95 | 100 | LSS1-3150LM-LJ | 59 | 70 | 85 | 250 | LBS1-1900LM-LZ | 66 | 79 | 85 | 50 | 20 | 100 | (2) イ | 30% |  | 第二種中高層住居専用地域
|  |  |  | 建設地住所 | [6 empty] | NNN | [33 empty] | 地点 |  |  | 京 都 |  |  |  | 標高[m] |  |  |  |  | 45m |  |  |  | ▼ | [9 empty] | 6 | [23 empty] | (2) ロ | 遊技場等 | 特 | 70 | 200 | 30 | 20 | 無窓 | 無窓 | 3 | D12-454PN | 44 | 66 | 100 | 750 | d23-422PN | 66 | 79 | 100 | 200 | A15-321PH | 59 | 70 | 85 | 750 | d21-241PX | 66 | 79 | 85 | 50 | LRS3-6300LM-LX | 54 | 70 | 100 | 300 | LBS1-1900LM-LZ | 66 | 79 | 100 | 200 | LSS1-3150LM-LJ | 59 | 70 | 85 | 150 | LBS1-1900LM-LZ | 66 | 79 | 85 | 50 | 15 | 75 | (2) ロ | 0% |  | 第一種住居地域
|  |  |  | 用 途 地 区 | [6 empty] | 近隣商業地域 | [18 empty] | 採用建設物価⇒ | [9 empty] | 2020-09-18 22:14 | [7 empty] | 号 |  | 近畿 |  |  |  |  | ▼ | 修正 | [38 empty] | (2) ハ | 性風俗関連特殊営業店舗等 | 特 | 70 | 30 | 30 | 15 | 無窓 | 無窓 | 3 | B7-321PH | 36 | 66 | 80 | 100 | A15-162PX | 42 | 66 | 80 | 100 | A15-321PH | 59 | 70 | 85 | 200 | d21-241PX | 66 | 79 | 85 | 100 | LRS1-950LM-LZ | 66 | 79 | 80 | 100 | LBS1-1900LM-LZ | 66 | 79 | 80 | 100 | LSS1-3150LM-LJ | 59 | 70 | 85 | 200 | LBS1-1900LM-LZ | 66 | 79 | 85 | 100 | 20 | 100 | (2) ハ |  |  | 第二種住居地域
|  |  |  | 防 火 地 域 | [6 empty] | 指定なし | [12 empty] | 消防法防火対象物 | [10 empty] | (16)イ |  |  |  |  | 特定用途の存する複合 | [14 empty] | 特定防火対象物 | [11 empty] | 特 | 済 |  |  | 建設物価 | [23 empty] | (2) ニ | カラオケボックス等 | 特 | 70 | 20 | 30 | 20 | 無窓 | 無窓 | 3 | C9-323PR | 33 | 66 | 90 | 200 | D15-162PH | 42 | 66 | 90 | 100 | A15-321PH | 59 | 70 | 85 | 200 | d21-241PX | 66 | 79 | 85 | 100 | LSS1-3150LM-LJ | 58 | 70 | 90 | 200 | LRS1-950LM-LZ | 66 | 79 | 90 | 100 | LBS1-1900LM-LZ | 66 | 79 | 85 | 200 | LBS1-1900LM-LZ | 66 | 79 | 85 | 100 | 15 | 100 | (2) ニ | 防火地域 |  | 準住居地域
[71 empty] | 8 | [23 empty] | (3) イ | 料理店等 | 特 | 60 | 150 | 40 | 40 | 無窓 | 有窓 | 3 | C9-454PN | 45 | 66 | 100 | 750 | d23-422PN | 66 | 79 | 100 | 150 | V9MP-322PH | 54 | 70 | 90 | 750 | d21-241PX | 66 | 79 | 90 | 100 | LBS1-3300LM-LZ | 66 | 79 | 100 | 200 | LBS1-1900LM-LZ | 66 | 79 | 100 | 150 | LBS1-3300LM-LZ | 66 | 79 | 90 | 200 | LBS1-1900LM-LZ | 66 | 79 | 90 | 100 | 10 | 50 | (3) イ | 準防火地域 |  | 近隣商業地域
|  | 敷地面積[m2] | [7 empty] | 7000 |  |  |  |  | 敷地N |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  | XY確認 | [5 empty] | 耐 火 |  |  |  | 耐 火 | [6 empty] | 建ぺい率[％] | [6 empty] | 54.5143 | [6 empty] | 容積率[%] | [6 empty] | 406.1714 | [32 empty] | (3) ロ | 飲食店 | 特 | 60 | 150 | 40 | 20 | 無窓 | 有窓 | 3 | C9-454PN | 45 | 66 | 100 | 750 | d23-422PN | 66 | 79 | 100 | 150 | V9MP-322PH | 54 | 70 | 90 | 750 | d21-241PX | 66 | 79 | 90 | 100 | LBS1-3300LM-LZ | 66 | 79 | 100 | 200 | LBS1-1900LM-LZ | 66 | 79 | 100 | 150 | LBS1-3300LM-LZ | 66 | 79 | 90 | 200 | LBS1-1900LM-LZ | 66 | 79 | 90 | 100 | 10 | 50 | (3) ロ | 指定なし |  | 商業地域
[15 empty] | 形 状 |  |  |  | A |  |  |  |  | ｎ参照 | [5 empty] | 区 分 | [119 empty] | 準工業地域
[15 empty] | ？天井高？ | [79 empty] | ( 4 ) | 百貨店等 | 特 | 70 | 300 | 30 | 40 | 無窓 | 無窓 | 5 | C9-454PN | 45 | 66 | 100 | 500 | D11-454PN | 45 | 66 | 100 | 250 | A15-321PH | 59 | 70 | 85 | 500 | d21-241PX | 66 | 79 | 85 | 100 | LRS3-6300LM-LX | 54 | 70 | 100 | 450 | LBS1-6800LM-LZ | 66 | 79 | 100 | 250 | LBS1-3300LM-LZ | 66 | 79 | 85 | 200 | LBS1-1900LM-LZ | 66 | 79 | 85 | 100 | 15 | 100 | ( 4 ) |  |  | 工業地域
|  | 摘要 |  | 階 名称 |  | 建物形状 |  |  | 階高 |  | 天井高 |  |  | 1FL |  |  |  | 床面積 | [5 empty] | 専用部 |  |  |  |  | ⇐修正 |  |  |  | 共用部 | [5 empty] | 専用部 | [5 empty] | 共用部 | [5 empty] | 建基法上 | [5 empty] | 消防法上 | [5 empty] | 消防法 |  |  |  |  | 入 |  | 階高 |  |  |  | 床面積 | [20 empty] | (5) イ | 旅館等 | 特 | 70 | 50 | 30 | 20 | 有窓 | 有窓 | 8 | C9-323PR | 37 | 66 | 90 | 300 | d22-241PN | 66 | 79 | 90 | 100 | A15-321PH | 59 | 70 | 85 | 150 | d21-241PX | 66 | 79 | 85 | 50 | LSS1-3150LM-LJ | 58 | 70 | 90 | 200 | LRS1-950LM-LZ | 66 | 79 | 90 | 100 | LBS1-3300LM-LZ | 66 | 79 | 85 | 150 | LBS1-1900LM-LZ | 66 | 79 | 85 | 50 | 20 | 100 | (5) イ |  |  | 工業専用地域
14 | [8 empty] | [ｍ] |  | [ｍ] |  |  | GL+ｍ |  |  |  | [ｍ2] | [5 empty] | 面積[ｍ2] | [8 empty] | 面積[ｍ2] | [5 empty] | 室数 |  |  | 修正 |  |  | 室数 |  |  | 修正 |  |  | 有無 |  |  | 修正 |  |  | 有無 |  |  | 修正 |  |  | 令別表 |  |  |  |  | 力 |  | B | 1 | F | P | B | 表 | 1 | 無 | 表 | 2 | 無 | 表 | 3 | 無 | 表 | 4 | 無 | 表 | 11 | 無 | 表 | PH | ES |  |  |  | (5) ロ 共同住宅等 |  | 80 | 50 | 20 | 20 | 有窓 | 有窓 | 25 | [45 empty] | 特別用途地区
|  |  |  | B2F | [13 empty] | 3168
0 | 1 | 1 |  | B2F |  | A |  | 下表 に X[m] Y[m] 建物 形状 を 入 力 し て 下 さ い ↓ ↓ | 5 |  | 直天 | [12 empty] | 2534.4 | [8 empty] | 633.6 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 無窓 | [5 empty] | 無窓 | [6 empty] | ( 15) |  |  |  | 済 | 1 | 5 |  |  |  | B2F | ( 15) |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | (6) イ | 病院等 | 特 | 70 | 40 | 30 | 20 | 無窓 | 有窓 | 15 | A15-322PH | 54 | 70 | 90 | 500 | A15-321PH | 54 | 70 | 90 | 100 | A15-321PH | 59 | 70 | 90 | 200 | d21-241PX | 66 | 79 | 90 | 50 | LRS3-6300LM-LX | 54 | 70 | 90 | 200 | LBS1-3300LM-LZ | 66 | 79 | 90 | 100 | LBS1-3300LM-LZ | 66 | 79 | 90 | 150 | LBS1-1900LM-LZ | 66 | 79 | 90 | 50 | 15 | 75 | (6) イ
3168
0 | 1 | 2 |  | B1F |  | A |  |  | 5 |  | 3 | [12 empty] | 2851.2 | [8 empty] | 316.8 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 無窓 | [5 empty] | 無窓 | [6 empty] | (13)イ |  |  |  | 済 | 1 | 5 |  |  |  | B1F | (13)イ |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | (6) ロ | 老人短期入所施設等 | 特 | 75 | 30 | 25 | 20 | 有窓 | 有窓 | 40 | C9-323PR | 33 | 66 | 80 | 300 | d22-241PN | 66 | 79 | 80 | 75 | A15-321PH | 59 | 70 | 80 | 300 | d21-241PX | 66 | 79 | 80 | 50 | LRS3-6300LM-LX | 54 | 70 | 80 | 175 | LBS1-1900LM-LZ | 66 | 79 | 80 | 75 | LBS1-3300LM-LZ | 66 | 79 | 80 | 150 | LBS1-1900LM-LZ | 66 | 79 | 80 | 50 | 20 | 100 | (6) ロ
3816
3 | 1 | 3 |  | 1F |  | B1 |  |  | 5 |  | 3 |  |  | 0.75 | [9 empty] | 2671.2 | [8 empty] | 1144.8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 無窓 | [5 empty] | 無窓 | [6 empty] | ( 4 ) |  |  |  | 済 | 1 |  | 5 |  |  |  |  | 3816 | 3 | ( 4 ) |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | (6) ハ | 老人ディサービスセンター等 | 特 | 75 | 30 | 25 | 20 | 有窓 | 有窓 | 40 | C9-323PR | 33 | 66 | 80 | 300 | d22-241PN | 66 | 79 | 90 | 75 | A15-321PH | 59 | 70 | 90 | 300 | d21-241PX | 66 | 79 | 90 | 50 | LRS3-6300LM-LX | 54 | 70 | 80 | 175 | LBS1-1900LM-LZ | 66 | 79 | 90 | 75 | LBS1-3300LM-LZ | 66 | 79 | 90 | 150 | LBS1-1900LM-LZ | 66 | 79 | 90 | 50 | 20 | 100 | (6) ハ
3816
4 | 1 | 4 |  | 2F |  | B1 |  |  | 4 |  | 3 | [12 empty] | 2289.6 | [8 empty] | 1526.4 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 無窓 | [5 empty] | 無窓 | [6 empty] | (3) イ |  |  |  | 済 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3816 | 3 | (3) イ |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | (6) ニ | 特殊支援学校等 | 特 | 70 | 60 | 30 | 20 | 有窓 | 有窓 | 10 | V9-322PH | 58 | 70 | 80 | 500 | V9-321PH | 58 | 70 | 80 | 100 | A15-321PH | 59 | 70 | 90 | 300 | d21-241PX | 66 | 79 | 80 | 100 | LRS3-6300LM-LX | 54 | 70 | 80 | 200 | LSS1-3150LM-LJ | 58 | 70 | 80 | 100 | LBS1-3300LM-LZ | 66 | 79 | 90 | 200 | LBS1-1900LM-LZ | 66 | 79 | 80 | 100 | 20 | 100 | (6) ニ
3816
5 | 1 | 5 |  | 3F |  | B1 |  |  | 4 |  | 3 | [12 empty] | 2671.2 | [8 empty] | 1144.8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 無窓 | [5 empty] | 無窓 | [6 empty] | ( 4 ) |  |  |  | 済 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3816 | 3 | ( 4 ) |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | ( 7 ) | 学校等 |  | 70 | 90 | 30 | 30 | 有窓 | 有窓 | 8 | V9-322PH | 58 | 70 | 80 | 300 | V9-321PH | 58 | 70 | 80 | 100 | A15-321PH | 59 | 70 | 90 | 150 | d21-241PX | 66 | 79 | 80 | 50 | LRS3-6300LM-LX | 54 | 70 | 80 | 300 | LSS1-3150LM-LJ | 58 | 70 | 80 | 100 | LSS1-3150LM-LJ | 58 | 70 | 90 | 150 | LBS1-1900LM-LZ | 66 | 79 | 80 | 50 | 20 | 100 | ( 7 )
1152
6 | 1 | 6 |  | 4F |  | A |  |  | 4 |  | 3 | [12 empty] | 806.4 | [8 empty] | 345.6 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 無窓 | [5 empty] | 無窓 | [6 empty] | ( 4 ) |  |  |  | 済 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1152 | 3 | ( 4 ) |  | 3 |  |  | 1 |  |  | ( 8 ) | 図書館等 |  | 70 | 150 | 30 | 20 | 無窓 | 有窓 | 5 | D12-454PN | 45 | 66 | 90 | 500 | d21-424PN | 66 | 79 | 90 | 200 | A15-321PH | 59 | 70 | 70 | 300 | d21-241PX | 66 | 79 | 70 | 50 | LRS3-6300LM-LX | 54 | 70 | 90 | 300 | LBS1-3300LM-LZ | 66 | 79 | 90 | 200 | LBS1-3300LM-LZ | 66 | 79 | 70 | 150 | LBS1-1900LM-LZ | 66 | 79 | 70 | 50 | 20 | 100 | ( 8 )
1152
7 | 1 | 7 |  | 5F |  | A |  |  | 4 |  | 3 | [12 empty] | 806.4 | [8 empty] | 345.6 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 無窓 | [5 empty] | 無窓 | [6 empty] | ( 4 ) |  |  |  | 済 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1152 | 3 | ( 4 ) |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | (9) イ 蒸気浴場等 | 特 | 70 | 30 | 30 | 15 | 無窓 | 無窓 | 5
1152
8 | 1 | 8 |  | 6F |  | A |  |  | 4 |  | 3 | [12 empty] | 806.4 | [8 empty] | 345.6 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 無窓 | [5 empty] | 無窓 | [6 empty] | ( 4 ) |  |  |  | 済 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1152 | 3 | ( 4 ) |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | (9) ロ 一般浴場 |  | 70 | 100 | 30 | 15 | 無窓 | 無窓 | 5
1152
9 | 1 | 9 |  | 7F |  | A |  |  | 4 |  | 3 | [12 empty] | 806.4 | [8 empty] | 345.6 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 無窓 | [5 empty] | 無窓 | [6 empty] | ( 4 ) |  |  |  | 済 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1152 | 3 | ( 4 ) |  | 3 |  |  | 1 |  |  | ( 10) | 車両停車場 |  | 70 | 500 | 30 | 20 | 有窓 | 有窓 | 400 | V9-322PH | 58 | 70 | 90 | 100 | V9-321PH | 58 | 70 | 90 | 50 | A15-321PH | 59 | 70 | 70 | 150 | d21-241PX | 66 | 79 | 70 | 75 | LSS1-3150LM-LJ | 58 | 70 | 90 | 100 | LBS1-3300LM-LZ | 66 | 79 | 90 | 50 | LSS1-3150LM-LJ | 58 | 70 | 70 | 150 | LBS1-1900LM-LZ | 66 | 79 | 70 | 75 | 75 | 200 | ( 10)
1152
10 | 1 | 10 |  | 8F |  | A |  |  | 4 |  | 3 | [12 empty] | 806.4 | [8 empty] | 345.6 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 無窓 | [5 empty] | 無窓 | [6 empty] | ( 4 ) |  |  |  | 済 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1152 | 3 | ( 4 ) |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | ( 11) 神社等 |  | 70 | 70 | 30 | 20 | 無窓 | 無窓 | 5
1152
11 | 1 | 11 |  | 9F |  | A |  |  | 4 |  | 3 | [12 empty] | 806.4 | [8 empty] | 345.6 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 無窓 | [5 empty] | 無窓 | [6 empty] | ( 4 ) |  |  |  | 済 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1152 | 3 | ( 4 ) |  | 3 |  |  | 1 |  |  | (12)イ | 工場等 |  | 75 | 300 | 25 | 30 | 無窓 | 有窓 | 100 | R2-322PH | 58 | 70 | 100 | 300 | R2-321PH | 58 | 70 | 100 | 100 | A15-321PH | 59 | 70 | 70 | 200 | d21-241PX | 66 | 79 | 70 | 50 | LSS1-3150LM-LJ | 58 | 70 | 100 | 200 | LSS1-3150LM-LJ | 58 | 70 | 100 | 100 | LSS1-3150LM-LJ | 58 | 70 | 70 | 150 | LBS1-1900LM-LZ | 66 | 79 | 70 | 50 | 50 | 150 | (12)イ
1152
FALSE | 1 | 12 |  | 10F |  | A |  |  | 4 |  | 3 | [12 empty] | 806.4 | [8 empty] | 345.6 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 無窓 | [5 empty] | 無窓 | [6 empty] | ( 4 ) |  |  |  | 済 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1152 | 3 | ( 4 ) |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | (12)ロ スタジオ等 |  | 70 | 100 | 30 | 15 | 無窓 | 無窓 | 100
1152
13 | 1 | 13 |  | 11F |  | A |  |  | 4 |  | 3 | [12 empty] | 806.4 | [8 empty] | 345.6 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 無窓 | [5 empty] | 無窓 | [6 empty] | ( 4 ) |  |  |  | 済 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1152 | 3 | ( 4 ) |  | 1 |  |  | (13)イ | 車庫等 |  | 90 | 500 | 10 | 20 | 無窓 | 有窓 | 800 | R2-322PH | 58 | 70 | 100 | 50 | R2-321PH | 58 | 70 | 100 | 200 | A15-321PH | 59 | 70 | 70 | 150 | d21-241PX | 66 | 79 | 70 | 50 | LSS1-3150LM-LJ | 58 | 70 | 100 | 50 | LSS1-3150LM-LJ | 58 | 70 | 100 | 50 | LSS1-3150LM-LJ | 58 | 70 | 70 | 150 | LBS1-1900LM-LZ | 66 | 79 | 70 | 50 | 100 | 150 | (13)イ
1152
14 | 1 | 14 |  | 12F |  | A |  |  | 4 |  | 3 | [12 empty] | 691.2 | [8 empty] | 460.8 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 無窓 | [5 empty] | 無窓 | [6 empty] | (3) イ |  |  |  | 済 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1152 | 3 | (3) イ |  |  |  |  | (13)ロ | 特殊格納庫 |  | 80 | 500 | 20 | 20 | 無窓 | 有窓 | 400 | R2-322PH | 58 | 70 | 100 | 50 | R2-321PH | 58 | 70 | 100 | 200 | A15-321PH | 59 | 70 | 70 | 150 | d21-241PX | 66 | 79 | 70 | 50 | LSS1-3150LM-LJ | 58 | 70 | 100 | 50 | LSS1-3150LM-LJ | 58 | 70 | 100 | 50 | LSS1-3150LM-LJ | 58 | 70 | 70 | 150 | LBS1-1900LM-LZ | 66 | 79 | 70 | 50 | 100 | 150 | (13)ロ
140
0 | 0 | 15 |  | PH1F |  | A |  |  | 4 |  | 直天 | [21 empty] | 140 | [11 empty] | 8 | [5 empty] | 有窓 | [5 empty] | 有窓 | [6 empty] | ( 15) |  |  |  | 済 | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 140 |  |  |  | ( 14) | 倉庫 |  | 90 | 500 | 10 | 15 | 無窓 | 有窓 | 500 | R2-322PH | 58 | 70 | 50 | 50 | R2-321PH | 58 | 70 | 50 | 50 | A15-321PH | 59 | 70 | 70 | 150 | d21-241PX | 66 | 79 | 70 | 50 | LSS1-3150LM-LJ | 58 | 70 | 50 | 50 | LSS1-3150LM-LJ | 58 | 70 | 50 | 50 | LSS1-3150LM-LJ | 58 | 70 | 70 | 150 | LBS1-1900LM-LZ | 66 | 79 | 70 | 50 | 50 | 100 | ( 14)
140
0 | 0 | 16 |  | PH2F |  | A |  |  | 4 |  | 直天 | [21 empty] | 140 | [11 empty] | 8 | [5 empty] | 有窓 | [5 empty] | 有窓 | [6 empty] | ( 15) |  |  |  | 済 | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 140 |  |  |  | ( 15) | 前各項以外 |  | 80 | 75 | 20 | 20 | 有窓 | 有窓 | 5 | A15-322PH | 54 | 70 | 90 | 300 | A15-321PH | 54 | 70 | 90 | 500 | A15-321PH | 59 | 70 | 70 | 300 | d21-241PX | 66 | 79 | 70 | 100 | LRS3-6300LM-LX | 54 | 70 | 90 | 300 | LRS3-6300LM-LX | 54 | 70 | 90 | 200 | LSS1-3150LM-LJ | 58 | 70 | 70 | 200 | LSS1-3150LM-LJ | 58 | 70 | 70 | 100 | 20 | 100 | ( 15)
1F
0 | 0 | [67 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | (16)イ | 特定用途の存する複合 | 特 | 90 | 40 | 10 | 20 | 無窓 | 無窓 | 5 | [42 empty] | (16)イ
0 | 0 | [67 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | (16)ロ | イ以外の複合 |  | 90 | 40 | 10 | 20 | 無窓 | 無窓 | 5 | [42 empty] | (16)ロ
0 | 0 | [67 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 16 の2 地下街 | 特 | 90 | 60 | 10 | 20 | 無窓 | 無窓 | 5
0 | 0 | [67 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 16 の3 準地下街 | 特 | 70 | 60 | 30 | 20 | 無窓 | 無窓 | 5
| 14 | 16 | [8 empty] | 3 |  |  | 0.75 |  |  |  | 28432 | [5 empty] | 20160 | [8 empty] | 8272 | [5 empty] | 103 | [5 empty] | 245 | [22 empty] | 済 |  | 10 | 5 | 44 | 8 | 0 | ( 15)(13)イ | 3816 | 3 | ( 4 ) | 3816 | 3 | (3) イ | 3816 | 3 | ( 4 ) | 8064 | 21 | ( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )( 4 ) | 2304 | 36 | ( 4 )(3) イ | 280 | 10 |  |  |  | ( 17) 文化財 |  | 70 | 50 | 30 | 15 | 無窓 | 無窓 | 5
[19 empty] | Max |  | 3816 |  |  | Max |  | 2851.2 | [14 empty] | Xn・Yn入力 | [6 empty] | 計算Help |  |  |  |  | 提出内訳 |  |  |  |  | ┬ | ─ | 建物 |  |  |  | ─ | 建設物価 |  |  |  |  | B | 1 | F | P | B | 表 | 1 | 無 | 表 | 2 | 無 | 表 | 3 | 無 | 表 | 4 | 無 | 表 | 11 | 無 | 表 | PH |  |  |  |  | ( 18) アーケード |  | 99.9 | 500 | 0.1 | 20 | 無窓 | 有窓 | 20
|  | GL－ |  |  | 9.25 |  |  | m |  |  |  |  | RF(GL+) |  |  |  |  | 49.75 | [5 empty] | m |  | PH(GL+) |  |  |  |  | 57.75 | [5 empty] | m |  |  |  |  | 基本設定 | [6 empty] | 計算 |  |  |  | 原価内訳 |  |  |  |  | ┴ | ─ | 歩掛 |  |  |  |  | Help | [8 empty] | 0 |  | 3816 |  |  | 3816 |  |  | 3816 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | ( 19) | 市町村長の指定する山林
|  | 法的規制(参考) | [6 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 記号 |  |  | 誘 導 灯 | [5 empty] | 基準 |  |  | 非常警報 |  |  |  |  | 通 |  | 自 動 火 災 報 知 設 備 | [17 empty] | ガス |  | 非常 |  | 屋内消火 |  |  |  | スプリン |  |  |  | 排 煙 |  |  |  |  | 避雷 | [7 empty] | ( 15) |  |  | ( 4 ) |  |  | (3) イ |  |  | ( 4 ) |  |  | ( 4 ) |  |  | ( 4 ) | [5 empty] | User 登録(担当者指名) |  | User 登録(建築主名) | [6 empty] | User 登録(設計者名) | [5 empty] | User 登録(一次請負)
[9 empty] | 非常照明 |  |  |  | X1 | Y1・X2 |  |  |  | Y2・Z |  |  | X3 |  | Yk |  | ベル |  | 放送 |  |  | 報 |  | 設 置 基 準 | [11 empty] | 煙 |  | 熱 |  | 炎 |  | 漏れ |  | コン |  | 栓設備 |  |  |  | クラ設備 |  |  |  | 建 |  |  | 消 |  | 設備 |  |  |  | 収容 | [24 empty] | 苗字 名前 |  | 官公庁社・部署名 | [6 empty] | 官公庁社・部署名 | [5 empty] | 請負業者名
|  | 地階 居室・通路 | [6 empty] | 要 | [15 empty] | 緩和規程確認 |  | 要 |  |  | － |  | 一般 [m2] 延床面積 | [11 empty] | 要 |  | 要 |  | － |  | － |  | 要 |  | － |  |  |  | 一般 |  |  |  | 建築物1 |  |  |  |  | 要 |  |  |  | 人員 | [24 empty] | 苗字 名前 |  | 官公庁社・部署名 | [6 empty] | 官公庁社・部署名 | [5 empty] | 請負業者名
|  | 1階 通路・階段室 | [6 empty] | 要 |  |  |  | A |  |  |  |  | C |  |  | 要 | [10 empty] | 階段対象物 (階段､PS) | [11 empty] | 要 | [13 empty] | － |  |  |  | － | [8 empty] | 2 |  | inHP |  |  | outHP |  |  | SP |  |  | SP一般 | [5 empty] | 機械排煙 | 要 | [6 empty] | 苗字 名前 |  | 官公庁社・部署名 | [6 empty] | 官公庁社・部署名 | [5 empty] | 請負業者名
|  | 1階 居室 | [6 empty] | 要 |  |  |  |  | A | [17 empty] | 地階・≧2階 [m2] 駐車場 | [11 empty] | － |  | － | [11 empty] | 地・無窓階 |  |  |  | 建築物2 | [8 empty] | 765 |  | － | － | － | － | 要 | 要 | － | ≧11F |  | － | [13 empty] | 苗字 名前 |  | 官公庁社・部署名 | [6 empty] | 官公庁社・部署名 | [5 empty] | 請負業者名
|  | 2階 通路・階段室 | [6 empty] | 要 |  |  |  | A |  |  |  |  | C |  |  | 要 | [10 empty] | 地階・無窓階 [m2] | [11 empty] | 要 | [5 empty] | 非常電源 | [7 empty] | － |  |  |  | 要 |  |  | 要 | [5 empty] | 1274 | [7 empty] | － | ＜11F |  | － | [5 empty] | 非常照明 | 1 | [6 empty] | 苗字 名前 |  | 官公庁社・部署名 | [6 empty] | 官公庁社・部署名 | [5 empty] | 請負業者名
|  | 2階 居室 | [6 empty] | 要 |  |  |  |  | A | [10 empty] | 収容人員 |  |  |  |  | 消火器 |  | ≧ 3階 [m2] | [11 empty] | 要 |  | 要 |  |  |  | A |  | － |  | 屋外消火 |  |  |  | 4-10階 |  |  |  | 建築物3 | [8 empty] | 765 |  | ガス漏れ | [5 empty] | 要 | ≧11F |  | － | [13 empty] | 苗字 名前 |  | 官公庁社・部署名 | [6 empty] | 官公庁社・部署名 | [5 empty] | 請負業者名
|  | 3階 通路・階段室 | [6 empty] | 要 |  |  |  | A |  |  |  |  | C |  |  | 要 |  |  |  | 標準 |  | 修正 |  |  |  |  | ≧11階 [m2] | [11 empty] | 要 |  | 要 |  |  |  | B |  | 要 |  | 栓設備 |  |  |  | － |  |  |  | 要 | [8 empty] | 1614 |  |  | － |  |  |  |  | 要 | ＜11F |  | － | [13 empty] | 苗字 名前 |  | 官公庁社・部署名 | [6 empty] | 官公庁社・部署名 | [5 empty] | 請負業者名
|  | 3階 居室 | [6 empty] | 要 |  |  |  |  | B | [10 empty] | (人) |  | ← | [5 empty] | 泡 消 火 | [8 empty] | 不 | [7 empty] | C |  | － |  | 不要 |  |  |  | 階数≧11 |  |  |  | 建築物4 | [8 empty] | 462 |  |  | － |  |  |  |  | 感知器 |  |  | 駐車場 | [13 empty] | 苗字 名前 |  | 官公庁社・部署名 | [6 empty] | 官公庁社・部署名 | [5 empty] | 請負業者名
|  | ≧ 4階 通路・階段室 | [6 empty] | 要 |  |  |  | A |  |  |  |  | C |  |  | 要 |  |  |  | 4882 |  |  |  |  | － |  |  | 不活性ガス消火 | [8 empty] | 不 | [7 empty] | D |  | 要 | [5 empty] | 要 |  |  |  | － |  |  | － | [5 empty] | 4882 | [7 empty] | － | ≧11F | [15 empty] | 苗字 名前 |  | 官公庁社・部署名 | [6 empty] | 官公庁社・部署名 | [5 empty] | 請負業者名
|  | ≧ 4階 居室 | [6 empty] | 要 |  |  |  |  | B | [18 empty] | ハロゲン化物消火 | [8 empty] | 不 | [7 empty] | E |  | － | [5 empty] | ≧11階 | [21 empty] | ＜11F | [15 empty] | 苗字 名前 |  | 官公庁社・部署名 | [6 empty] | 官公庁社・部署名 | [5 empty] | 請負業者名
|  | ≧11階 ／ PH | [6 empty] | 要 |  |  |  | A | B |  |  |  | C |  |  | 要 | [11 empty] | 粉 末 消 火 | [8 empty] | 不 | [7 empty] | F |  | － | [5 empty] | 要 | [17 empty] | 感知器 地・無窓階 |  |  | 感知器 ≧3階 | [16 empty] | 苗字 名前 |  | 官公庁社・部署名 | [6 empty] | 官公庁社・部署名 | [5 empty] | 請負業者名
[38 empty] | 4 | [59 empty] | 官公庁社・部署名 | [6 empty] | 官公庁社・部署名 | [5 empty] | 請負業者名
[98 empty] | 官公庁社・部署名 | [6 empty] | 官公庁社・部署名 | [5 empty] | 請負業者名
[98 empty] | 官公庁社・部署名 | [6 empty] | 官公庁社・部署名 | [5 empty] | 請負業者名
| 0 | 摘 要 |  |  | No. |  |  | 工 事 種 目 | [13 empty] | 確 認 事 項 | [9 empty] | 1 | 1 | 摘 要 |  |  |  | No. |  |  |  |  | 工 事 種 目 | [17 empty] | 確認事項 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | 要 | 要 | ≧11F |  | 要 | ≧11F | [17 empty] | 官公庁社・部署名 | [6 empty] | 官公庁社・部署名 | [5 empty] | 請負業者名 | [37 empty] | 建設物価
| 1 | ◎ |  |  | 1 |  |  | 引込工事 | [13 empty] | 高圧引込 | [10 empty] | 11 | ◎ |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 構内電話設備工事 | [33 empty] | ＜11F |  | 要 | ＜11F | [17 empty] | 官公庁社・部署名 | [6 empty] | 官公庁社・部署名 | [5 empty] | 請負業者名 | [37 empty] | 北海道 |  | --北海道-- | 電力 | 建設物価 | 標高
| 2 | ◎ |  |  | 2 |  |  | 受変電設備工事 | [13 empty] | 高圧受電 | [10 empty] | 12 | ◎ |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 構内放送設備工事 | [31 empty] | 100 | 300 | [21 empty] | 官公庁社・部署名 | [6 empty] | 官公庁社・部署名 | [5 empty] | 請負業者名 | [37 empty] | 東北 |  | 稚 内 | 1 | 北海道 | 5
| 3 | ◎ |  |  | 3 |  |  | 自家用発電設備工事 | [13 empty] | 250 [KVA] | [10 empty] | 12 |  |  | － | [6 empty] | インターホン設備工事 | [54 empty] | 官公庁社・部署名 | [6 empty] | 官公庁社・部署名 | [5 empty] | 請負業者名 | [37 empty] | 関東 |  | 留 萌 | 1 | 北海道 | 25
| 3 |  |  | － |  |  |  | 蓄電池設備工事 | [24 empty] | 12 |  |  | － | [6 empty] | ナースコール設備工事 | [105 empty] | 中部 |  | 旭 川 | 1 | 北海道 | 110
| 3 |  |  | － |  |  |  | ＵＰＳ設備工事 | [24 empty] | 13 | ◎ |  |  |  | 13 |  |  |  |  | テレビ共聴設備工事 | [28 empty] | 第一種低層住居専用地域 | [76 empty] | 近畿 |  | 網 走 | 1 | 北海道 | 6
| 3 |  |  | － |  |  |  | 太陽光発電設備工事 | [24 empty] | 13 |  |  | － | [6 empty] | 電気時計設備工事 | [28 empty] | 第二種低層住居専用地域 | [76 empty] | 北陸 |  | 札 幌 | 1 | 北海道 | 20
| 3 |  |  | － | [28 empty] | 13 |  |  | － | [35 empty] | 第一種中高層住居専用地域 | [76 empty] | 中国 |  | 帯 広 | 1 | 北海道 | 40
| 4 | ◎ |  |  | 4 |  |  | 低圧幹線設備工事 | [24 empty] | 13 |  |  | － | [6 empty] | 舞台音響映像設備工事 | [28 empty] | 第二種中高層住居専用地域 | [76 empty] | 四国 |  | 釧 路 | 1 | 北海道 | 2
| 5 | ◎ |  |  | 5 |  |  | 動力配線工事 | [24 empty] | 13 |  |  | － | [6 empty] | 舞台照明設備工事 | [28 empty] | 第一種住居地域 | [76 empty] | 九州 |  | 根 室 | 1 | 北海道 | 27
| 5 |  |  | － |  |  |  | 制御配線工事 | [24 empty] | 13 |  |  | － | [35 empty] | 第二種住居地域 | [15 empty] | B6F | [60 empty] | 沖縄 |  | 寿 都 | 1 | 北海道 | 24
| 5 |  |  | － | [28 empty] | 13 |  |  | － | [6 empty] | ＩＴＶ監視設備工事 | [28 empty] | 準住居地域 | [15 empty] | B5F | [62 empty] | 浦 河 | 1 | 北海道 | 4
| 6 | ◎ |  |  | 6 |  |  | 照明コンセント設備工事 | [24 empty] | 13 |  |  | － | [6 empty] | 出退表示設備工事 | [28 empty] | 近隣商業地域 | [15 empty] | B4F | [62 empty] | 函 館 | 1 | 北海道 | 3
| 7 | ◎ |  |  | 7 |  |  | 照明器具取付工事 | [24 empty] | 13 |  |  | － | [6 empty] | 構内ＬＡＮ設備工事 | [28 empty] | 商業地域 | [15 empty] | B3F | [62 empty] | --東北--
| 8 | ◎ |  |  | 8 |  |  | 非常照明・誘導灯設備工事 | [24 empty] | 13 |  |  | － | [6 empty] | 駐車場管制設備工事 | [28 empty] | 準工業地域 | [15 empty] | B2F | [62 empty] | 青 森 | 2 | 東北 | 2
| 8 |  |  | － | [28 empty] | 13 |  |  | － | [6 empty] | セキュリティ設備工事 | [28 empty] | 工業地域 | [15 empty] | B1F | [62 empty] | 秋 田 | 2 | 東北 | 29
| 9 | ◎ |  |  | 9 |  |  | 自火報防排煙設備工事 | [24 empty] | 13 |  |  | － | [6 empty] | 電波障害補償工事 | [28 empty] | 工業専用地域 | [78 empty] | 盛 岡 | 2 | 東北 | 126
| 10 | ◎ |  |  | 10 |  |  | 雷保護設備工事 | [13 empty] | GL+57.75 m | [10 empty] | 13 |  |  | － | [35 empty] | 特別用途地区 | [12 empty] | (1) イ |  |  | 1F | [62 empty] | 宮 古 | 2 | 東北 | 2
[85 empty] | (1) ロ |  |  | 2F | [62 empty] | 酒 田 | 2 | 東北 | 3
[85 empty] | (2) イ |  |  | 3F | [62 empty] | 山 形 | 2 | 東北 | 130
|  |  |  | 下 表 | [8 empty] | ←「建物形状」 クリック | [37 empty] | ━ |  | ━ |  | ━ |  | ━ |  | ━ |  | ━ |  | Help | [21 empty] | (2) ロ |  |  | 4F | [62 empty] | 仙 台 | 2 | 東北 | 45
[13 empty] | 形状type "A"～"I" の建物寸法 Ｘ1-5[m]、Ｙ1-5[m] を 階ごとに入力して下さい | [71 empty] | (2) ハ |  |  | 5F | [62 empty] | 福 島 | 2 | 東北 | 65
|  |  |  | 階 |  | 建物形状 |  |  | 床面積 |  |  |  | 建物寸法 -Ｘ[ｍ] | [17 empty] | 建物寸法 -Ｙ[ｍ] | [19 empty] | 建物高さ |  |  |  |  | 建物外周 | [5 empty] | ΣX |  | ΣX |  | ΣY |  | ΣY |  |  | 階高 |  | 最高 |  | 軒高 | [9 empty] | (2) ニ |  |  | 6F |  | 5 |  |  | B2F | B2F | [56 empty] | 小名浜 | 2 | 東北 | 6
|  |  |  | 名称 |  | 形状 |  | 係数 | [ｍ2] |  |  |  | X1 |  |  | X2 |  |  |  | X3 |  |  |  | X4 |  |  | X5 |  |  |  | Y1 |  |  |  | Y2 |  |  |  | Y3 |  |  |  | Y4 |  |  |  | Y5 |  |  |  | GL+[ｍ] |  |  |  |  | [ｍ] | [5 empty] | X2 |  | X3 |  | Y2 |  | Y3 |  |  | [m] |  | [m] |  | [m] | [9 empty] | (3) イ |  |  | 7F |  | 5 |  |  | B1F | [57 empty] | 高 田 | 2 | 東北 | 17
|  |  | 1 | B2F |  | A |  | 0.72727 | 3168 |  |  |  | 48 | [17 empty] | 66 | [19 empty] | 0 | [9 empty] | ● | 48 |  | 48 |  | 66 |  | 66 |  |  | 5 | [5 empty] | B2F |  | 5 | 5 |  |  |  |  | (3) ロ |  |  | 8F |  | 15 |  |  | 1F
|  |  | 2 | B1F |  | A |  | 0.72727 | 3168 |  |  |  | 48 | [17 empty] | 66 | [19 empty] | 0 | [9 empty] | ● | 48 |  | 48 |  | 66 |  | 66 |  |  | 5 | [5 empty] | B1F |  | 5 | 5 | [7 empty] | 9F |  | 12 |  |  | 2F | [57 empty] | --北陸・中部・関東--
|  |  | 3 | 1F |  | B1 |  | 0.9434 | 3816 |  |  |  | 48 |  |  | 12 | [14 empty] | 54 |  |  |  | 12 | [15 empty] | 5.75 | [9 empty] | ● | 60 |  | 60 |  | 66 |  | 66 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 1F |  |  | 5 |  |  |  |  | ( 4 ) |  |  | 10F |  | 12 |  |  | 3F | [57 empty] | 輪 島 | 5 | 北陸 | 5
|  |  | 4 | 2F |  | B1 |  | 0.9434 | 3816 |  |  |  | 48 |  |  | 12 | [14 empty] | 54 |  |  |  | 12 | [15 empty] | 9 | [9 empty] | ● | 60 |  | 60 |  | 66 |  | 66 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2F |  |  | 4 |  |  |  |  | (5) イ |  |  | 11F |  | 12 |  |  | 4F | [57 empty] | 相 川 | 2 | 東北 | 5
|  |  | 5 | 3F |  | B1 |  | 0.9434 | 3816 |  |  |  | 48 |  |  | 12 | [14 empty] | 54 |  |  |  | 12 | [15 empty] | 13 | [9 empty] | ● | 60 |  | 60 |  | 66 |  | 66 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 3F |  |  | 4 |  |  |  |  | (6) イ |  |  | 12F |  | 12 |  |  | 5F | [57 empty] | 新 潟 | 2 | 東北 | 3
|  |  | 6 | 4F |  | A |  | 0.5 | 1152 |  |  |  | 24 | [17 empty] | 48 | [19 empty] | 17 | [9 empty] | ● | 24 |  | 24 |  | 48 |  | 48 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4F |  |  | 4 |  |  |  |  | (6) ロ |  |  | 13F |  | 12 |  |  | 6F | [57 empty] | 金 沢 | 5 | 北陸 | 20
|  |  | 7 | 5F |  | A |  | 0.5 | 1152 |  |  |  | 24 | [17 empty] | 48 | [19 empty] | 21 |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  | ● | 24 |  | 24 |  | 48 |  | 48 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 5F |  |  | 4 |  |  |  |  | (6) ハ |  |  | 14F |  | 12 |  |  | 7F | [57 empty] | 富 山 | 5 | 北陸 | 8
|  |  | 8 | 6F |  | A |  | 0.5 | 1152 |  |  |  | 24 | [17 empty] | 48 | [19 empty] | 25 |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  | ● | 24 |  | 24 |  | 48 |  | 48 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 6F |  |  | 4 |  |  |  |  | (6) ニ |  |  | 15F |  | 12 |  |  | 8F | [57 empty] | 長 野 | 4 | 中部 | 360
|  |  | 9 | 7F |  | A |  | 0.5 | 1152 |  |  |  | 24 | [17 empty] | 48 | [19 empty] | 29 |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  | ● | 24 |  | 24 |  | 48 |  | 48 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 7F |  |  | 4 |  |  |  |  | ( 7 ) |  |  | 16F |  | 12 |  |  | 9F | [57 empty] | 宇都宮 | 3 | 関東 | 110
|  |  | 10 | 8F |  | A |  | 0.5 | 1152 |  |  |  | 24 | [17 empty] | 48 | [19 empty] | 33 |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  | ● | 24 |  | 24 |  | 48 |  | 48 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 8F |  |  | 4 |  |  |  |  | ( 8 ) |  |  | 17F |  | 12 |  |  | 10F | [57 empty] | 福 井 | 5 | 北陸 | 9
|  |  | 11 | 9F |  | A |  | 0.5 | 1152 |  |  |  | 24 | [17 empty] | 48 | [19 empty] | 37 |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  | ● | 24 |  | 24 |  | 48 |  | 48 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 9F |  |  | 4 |  |  |  |  | ( 10) |  |  | 18F |  | 12 |  |  | 11F | [57 empty] | 高 山 | 4 | 中部 | 560
|  |  | 12 | 10F |  | A |  | 0.5 | 1152 |  |  |  | 24 | [17 empty] | 48 | [19 empty] | 41 |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  | ● | 24 |  | 24 |  | 48 |  | 48 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 10F |  |  | 4 | [7 empty] | 19F |  | 12 |  |  | 12F | [57 empty] | 松 本 | 4 | 中部 | 4
|  |  | 13 | 11F |  | A |  | 0.5 | 1152 |  |  |  | 24 | [17 empty] | 48 | [19 empty] | 45 |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  | ● | 24 |  | 24 |  | 48 |  | 48 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 11F |  |  | 4 |  |  |  |  | (12)イ |  |  | 20F |  | 8 |  |  | PH1F | [57 empty] | 軽井沢 | 4 | 中部 | 940
|  |  | 14 | 12F |  | A |  | 0.5 | 1152 |  |  |  | 24 | [17 empty] | 48 | [19 empty] | 49 |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  | ● | 24 |  | 24 |  | 48 |  | 48 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 12F |  |  | 4 |  |  |  |  | (13)イ |  |  |  |  | 8 |  |  | PH2F | [57 empty] | 前 橋 | 3 | 関東 | 110
|  |  | 15 | PH1F |  | A |  | 0.71429 | 140 |  |  |  | 10 | [17 empty] | 14 | [19 empty] | 53 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | ● | 10 |  | 10 |  | 14 |  | 14 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | PH1F |  |  | 4 |  |  |  |  | (13)ロ |  |  | PH1F |  | 0 |  |  | 0 | [57 empty] | 熊 谷 | 3 | 関東 | 28
|  |  | 16 | PH2F |  | A |  | 0.71429 | 140 |  |  |  | 10 | [17 empty] | 14 | [19 empty] | 57 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | ● | 10 |  | 10 |  | 14 |  | 14 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | PH2F |  |  | 4 |  |  |  |  | ( 14) |  |  | PH2F |  | 0 |  |  | 0 | [57 empty] | 水 戸 | 3 | 関東 | 9
|  |  | 17 | [58 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [16 empty] | ( 15) |  |  | PH3F |  | 0 |  |  | 0 | [57 empty] | 敦 賀 | 5 | 北陸 | 5
|  |  | 18 | [58 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [16 empty] | (16)イ |  |  | PH4F |  | 0 |  |  | 0 | [57 empty] | 岐 阜 | 4 | 中部 | 12
|  |  | 19 | [58 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [16 empty] | (16)ロ | [65 empty] | 名古屋 | 4 | 中部 | 4
|  |  | 20 | [58 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [82 empty] | 飯 田 | 4 | 中部 | 505
[61 empty] | 丨 | [11 empty] | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 | [71 empty] | 甲 府 | 3 | 関東 | 260
|  |  |  | 1F |  | B1 |  | 0.9434 | 3816 | [5 empty] | 軒高 | 49.75 |  |  |  | ｍ |  | 12F | [38 empty] | 済 | [11 empty] | 57.75 |  | 49.75 |  |  |  | 10.75 | [16 empty] | 1 | [54 empty] | 銚 子 | 3 | 関東 | 3
[15 empty] | 最大高 | 57.75 |  |  |  | ｍ |  | PH2F | [50 empty] | 57 |  | 49 | [75 empty] | 津 | 4 | 中部 | 15
[151 empty] | 浜 松 | 4 | 中部 | 5
[71 empty] | A | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | E1 | E2 | F1 | F2 | F3 | F4 | G1 | G2 | H | I | [57 empty] | 静 岡 | 4 | 関東 | 20
|  | 基準設定値（青字） | [67 empty] | 1 | 3168 | 3168 | 3168 | 3168 | 0 | 3168 | 3168 | 3168 | 0 | 0 | 3168 | 3168 | 0 | 3168 | -3168 | 0 | -3168 | 0 | -3168 | 3168 | 3168 | 3168 | 3168 | [57 empty] | 東 京 | 3 | 関東 | 38
[70 empty] | 2 | 3168 | 3168 | 3168 | 3168 | 0 | 3168 | 3168 | 3168 | 0 | 0 | 3168 | 3168 | 0 | 3168 | -3168 | 0 | -3168 | 0 | -3168 | 3168 | 3168 | 3168 | 3168 | [57 empty] | 尾 鷲 | 4 | 中部 | 7
|  |  |  | シートNo.[原価] |  |  |  |  | 単価指定 ：単価-1、単価-2、単価-3、単価-4 | [24 empty] | 運 搬 費 ：１.５％ | [35 empty] | 3 | 2592 | 3816 | 3384 | 3312 | 1368 | 3816 | 2592 | 3384 | 576 | 1368 | 3384 | 3312 | 1368 | 3960 | -2592 | 0 | -2592 | 1368 | -2592 | 3384 | 3312 | 3384 | 3816 | [57 empty] | --近畿・中国--
[9 empty] | 歩掛指定 ：歩掛-1、歩掛-2、歩掛-3 | [24 empty] | 現場管理費：５％ | [35 empty] | 4 | 2592 | 3816 | 3384 | 3312 | 1368 | 3816 | 2592 | 3384 | 576 | 1368 | 3384 | 3312 | 1368 | 3960 | -2592 | 0 | -2592 | 1368 | -2592 | 3384 | 3312 | 3384 | 3816 | [57 empty] | 浜 田 | 7 | 中国 | 5
[9 empty] | 電工単価 ：6,000 円 | [24 empty] | 諸 経 費 ：0.8×INT{100×(√[(合計)×10-4]-0.35}/100 | [35 empty] | 5 | 2592 | 3816 | 3384 | 3312 | 1368 | 3816 | 2592 | 3384 | 576 | 1368 | 3384 | 3312 | 1368 | 3960 | -2592 | 0 | -2592 | 1368 | -2592 | 3384 | 3312 | 3384 | 3816 | [57 empty] | 京 都 | 6 | 近畿 | 45
[9 empty] | 雑材消耗費：３％ | [24 empty] | 消 費 税 率：合計×８％ | [35 empty] | 6 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 0 | 1152 | 1152 | 1152 | 0 | 0 | 1152 | 1152 | 0 | 1152 | -1152 | 0 | -1152 | 0 | -1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | [57 empty] | 滋 賀 | 6 | 近畿 | 100
[70 empty] | 7 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 0 | 1152 | 1152 | 1152 | 0 | 0 | 1152 | 1152 | 0 | 1152 | -1152 | 0 | -1152 | 0 | -1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | [57 empty] | 下 関 | 7 | 中国 | 5
|  |  |  | シートNo.[提出] |  |  |  |  | 掛 け 率 ：７％（各原価工事種目） | [60 empty] | 8 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 0 | 1152 | 1152 | 1152 | 0 | 0 | 1152 | 1152 | 0 | 1152 | -1152 | 0 | -1152 | 0 | -1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | [57 empty] | 広 島 | 7 | 中国 | 2
[9 empty] | 単価指定、歩掛指定、電工単価、雑材消耗費、運 搬 費、現場管理費、消費税 率：シートNo.[原価] | [60 empty] | 9 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 0 | 1152 | 1152 | 1152 | 0 | 0 | 1152 | 1152 | 0 | 1152 | -1152 | 0 | -1152 | 0 | -1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | [57 empty] | 岡 山 | 7 | 中国 | 3
[9 empty] | 諸 経 費：１０％ | [60 empty] | 10 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 0 | 1152 | 1152 | 1152 | 0 | 0 | 1152 | 1152 | 0 | 1152 | -1152 | 0 | -1152 | 0 | -1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | [57 empty] | 神 戸 | 6 | 近畿 | 40
[70 empty] | 11 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 0 | 1152 | 1152 | 1152 | 0 | 0 | 1152 | 1152 | 0 | 1152 | -1152 | 0 | -1152 | 0 | -1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | [57 empty] | 大 阪 | 6 | 近畿 | 18
|  |  |  | シートNo.[引込] |  |  |  |  | 受変電設備形体：屋外キュービクル、屋内電気室 | [24 empty] | ＥＰＳの位置：Ⓖ | [11 empty] | 構内柱：CP 10-19-350Kg | [23 empty] | 12 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 0 | 1152 | 1152 | 1152 | 0 | 0 | 1152 | 1152 | 0 | 1152 | -1152 | 0 | -1152 | 0 | -1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | [57 empty] | 和歌山 | 6 | 近畿 | 4
[9 empty] | 引込方式：架空引込、地中引込 | [16 empty] | 構内電線路：地中管路、架空配線 | [19 empty] | ハンドホール：KK 900×900×1200 | [23 empty] | 13 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 0 | 1152 | 1152 | 1152 | 0 | 0 | 1152 | 1152 | 0 | 1152 | -1152 | 0 | -1152 | 0 | -1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | [57 empty] | 潮 岬 | 6 | 近畿 | 25
[70 empty] | 14 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 0 | 1152 | 1152 | 1152 | 0 | 0 | 1152 | 1152 | 0 | 1152 | -1152 | 0 | -1152 | 0 | -1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | [57 empty] | 奈 良 | 6 | 近畿 | 90
|  |  |  | シートNo.[受変] |  |  |  |  | 力率改善目標：85％ | [11 empty] | SR／SC：６％ | [9 empty] | 変電設備形体：屋外キュービクル受変電設備 | [38 empty] | 15 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | -140 | 0 | -140 | 0 | -140 | 140 | 140 | 140 | 140 | [57 empty] | 厳 原 | 9 | 近畿 | 7
[70 empty] | 16 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | -140 | 0 | -140 | 0 | -140 | 140 | 140 | 140 | 140 | [57 empty] | --九州・四国--
|  |  |  | シートNo.[発電] |  |  |  |  | 発電機の用途：非常用、常用 型式：屋外型 | [21 empty] | 騒音レベル：低騒音85dB | [15 empty] | エンジンの種類：ディーゼル・エンジン | [22 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [57 empty] | 福 岡 | 9 | 九州 | 4
[70 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [57 empty] | 佐 賀 | 9 | 九州 | 5
|  |  |  | シートNo.[低幹] |  |  |  |  | 配線工事：ケーブル配線工事、管内入線工事 | [21 empty] | 配管工事：ケーブルラック工事(1段)、---〃---(2段)、配管工事 | [38 empty] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [57 empty] | 大 分 | 9 | 九州 | 4
[70 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [57 empty] | 長 崎 | 9 | 九州 | 10
|  |  |  | シートNo.[動配] |  |  |  |  | 冷房設定値：温度 27℃ 湿度 50％ | [18 empty] | ８月の特異日：＋3.5 ℃ | [15 empty] | ２月の特異日：－2.5 ℃ | [106 empty] | 熊 本 | 9 | 九州 | 14
[9 empty] | 暖房設定値：温度 22℃ 湿度 70％ | [18 empty] | 空調方式：個別空調方式、全体空調方式 | [122 empty] | 鹿児島 | 9 | 九州 | 4
[9 empty] | 配線工事：天井ケーブル、管内ケーブル、ケーブルラック | [24 empty] | 配管工事：C管、G管、E管、PF管、CD管、FEP管、メラミンCR | [37 empty] | B3: 0.75; D2: X/2; D3: Y/2 | [59 empty] | 宮 崎 | 9 | 九州 | 5
[71 empty] | B2F | B1: B2F; B3: 0.75; B4: 0; C2: 0; C3: 0; C4: 0; D1: 0; D2: 24; D3: 33; D4: ⑦ | [59 empty] | 福 江 | 9 | 九州 | 5
|  |  |  | シートNo.[照差] |  |  |  |  | 光源の種類：FL、LED | [13 empty] | 照明配線：天井ケーブル、天井(PF管)、天井(C管)、天井(G管) | [47 empty] | B1F | B1: B1F; B3: 0.75; B4: 0; C1: 0; C2: 0; C3: 0; C4: 0; D1: 0; D2: 24; D3: 33; D4: ⑦ | [59 empty] | 松 山 | 8 | 四国 | 20
[9 empty] | 差込配線：天井ケーブル、天井(PF管)、天井(C管)、天井(G管)、床(CD管)、床(C管)、床(G管) | [61 empty] | 1F | 1F | 5 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 31.8 | ⑦ | [67 empty] | 高 松 | 8 | 四国 | 4
[9 empty] | 電気方式：1φ3W、3φ4W、210/105V、380/219V、400/231V、420/242V、440/254V、460/266V | [61 empty] | 2F | 2F | 4 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 31.8 | ⑦ | [67 empty] | 高 知 | 8 | 四国 | 3
[9 empty] | 専用回路：1.0 KVA、差込(一般)回路：0.2 KVA、差込(専用)回路：1.2 KVA | [39 empty] | 差込回路の力率：0.6 (遅れ) | [21 empty] | 3F | 3F | 4 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 31.8 | ⑦ | [67 empty] | 徳 島 | 8 | 四国 | 2
[71 empty] | 4F | 4F | 4 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 24 | ⑦ | [67 empty] | 清 水 | 8 | 四国 | 11
|  |  |  | シートNo.[火煙] |  |  |  |  | 自火報配線：天井ケーブル、天井(PF管)、天井(CD管)、天井(C管)、天井(G管) | [42 empty] | 複合盤の設置階：１階 | [18 empty] | 5F | 5F | 4 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 24 | ⑦ | [67 empty] | 室戸岬 | 8 | 四国 | 6
[9 empty] | 防排煙配線：天井ケーブル、天井(PF管)、天井(CD管)、天井(C管)、天井(G管) | [61 empty] | 6F | 6F | 4 | 25.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 24 | ⑦ | [67 empty] | 名 瀬 | 10 | 九州 | 3 | 奄美大島
[71 empty] | 7F | 7F | 4 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 24 | ⑦
|  |  |  | シートNo.[雷保] |  |  |  |  | 施工方法：引下導線、簡略法 | [15 empty] | 導線：13/2.0mm、19/2.0mm | [45 empty] | 8F | 8F | 4 | 33.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 24 | ⑦ | [67 empty] | 那 覇 | 10 | 沖縄 | 4
[71 empty] | 9F | 9F | 4 | 37.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 24 | ⑦
|  |  |  | シートNo.[電話] |  |  |  |  | 引込方式：架空引込、地中引込 | [16 empty] | 構内電線路：地中管路、架空配線 | [19 empty] | ハンドホール：KK 750×750×900 | [24 empty] | 10F | 10F | 4 | 41.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 24 | ⑦
[9 empty] | 工事種別：空配管工事、配管配線工事、配管配線機器取付工事 | [31 empty] | 情報端子盤は本工事に含む | [29 empty] | 11F | 11F | 4 | 45.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 24 | ⑦
[9 empty] | 施工方法：天井ケーブル、天井(PF管)、天井(C管)、天井(G管)、床(CD管)、床(C管)、床(G管) | [61 empty] | 12F | 12F | 4 | 49.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 24 | ⑦
[71 empty] | PH1F | PH1F | 4 | 53.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | ⑦
|  |  |  | シートNo.[放送] |  |  |  |  | 施工方法：天井ケーブル、天井(PF管)、天井(CD管)、天井(C管)、天井(G管) | [61 empty] | PH2F | PH2F | 4 | 57.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | ⑦
[71 empty] | 0 | B1: RF; B2: 0; B3: 57.75; B4: 0; C1: 0; C2: 0; C3: 0; C4: 1; D1: 0; D2: #VALUE!; D3: #VALUE!
|  |  |  | シートNo.[ＴＶ] |  |  |  |  | 受信方式：共聴アンテナ、CATV | [15 empty] | 受信電界強度[dBμV/m] 共聴アンテナ：65[dBμV] CATV：75[dBμV] | [45 empty] | 0 | B1: RF; B2: 0; B3: 57.75; B4: 0; C1: 0; C2: 0; C3: 0; C4: 1; D1: 0; D2: #VALUE!; D3: #VALUE!
[9 empty] | 直列ユニット：１端子、２端子 | [15 empty] | TV-Input[dBμV]：50[dBμV]以上；"良" ／ 50[dBμV]未満；"非" | [45 empty] | 0 | B1: RF; B2: 0; B3: 57.75; B4: 0; C1: 0; C2: 0; C3: 0; C4: 1; D1: 0; D2: #VALUE!; D3: #VALUE!
[71 empty] | 0 | B1: RF; B2: 0; B3: 57.75; B4: 0; C1: 0; C2: 0; C3: 0; C4: 1; D1: 0; D2: #VALUE!; D3: #VALUE!
[74 empty] | 57.75 |  | 0 |  | 0 | 16 | 0F
ご注意
新規積算書を作成する場合、各工事種目で変更し基準設定値は初期化して下さい。
[7 empty] | プルダウン・リスト から 入力した、文字列または数値 | [26 empty] | キーボード から 入力した、数値または文字列
参考資料
資材関係 価格：建設物価調査会、 歩掛：標準歩掛、 照明器具(光束・Ｗ・力率・VA)：Panasonic
気象関係 地点(地名)、30年間平均最高・最低気温：理科年表(国立天文台)、 地点(標高／海抜)：国土地理院 1/25000 地形図
室内換気風量計算(飽和蒸気圧)、15時不快指数：理科年表(国立天文台)、 耐震措置計算：建築設備耐震設計・施工指針
風圧荷重：電気設備技術基準および配電規程、 漏電遮断器(刺激伝導系)：国立循環器病センターURL
Note on I2: …… RECS-5000E Top Page 入力必須項目 …… ①[物件名………] 物件名、 工期、 担当、 建築主、 設計者、 一次請負 ②[工事発注者………] 工事発注者、 工事名称、 建設地住所、 地点、 (消防法)防火対象物 ③[敷地面積………] 敷地面積、 敷地N、 建物形状、 階名称、 階高、 1FL GL+、 消防法令別表(防火対象物:(16)イ、(16)ロ) ④[建物形状(下表)………] 階別建物形状、 建物平面距離 Ｘ1～5、Y1～5
Note on BZ2: バージョン情報 2012.04/24-Ver.1.0.0 2012.12/21-Ver.1.1.0 2013.06/20-Ver.1.2.0 2013.10/22-Ver.1.3.0 2014.03/08-Ver.2.0.0 2017.01/18-Ver.2.1.0
Note on BI5: 担当者氏名登録 欄外、標準設定値の下部表に登録できます。
Note on C7: 建築主名登録 欄外、標準設定値の下部表に登録できます。
Note on AH7: 設計者名登録 欄外、標準設定値の下部表に登録できます。
Note on BC7: 一次請負業者名登録 欄外、標準設定値の下部表に登録できます。
Note on BJ14: 標 高 [ｍ] 標高は、東京湾平均海面 (T.P.) を基準とし、海抜とは、 離島等の場合、その島の 平均海面 を基準としています。 標高の基準は、各都道府県の県庁・市町村庁所在地の値を 国土交通省・国土地理院の地形図から読取った値を採用して います。この標高の値は、空調熱源負荷想定の基準にしていま ので正確な建設地の正しい標高、又は海抜を入力して下さい。 [注] 各地域の気象データは、国立天文台編 「理科年表」、 日最高気温の月別平均値[℃]、日最低気温の月別 平均値[℃]、月別平均相対湿度[％] の各値を採用 しています。
Note on AG16: 特定防火対象物（消防法） 非常電源として"発電機設備"、"蓄電池 設備"、または"専用受電方式"等が必要に なるので、所轄消防署に確認して下さい。 このセルを "左クリック" して下さい。
Note on X18: 敷地形状 敷地の形状とは、敷地の縦の距離に対 する横の距離の割合 N で、正方形の 場合は N=1、横の距離が 2倍の場合 は、N=2 です。
Note on AG18: X・Y 入力確認 建物の原点(左下)と敷地の原点 (左下)との離隔距離 基本設定値：X＝３[ｍ] Y＝３[ｍ]
Note on AN18: 建物の耐火構造 耐火構造 主要構造部を耐火構造としたもので内装制限をした建築物 準耐火構造 主要構造部を準耐火構造としたもの (または同等の準耐火 性能を有するもの) で内装制限をしたもの、または主要構造 部を耐火構造とした建築物 非耐火構造 上記に該当しない建築物 ■標準設定値：準耐火構造
Note on AY18: 建ぺい率 敷地面積に対する建築面積 (１階床面積) の割合 (注)所轄建築主事に確認要
Note on BM18: 容積率 敷地面積に対する延べ床面積 の割合 (注)所轄建築主事に確認要
Note on E21: 地階・塔屋 地階 床面が地盤面(基準GL)より下(地下) に あり、その低さ が 天井高の １／３ 以上 ある階を言う。 塔屋(Penthouse) 建築面積の １／８ 以内を言う。 【ご注意】 階名称を 入力するときは、必ず Pull Down List から 選択して 下さい。
Note on I21: 建 物 形 状 建物の形状とは、Y方向(縦)の距離に対するX方向(横)の距離の 割合 n で、正方形の場合は ｎ=1、横の距離が、2倍の場合は、 ｎ=2 です。 各階で ”建物形状” が異なる場合には、それぞれの "ｎ" を "照明 コンセント設備工事" で入力して下さい。 建物の形状が、矩形以外の場合は、"ｎ参照" を 参照して下さい。
Note on AG21: 専用部 (15)項 オフィスビルの場合、事務室、 会議室、応接室、役員室等
Note on AQ21: 共用部 (15)項 オフィスビルの場合、 廊下、階段室、便所、更衣室、倉庫、機械室、 電気室、ELV、エントランス・ホール、PS・DS・ EPS 等
Note on BI21: 建築基準法上の無窓 ①採光上の無窓居室 窓などの有効採光面積が、その居室の床面積 の 1／20 未満の居室。 ②換気上の無窓居室 窓などの有効換気面積が、その居室の床面積 の 1／20 未満の居室。 ③排煙上の無窓居室 窓などの開口部で天井又は天井から下方80cm 以内の距離にある開放できる部分の面積が、その 居室の床面積の 1／50 未満の居室。 (注)判定単位：居室－無窓居室 地階は、無窓居室
Note on BO21: 消防法上の無窓 避難上、消火活動上の点から有窓・無窓を判定。 [１] 地階 無窓階 [２]10階以下の階での無窓階 ①:直径１ｍ以上の円が内接することができる「開口部」 又は、幅75cm以上、高さ1.2m以上の大型開口部 が道や道に通じる幅員１m以上の通路に２箇所以上 面していること。 ②:①の条件を満たし、かつ直径50cm以上の円が内接 することができる「開口部」の面積の合計がその階の床 面積の 1／30 以下である場合。 [３]11階以上の階での無窓階 直径50cm以上の円が内接することができる「開口部」 の面積の合計がその階の床面積の 1／30 以下である 場合。 (注)判定単位：階－無窓階
Note on BU21: 用途別防火対象物 複合用途防火対象物：(16)イ、 (16)ロ の場合のみ 各階 ごとに 入力して下さい。
Note on O70: 非常照明(対象建築物) 1. 特殊建築物 ① 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 ② 病院、診療所（患者の収容施設があるものに限る）、 ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉 施設等 ③ 学校等、博物館、美術館、図書館 ④ 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、 ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、 待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗 (床面積10m2以内のものを除く) 2. 階数≧3 で、延べ面積≧500㎡ の建築物 3. 延べ面積＞1,000m2 の建築物 4. 無窓の居室を有する建築物 学校等とは、学校、体育館、ボーリング場、スキー場、 スケート場、水泳場又はスポーツの練習場をいう （「建基令」第126条の2）
Note on Q70: 非常照明(対象建築物のうち設置義務のある部分) 1. ① 居室 ② 令第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない 居室（無窓居室） ③ ①及び②の居室から、地上へ通ずる避難路となる廊下、階段その他の通路 ④ ①②又は③に類する部分、例えば、廊下に接するロビー、通り抜け避難に 用いられる場所、その他通常、照明設備が必要とされる部分 2. 階数≧3 で、延べ面積≧500㎡ の建築物 3. 延べ面積＞1,000m2 の建築物 4. ① 無窓の居室 ② ①の居室から、地上へ通ずる避難路となる廊下、階段その他の通路 ③ ①又は②に類する部分、例えば、廊下に接するロビー、通り抜け避難に 用いられる場所、その他通常、照明設備が必要とされる部分 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために 継続的に使用する室をいう。 無窓居室とは、採光に有効な部分の面積の合計が、当該居室の床面積の 1/20以上の開口部を有しない居室をいう。
Note on S70: 非常照明 (対象建築物のうち設置義務免除の建築物又は部分) ① イ. 病院の病室 ② 共同住宅、長屋の住戸 ロ. 下宿の宿泊室 ③ 学校等 ハ. 寄宿舎の寝室 ④ 採光上有効に直接外気に開放された ニ. これらの類似室 廊下や屋外階段等 ⑤ 平12建告示第1411号による居室等 ⑥ その他 2. 上記の①②③④⑤⑥１戸建住宅 3. 上記の①②③④⑤⑥１戸建住宅 4. 上記の①②③④ 平12建告示第1411号による居室とは、避難階で歩行距離 30m 以内 の居室、直下階、直上階では歩行距離 20m 以内の居室(通路は必要) ⑥その他とは、 a）ホテル、旅館等において、前室と奥の部屋の間がふすま、障子等随時 開放することができるもので仕切られた２部屋は、１部屋と見なして よいので、避難経路に近い前室に設置すればよい。 ただし、ふすま等を開放した状態で法定照度を確保すること。 b）地下駐車場の駐車スペースは居室に該当せず、車路は、人が通常 出入りする通路ではないので必ずしも法的には必要がない。ただし避難 のために通路として使用されることがあるので設置することが望ましい。
Note on U70: 誘導灯記号 X1：避難口誘導灯(外部出口) Y1：室内通路誘導灯 X2：室内避難口誘導灯 Y2：廊下通路誘導灯 Z ：廊下通路誘導灯 X3：階段通路誘導灯 Yk：客席誘導灯
Note on AE70: 誘導灯設置基準 ① 令別表第１の特定用途防火対象物(ただし、 (9)イ[蒸気浴場等]は除く。) ② 上記以外の防火対象物で、地階、無窓階、 11階以上の部分 ③ 客席誘導灯：令別表第１の特定用途防火 対象物 (1)イ、ロ [劇場・集会場等]
Note on AH70: 非常警報設備設置基準 ① 非常ベル・自動式サイレン・放送設備のうち、いずれかを 設置する。 イ．(1)～(17)：収容人員 ≧ 50 収容人員 ≧ 20 (地階・無窓階) ロ．(5)イ、(6)イ、(9)イ：収容人員 ≧ 20 ② 放送設備を設置し、非常ベル・自動式サイレンを併設する。 イ．(1)～(18)：階数 ≧ 11、 地階の階数 ≧ 3 ロ．(1)～(4)、(5)イ、(6)、(9)イ：収容人員 ≧ 300 ハ．(16)：収容人員 ≧ 500 ニ．(5)ロ、(7)、(8)：収容人員 ≧ 800 ホ．16の2、16の3：全て設置 緩和規程 ① 自動火災報知設備を設置した場合、その有効範囲内の 部分には非常ベル等を省略できる。 ② 自動火災報知設備を設置した場合、放送設備 (有効 音響機能を有するもの) のみ設置することができる。
Note on AN70: 消防機関へ通報する火災報知設備設置基準 ① (1)、(2)、(4)、(5)イ、(6)イ、ハ、ニ、(12)：延床面積 ≧ 500m2 ② (3)、(5)ロ、(7)～(11)、(13)～(15)：延床面積 ≧ 1000m2 ③ (16)：各用途区分の設置基準に従って設置する。 ④ (6)ロ、16の2、16の3：全て設置 緩和規程 イ．消防機関から著しく離れた場所 ロ．消防機関から500m以下の場所 ハ．消防機関へ常時通報できる電話を設置したもの [(5)イ、(6)イ、 (6)ハは除く]
Note on AP70: 自動火災報知設備設置基準 下記、各項目による。 緩和規程 ① 自動火災報知設備の設置が免除部分 [令21-3] [規則23-2] スプリンクラ、水噴霧、泡消火設備を設置したとき、その有効範囲内 の部分には、自動火災報知設備の設置が免除される。 ただし、スプリンクラ・ヘッドは、閉鎖型に限る。 また、特定防火対象物は、免除されない。 ② 感知器の設置に適さない場所 イ 感知器の取付高さが 20m 以上の場所。 ロ 外部の気流が流通する場所で、有効に感知できない場所。 ハ 天井内の有効高さが 0.5m 未満の場所。 ニ 煙、熱煙複合式感知器で下記の場所。 1. じんあい・微粉・水蒸気が大量に滞留する場所。 2. 腐食性ガスが発生する場所。 3. 厨房等常時煙が滞留する場所。 4. 著しく高温となる場所。 5. 排気ガスが多量に滞留する場所。 6. 煙が多量に流入する場所。 7. 結露が生じる場所。 8. その他、感知器の機能に支障を及ぼす場所。
Note on BH70: ガス漏れ火災警報設備設置基準 ① 地階の延床面積 ≧ 1000m2 (1)、(2)、(3)、(5)イ、(6)、(9)イ、16の2 ② 地階の延床面積 ≧ 1000m2、特定防火対象物の 延床面積 ≧ 500m2 (16)イ、16の3 緩和規程 ① 燃料ガス以外のもの ② 都道府県知事の確認を受けた温泉を採取するための設備 ③ 可燃性ガスが自然発生するおそれがあるとして消防長等が 指定するもの以外のもの ④ 収容人員が１人に満たないもの(温泉の採掘のための設備 に設けるものに限る)
Note on BJ70: 非常コンセント設備設置基準 ① 11階以上の階 ② 地下街で延床面積 ≧ 1000m2 延床面積 ≧ 500m2 16の2 緩和規程 なし
Note on BL70: 屋内消火栓設備設置基準 ① 一般 延床面積 m2 (準耐火建築物) [耐火建築物] 16の2：≧ 150 (300) [450] (1)イ、ロ：≧ 500 (1000) [1500] (2)～(5)、(6)イ・ハ・ニ、(7)～(10)、(12)、(14) ≧ 700 (1400) [2100] (6)ロ：≧ 700 (1000) [1000] (11)、(15)：≧ 1000 (2000) [3000] ② 地階・無窓階・４階以上 床面積 m2 (1)イ・ロ：≧ 100 (200) [300] (2)～(10)、(12)、(14)：≧ 150 (300) [450] (11)、(15)：≧ 200 (400) [600] 緩和規程 (1) スプリンクラー・水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末・ 屋外消火栓・動力消防ポンプの各消火設備の有効範囲の 部分は設置免除 (ただし、屋外消火栓・動力消防ポンプは １階・２階部分に限る) (2) パッケージ型消火設備を設置した場合は設置免除
Note on BP70: スプリンクラー設備設置基準 下記、各項目による。（ただし、ラック式倉庫は非対応） ラック式倉庫：天井高＞10m，延床面積 ≧ 700(1400)[2100] 緩和規程 ① 設置が免除される防火対象物又はその部分 [規則12-2] の規定に適合している区画で、防火対象物又はその部分 全体を区画している場合。 ② 設置が免除される部分 (1) 水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末の各消火設備の有効 範囲内の部分[令12-3] (2) 防火対象物の10階以下の部分にある開口部で防火設備が設けら れている開口部[令12-2-3][規則15] (3) 代替えとしてパッケージ型自動消火設備を設置した場合 [H16総務令92] (4) グループホーム等の居住型福祉施設が一部入居している共同住宅 で一定の基準を満たしている場合[規則13-1] ③ スプリンクラヘッドの設置を要しない部分 (1) 火災発生の危険の少ない場所 [規則13-3-1][規則13-3-3][規則13-3-9-2][規則13-3-10] (2) 二次的な被害を出すおそれのある場所 [規則13-3-2][規則13-3-4][規則13-3-7][S49消防予133] [S49消防安129][S52消防予217][規則13-3-8] [S62消防予187] (3) 効果が期待できない場所 [規則13-3-5][規則13-3-6][規則13-3-9] (4) スプリンクラ代区画部分 [規則13-3-11] (5) 主要構造部が耐火構造 [規則13-3-12]
Note on BT70: 機械排煙設備設置基準 下記、建築物 1～4 参照 緩和規程 建設省告示1436号四-ハ-(4) 床面積が 100m2以下 で、壁及び天井の室内に面 する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を 不燃材料で造ったもの。 ① 消火活動上支障がない部分。[令28-3] ② 直接外気に開放されている部分。[規則29-1] ③ 固定式の特殊消火設備が設置されている部分。 [規則29-2] ④ 消火活動上支障を生じるおそれがないものとして 消防庁長官が定める部分。[規則29-3] この設置基準は、建築基準法と消防法で異なる基準 になっていて、本ソフトでは、建築基準法に従っています。
Note on BY70: 避雷設備設置基準 建築基準法第33条 高さ 20 mを越える建築物には、 有効な避雷設備を設けなければ ならない。
Note on AP72: 一般 設置基準 ① すべて設置：(2)ニ、(6)ロ、(13)ロ、(17) ② 延床面積 ≧ 200m2：(9)イ ③ 延床面積 ≧ 300m2：(1)イ・ロ、(2)イ・ロ・ハ (3)イ・ロ、(4)、(5)イ、(6)イ・ハ・ニ、(16)イ、16の2 ④ 延床面積 ≧ 300m2：(5)ロ、(7)、(8)、(9)ロ、 (10)、(12)イ・ロ、(13)イ、(14) ⑤ 延床面積 ≧ 1000m2：(11)、(15)
Note on BP72: 一 般 (延床面積) 延床面積 ≧ 275m2：(6)ロ 延床面積 ≧ 1000m2：16の2、16の3 延床面積 ≧ 3000m2 (平屋建以外)：(4)、(6)イ 延床面積 ≧ 6000m2 (平屋建以外)：(1)、(2)、(3) (5)イ、(6)ハ、(6)ニ、(9)イ
Note on BT72: 建築物-1 劇場 建築基準法：延床面積＞500m2 (1)イ・ロ 消防法：舞台部床面積 ≧ 500m2
Note on AP73: 階段 設置基準 ① すべて設置：(1)イ・ロ、(2)イ・ロ・ハ・ニ、(3)イ・ロ、(4)、 (5)イ、(6)イ・ロ・ハ・ニ、(9)イ、(13)ロ、(16)イ、(17) ② 延床面積 ≧ 300m2：(16)イ、16の2 ③ 延床面積 ≧ 500m2：(5)ロ、(9)ロ、(10)、(12)イ・ロ (13)イ、(14) ④ 延床面積 ≧ 1000m2：(11)、(15)
Note on AP74: 地階・２階以上 設置基準 ① その階の床面積 ≧ 200m2：すべて設置
Note on BP74: 地階・無窓階(床面積) 床面積 ≧ 275m2：(6)ロ 床面積 ≧ 1000m2：(1)、(2)、(3)、(4) (5)イ、(6)イ、(6)ハ、(6)ニ、(9)イ
Note on BT74: 建築物-2 キャバレー・遊技場・百貨店 建築基準法：延床面積＞500m2 (2)、(4)、(10)、(13) 消防法：地階・無窓階床面積 ≧ 1000m2
Note on AP75: 地階・無窓階 設置基準 ① その階の床面積 ≧ 100m2： (2)イ・ロ・ハ、(3)イ・ロ、(16)イ
Note on BH75: 非常電源設備設置基準 Ａ 非常電源専用受電設備または発電機設備・蓄電池設備・ 燃料電池設備(特定防火対象物以外) 屋内消火栓・屋外消火栓・スプリンクラ・泡消火・排煙・非常コンセント Ｂ 発電機設備・蓄電池設備・燃料電池設備 特定防火対象物で延床面積 ≧ 1000m2 屋内消火栓・屋外消火栓・スプリンクラ・泡消火・排煙・非常コンセント Ｃ 発電機設備・蓄電池設備・燃料電池設備 不活性ガス消火・ハロゲン化物消火・粉末消火 Ｄ 非常電源専用受電設備または蓄電池設備 非常警報 ただし、特定防火対象物で延床面積 ≧ 1000m2は蓄電池設備 Ｅ 蓄電池設備・専用回路 通報 Ｆ 常用電源・非常電源(蓄電池設備)・予備電源 ガス漏れ 緩和規程 なし
Note on AJ76: 収容人員の算定基準-1 (1)イ、ロ 劇場・集会所：従業者数＋客席の人員 客席の人員 イ．固定式いす席数 (長いす：正面幅／0.4m) ロ．立見席：床面積／0.2m2 ハ．その他の部分：床面積／0.5m2 (2)イ、ロ、ハ、ニ (3)イ、ロ 遊技場：イ．従業者数＋遊戯用機器の遊戯人数 ロ．観覧・飲食・休憩用固定式いす席数 (長いす：正面幅／0.5m) そ の 他：従業者数＋客席の人員 客席の人員 イ．固定式いす席数 (長いす：正面幅／0.5m) ロ．その他の部分：床面積／3m2 (4) 百貨店等：従業者数＋従業員以外の使用部分 従業者以外の使用部分 イ．飲食・休憩部分：床面積／3m2 ロ．その他の部分：床面積／4m2
Note on AK76: 収容人員の算定基準-2 (5)イ ホテル等：従業者数＋宿泊人員＋集会・飲食・休憩の部分 宿泊人員 イ．洋式宿泊室：ベッド数 (長いす：正面幅／0.4m) ロ．和式宿泊室：床面積／6m2 ハ．簡 易 宿 所：床面積／3m2 飲食・休憩の部分 イ．定式いす席数 (長いす：正面幅／0.5m) ロ．その他の部分：床面積／3m2 (5)ロ 共同住宅：居住者数 居住者数の実態調査が困難な場合には、下記による。 居住者数：1K・1DK=1人 1LDK・2DK=2人 2LDK・3DK=3人 3LDK・4DK・4LDK・5DK以上=4人 (6)イ 病院等：従業者数＋病室内の病床数＋待合室の合計床面積／3m2 (6)ロ、ハ 老人施設：従業者数＋要保護者の数 (6)ニ 幼稚園等：教職員数＋幼児・児童・生徒の数 (7) 学 校 等 ：教職員数＋児童・生徒・学生の数
Note on AL76: 収容人員の算定基準-3 (8) 図書館等：従業者数＋閲覧・展示・展覧室等の合計床面積／3m2 (9)イ、ロ 浴場等：従業者数＋利用者数 利用者数：浴場・脱衣場・マッサージ室・飲食・休憩室等の合計床面積／3m2 (10) 停車場等：従業員数 (11) 神社等：従業員数＋礼拝・集合・休憩所等の合計床面積／3m2 (12)イ、ロ (13)イ、ロ (14)：従業者数 (15) 事業所等：従業員数＋従業員以外の使用部分の合計床面積／3m2 (16)イ、ロ 複合建物：各用途部分ごとに算定した人員の合計数 16の2 地下街：各用途部分ごとに算定した人員の合計数 (17) 文化財等：合計床面積／5m2
Note on AN76: 消火器設備設置基準 ① すべて設置 (1)イ、(2)イ・ロ・ハ・ニ、(6)ロ、16の2、16の3 ② 延床面積 ≧ 150 m2 (1)ロ、(3)イ、(3)ロ、(4)、(5)イ、(5)ロ、 (6)イ・ハ・ニ、(9)イ・ロ、(12)、(13)、(14) ④ 延床面積 ≧ 300 m2 (7)、(8)、(15) 緩和規程 イ．階数が１０階以下の部分にスプリンクラー等を 設置した場合、能力単位数の１／３まで減少 ロ．消大型消火器を設置した場合、能力単位数 の１／２まで減少
Note on AP76: ３階以上 設置基準 ① すべて設置：(2)ニ、(6)ロ、(13)ロ、(17) ② 延床面積 ≧ 300m2：(1)イ・ロ、(2)イ・ロ・ハ (3)イ・ロ、(4)、(5)イ・ロ、(6)イ・ハ・ニ、(7)、(8) (9)イ・ロ、(10)、(11)、(12)イ・ロ、(13)イ、(14)、 (15)、(16)イ・ロ、16の2
Note on BL76: 屋外消火栓設備設置基準 ① 耐火建築物 １階又は１階・２階の延床面積：≧ 9000m2 ② 準耐火建築物 １階又は１階・２階の延床面積：≧ 6000m2 ③ 非耐火建築物 １階又は１階・２階の延床面積：≧ 3000m2 同一敷地内にある２以上の非耐火建築物 建物相互の外壁の壁芯間水平距離が、１階：≦ 3m， ２階：≦ 5m の場合、１の建築物とみなす。 緩和規程 (1) スプリンクラー設備等による代替 (2) 令32条の規定による省略
Note on BP76: ４階～10階(床面積) 床面積 ≧ 275m2：(6)ロ 床面積 ≧ 1000m2：(2)、(4) 床面積 ≧ 1500m2：(1)、(3)、(5)イ、 (6)イ、(6)ハ、(6)ニ、(9)イ
Note on BT76: 建築物-3 病院・旅館・共同住宅・福祉施設・飲食店等 建築基準法：延床面積＞500m2 消防法：規定なし
Note on AP77: １１階以上 設置基準 ① すべて設置
Note on AQ78: 手 動 入 力 泡消火設備が設置される場合には、 Pull Down List から"要"を入力して 下さい。
Note on BP78: 階数が11階以上のもの (地階を除く階数) (1)、(2)、(3)、(4)、(5)イ、(6)、(9)イ (16)イ 必要
Note on BT78: 建築物-4 地下街 建築基準法：すべて必要 16の2 消防法：延床面積 ≧ 1000m2
Note on AQ79: 手 動 入 力 不活性ガス消火設備が設置される 場合には、Pull Down List から"要" を入力して下さい。
Note on AQ80: 手 動 入 力 ハロゲン化物消火設備が設置される 場合には、Pull Down List から"要" を入力して下さい。
Note on BP80: 11階以上の階 16の2、16の3、(18) 以外はすべて必要
Note on AQ81: 手 動 入 力 粉末消火設備が設置される場合には、 Pull Down List から"要"を入力して 下さい。

## 別表
1
TopPage |  |  | 防火対象物の用途区分表 令別表第一 |  |  |  | 1
項 別 |  |  | 防 火 対 象 物 の 用 途 等 . |  |  | 1930 | 使用期限残り日数
(1) | イ | ● |  | 劇場・映画館・演芸場・観覧場 |  | 2020-09-18 22:14 | 今日の日付 | 44092
| ロ | ● |  | 公会堂・集会場 |  | 2025-12-31 | 使用期限最終日付 | 46022
(2) | イ | ● |  | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |  |  |  | 44092
| ロ | ● |  | 遊技場・ダンスホール
| ハ | ● |  | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗｛ニ並びに(1)イ、(4)、(5)イ及び(9)イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。｝その他これに類するものとして総務省令(規5-1)で定めるもの |  |  |  | 1
| ニ | ● |  | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室（これに類する施設を含む。）において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令(規5-2)で定めるもの |  | 2020-07-30 | 44042 | 1930
(3) | イ | ● |  | 待合・料理店その他これらに類するもの
| ロ | ● |  | 飲食店
(4) |  | ● |  | 百貨店・マーケツトその他の物品販売業を営む店舗・展示場
(5) | イ | ● |  | 旅館・ホテル・宿泊所その他これらに類するもの
| ロ | － |  | 寄宿舎・下宿・共同住宅
(6) | イ | ● |  | 病院・診療所・助産所
| ロ | ● |  | 老人短期入所施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・有料老人ホーム（主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。）、介護老人保健施設・救護施設・乳児院・障害児入所施設（主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。）・老人福祉法に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設（主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。）
| ハ | ● |  | 老人デイサービスセンター・軽費老人ホーム・老人福祉センター・老人介護支援センター・有料老人ホーム（主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。）、更生施設・助産施設・保育所・児童養護施設・児童発達支援センター・情緒障害短期治療施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センター・身体障害者福祉センター・障害者支援施設（主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。）・地域活動支援センター・福祉ホーム・老人福祉法に規定する老人デイサービス事業若しくは放課後等ディサービスを行う施設（児童発達支援センターを除く。）又は障害者自立支援法に規定する生活介護・短期入所・共同生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設（短期入所等施設を除く。）
| ニ | ● |  | 幼稚園・特別支援学校
(7) |  | － |  | 小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・高等専門学校・大学・専修学校・各種学校その他これらに類するもの
(8) |  | － |  | 図書館・博物館・美術館その他これらに類するもの
(9) | イ | ● |  | 公衆浴場のうち、蒸気浴場・熱気浴場・その他これらに類するもの
| ロ | － |  | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(10) |  | － |  | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場（旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。）
(11) |  | － |  | 神社・寺院・教会その他これらに類するもの
(12) | イ | － |  | 工場・作業場
| ロ | － |  | 映画スタジオ・テレビスタジオ
(13) | イ | － |  | 自動車車庫・駐車場
| ロ | － |  | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14) |  | － |  | 倉庫
(15) |  | － |  | 前各項に該当しない事業場
(16) | イ | ● |  | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)～(4)・(5)イ・(6)又は(9)イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
| ロ | － |  | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(16の2) |  | ● |  | 地下街
(16の3) |  | ● |  | 建築物の地階｛(16の2)に掲げるものの各階を除く。｝で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの｛(1)～(4)・(5)イ・(6)又は(9)イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。｝
(17) |  | － |  | 文化財保護法の規定により、重要文化財・重要有形民俗文化財・史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によつて重要美術品として認定された建造物
(18) |  | － |  | 延長≧５０ｍのアーケード
(19) |  | － |  | 市町村長の指定する山林
(20) |  | － |  | 総務省令で定める舟車(規5-3)
項 別 |  | は、本システムの対象項別項目です。 |  |  |  |  | 7:00 | 0:00 | 0.29167 | 0.92645
備 考
| ・上表中●印は「特定防火対象物」に該当。－は該当せず。(令34の4) ・「特定防火対象物」は上表のように多数の者が出入りするもので政令で定めるもの（法17の2の5-2-4） ・（16の3）は、通称「準地下街」といわれている。 | [5 empty] | 43465 | 43465 | 1
[5 empty] | 0 | 2018-12-31 | 43465 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 2019-01-01 | 43466 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 2019-01-02 | 43467 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 2019-01-03 | 43468 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 2019-01-04 | 43469 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 2019-01-05 | 43470 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 2019-01-06 | 43471 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 2019-01-07 | 43472 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 2019-01-08 | 43473 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 2019-01-09 | 43474 | 0 | 1 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-01-10 | 43475 | 0 | 1 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-01-11 | 43476 | 0 | 1 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-01-12 | 43477 | 0 | 1 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-01-13 | 43478 | 0 | 1 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-01-14 | 43479 | 0 | 1 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-01-15 | 43480 | 0 | 1 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-01-16 | 43481 | 0 | 1 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-01-17 | 43482 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-01-18 | 43483 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-01-19 | 43484 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-01-20 | 43485 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-01-21 | 43486 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-01-22 | 43487 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-01-23 | 43488 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-01-24 | 43489 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-01-25 | 43490 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-01-26 | 43491 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-01-27 | 43492 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-01-28 | 43493 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-01-29 | 43494 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-01-30 | 43495 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-01-31 | 43496 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-02-01 | 43497 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-02-02 | 43498 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-02-03 | 43499 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-02-04 | 43500 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-02-05 | 43501 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-02-06 | 43502 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-02-07 | 43503 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-02-08 | 43504 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-02-09 | 43505 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-02-10 | 43506 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-02-11 | 43507 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-02-12 | 43508 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-02-13 | 43509 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-02-14 | 43510 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-02-15 | 43511 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-02-16 | 43512 | 0 | 0 | FALSE
[5 empty] | 0 | 2019-02-17 | 43513 | 0 | 0 | FALSE

## 提出
1
| △ | No. | 1 | (原価セル番号[F2],[F3],[F4] ) この三行は、入力可能"セル"です。 | [8 empty] | date: |  | yyyy.mm/dd |  | TopPage | Help
|  |  |  | Cell No.[E2]～[E4]の範囲のセルには、企業情報・ロゴ等の表示に、活用 | [9 empty] | TELEPHONE: | 0nn-nnn-nnnn |  |  | 1
|  |  |  | できます。 ここに入力したデータは、関連する各ページに自動転記されます。 | [9 empty] | FACSIMILE: | 0nn-nnn-nnnn |  | 原 価 |  | 提 出 用 |  |  | 提 出 用 |  | 提 出 用 | [7 empty] | 雑材 消耗費 | 運搬費 | 現場 管理費 | 諸経費
|  | 1 | 番号 | 工 事 種 目 |  | 数量 | 呼称 | 単 価 |  |  |  | 金 額 |  | 備 考 |  |  | 原価金額 (円) |  | 原価掛け率 [％] |  |  | 電工単価 (円) |  | 雑材消耗費 |  | 運 搬 費 |  | 現場管理費 |  | 諸 経 費 | [13 empty] | B材 | A材 | 工費 | 小計
1 |  | 2 | 1 | 引込工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 3529000 |  |  |  |  | 1 | 3207000 | 7 | ▼ |  | 6000 | ▼ | 3 | ▼ | 1.5 | ▼ | 2 | ▼ | 10 | ▼ | 42300 | 37875 | 70580 | 352900 | 1 | 引込工事 | 1 | 1 | 引込工事 | 配管配線材料 | 機 器 類 | 電 工 費 | 1410000 | 1115000 | 774000 | 3529000 | 7 | 6000
2 |  | 3 | 2 | 受変電設備工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 42423000 |  |  |  |  | 2 | 39397000 | 7 | ▼ |  | 6000 | ▼ | 3 | ▼ | 1.5 | ▼ | 2 | ▼ | 10 | ▼ | 115230 | 543630 | 848460 | 4242300 | 2 | 受変電設備工事 | 2 | 2 | 受変電設備工事 | 配管配線材料 | 機 器 類 | 電 工 費 | 3841000 | 32401000 | 3406000 | 42423000 | 7 | 6000
3 |  | 4 | 3 | 自家用発電設備工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 9266000 |  |  |  |  | 3 | 8638000 | 7 | ▼ |  | 6000 |  | 3 | ▼ | 1.5 | ▼ | 2 | ▼ | 10 | ▼ | 10140 | 102270 | 185320 | 926600 | 3 | 自家用発電設備工事 | 3 | 3 | 自家用発電設備工事 | 配管配線材料 | 機 器 類 | 電 工 費 | 338000 | 6480000 | 1842000 | 9266000 | 7
4 |  | 5 | 4 | 低圧幹線設備工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 93535000 | [5 empty] | 0 |  | ▼ |  |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 4 |  | 3 |  |  | 配管配線材料 | 機 器 類 | 電 工 費 |  | 0 | 0
5 |  | 6 | 5 | 動力配線工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 32830000 | [5 empty] | 0 |  | ▼ |  |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 5 |  | 3 |  |  | 配管配線材料 | 機 器 類 | 電 工 費 |  | 0 | 0
6 |  | 7 | 6 | 照明コンセント設備工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 26687000 | [5 empty] | 0 |  | ▼ |  |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 6 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0
7 |  | 8 | 7 | 照明器具取付工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 43094000 | [5 empty] | 0 |  | ▼ |  |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 7 |  | 3 |  |  | 配管配線材料 | 機 器 類 | 電 工 費 |  | 0 | 0
8 |  | 9 | 8 | 非常照明・誘導灯設備工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 20259000 |  |  |  |  | 4 | 85741000 | 7 | ▼ |  | 6000 | ▼ | 3 | ▼ | 1.5 | ▼ | 2 | ▼ | 10 | ▼ | 768390 | 1215765 | 1870700 | 9353500 | 8 | 低圧幹線設備工事 | 4 | 4 | 低圧幹線設備工事 | 配管配線材料 | 機 器 類 | 電 工 費 | 25613000 | 55438000 | 6365000 | 93535000 | 7 | 6000
9 |  | 10 | 9 | 自火報防排煙設備工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 15950000 |  |  |  |  | 5 | 29321000 | 7 | ▼ |  | 6000 | ▼ | 3 | ▼ | 1.5 | ▼ | 2 | ▼ | 10 | ▼ | 624750 | 312375 | 656600 | 3283000 | 9 | 動力配線工事 | 5 | 5 | 動力配線工事 | 配管配線材料 | 配管付属品・支持材 | 電 工 費 | 20825000 | 0 | 9858000 | 32830000 | 7 | 6000
10 |  | 11 | 10 | 雷保護設備工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 6081000 | [5 empty] | 0 |  | ▼ |  |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 10 |  | 5 |  |  | 配管配線材料 | 機 器 類 | 電 工 費 |  | 0 | 0
11 |  | 12 | 11 | 構内電話設備工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 91467000 | [5 empty] | 0 |  | ▼ |  |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 11 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0
12 |  | 13 | 12 | 構内放送設備工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 14327000 |  |  |  |  | 6 | 23954000 | 7 | ▼ |  | 6000 | ▼ | 3 | ▼ | 1.5 | ▼ | 2 | ▼ | 10 | ▼ | 453210 | 226605 | 533740 | 2668700 | 12 | 照明コンセント設備工事 | 6 | 6 | 照明コンセント設備工事 | 配管配線材料 | 配線 器具 類 | 電 工 費 | 15107000 | 0 | 9835000 | 26687000 | 7 | 6000
13 |  | 14 | 13 | テレビ共聴設備工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 6592000 |  |  |  |  | 7 | 40225000 | 7 | ▼ |  | 6000 | ▼ | 3 | ▼ | 1.5 | ▼ | 2 | ▼ | 10 | ▼ | 23220 | 554685 | 861880 | 4309400 | 13 | 照明器具取付工事 | 7 | 7 | 照明器具取付工事 | 照 明 器 具 | 照明器具取付材料 | 電 工 費 | 774000 | 36205000 | 3296000 | 43094000 | 7 | 6000
14 |  | 15 |  | (小計) |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 406040000 |  |  |  |  | 8 | 18854000 | 7 | ▼ |  | 6000 | ▼ | 3 | ▼ | 1.5 | ▼ | 2 | ▼ | 10 | ▼ | 36960 | 235335 | 405180 | 2025900 | 14 | 非常照明・誘導灯設備工事 | 8 | 8 | 非常照明・誘導灯設備工事 | 配管配線材料 | 照 明 器 具 | 電 工 費 | 1232000 | 14457000 | 3245000 | 20259000 | 7 | 6000
15 |  | 16 |  | 雑材消耗費 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 2997000 | [5 empty] | 0 |  | ▼ |  |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 15 |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | 17 |  | 運 搬 費 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 4558000 |  |  |  |  | 9 | 14637000 | 7 | ▼ |  | 6000 | ▼ | 3 | ▼ | 1.5 | ▼ | 2 | ▼ | 10 | ▼ | 124170 | 134595 | 319000 | 1595000 | 16 | 自火報防排煙設備工事 | 9 | 9 | 自火報防排煙設備工事 | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 | 4139000 | 4834000 | 5934000 | 15950000 | 7 | 6000
17 |  | 18 |  | 現場管理費 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 11674000 |  |  |  |  | 10 | 5587100 | 7 | ▼ |  | 6000 | ▼ | 3 | ▼ | 1.5 | ▼ | 5 | ▼ | 10 | ▼ | 44550 | 66735 | 304050 | 608100 | 17 | 雷保護設備工事 | 10 | 10 | 雷保護設備工事 | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 | 1485000 | 2964000 | 1235100 | 6081000 | 7 | 6000
18 |  | 19 |  | 諸 経 費 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 40604000 |  |  |  |  | 11 | 84089000 | 7 | ▼ |  | 6000 | ▼ | 3 | ▼ | 1.5 | ▼ | 5 | ▼ | 10 | ▼ | 639990 | 954660 | 4573350 | 9146700 | 18 | 構内電話設備工事 | 11 | 11 | 構内電話設備工事 | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 | 21333000 | 42311000 | 21840000 | 91467000 | 7 | 6000
19 |  | 20 |  | (合計) |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 465873000 |  |  |  |  | 12 | 13180000 | 7 | ▼ |  | 6000 | ▼ | 3 | ▼ | 1.5 | ▼ | 5 | ▼ | 10 | ▼ | 96660 | 131640 | 716350 | 1432700 | 19 | 構内放送設備工事 | 12 | 12 | 構内放送設備工事 | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 | 3222000 | 5554000 | 4614000 | 14327000 | 7 | 6000
|  | 21 | [15 empty] | 0 |  | ▼ |  |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 20 |  | 12 |  |  | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 |  | 0 | 0
|  | 22 | [15 empty] | 0 |  | ▼ |  |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 21 |  | 12 |  |  | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 |  | 0 | 0
|  | 23 | [14 empty] | 13 | 6121000 | 7 | ▼ |  | 6000 | ▼ | 3 | ▼ | 1.5 | ▼ | 5 | ▼ | 10 | ▼ | 18360 | 42015 | 329600 | 659200 | 22 | テレビ共聴設備工事 | 13 | 13 | テレビ共聴設備工事 | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 | 612000 | 2189000 | 3360000 | 6592000 | 7 | 6000
|  | 24 | [15 empty] | 0 |  | ▼ |  |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 23 |  | 13 |  |  | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 |  | 0 | 0
|  | 25 | [15 empty] | 0 |  | ▼ |  |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 24 |  | 13 |  |  | 配管配線材料 |  |  |  | 0 | 0
|  | 26 | [15 empty] | 0 |  | ▼ |  |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 25 |  | 13 |  |  | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 |  | 0 | 0
|  | 27 | [15 empty] | 0 |  | ▼ |  |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 26 |  | 13 |  |  | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 |  | 0 | 0
|  | 28 | [15 empty] | 0 |  | ▼ |  |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 27 |  | 13 |  |  | 配管配線材料 |  |  |  | 0 | 0
|  | 29 | [15 empty] | 0 |  | ▼ |  |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 28 |  | 13 |  |  | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 |  | 0 | 0
|  | 30 | [15 empty] | 0 |  | ▼ |  |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 29 |  | 13 |  |  | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 |  | 0 | 0
|  | 31 | [15 empty] | 0 |  | ▼ |  |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 30 |  | 13 |  |  | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 |  | 0 | 0
|  | 32 | [15 empty] | 0 |  | ▼ |  |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 31 |  | 13 |  |  | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 |  | 0 | 0
|  | 33 | [15 empty] | 0 |  | ▼ |  |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 32 |  | 13 |  |  | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 |  | 0 | 0
|  | 34 | [15 empty] | 0 |  | ▼ |  |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 33 |  | 13 |  |  | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 |  | 0 | 0
|  | 35 |  | 消費税相当額 |  | 1 | 式 | [6 empty] | 消費税率 10％ |  |  | 小計 | 372951100 | 406040000 | [12 empty] | 2997000 | 4558000 | 11674000 | 40604000 | 34 | (小計) | 14 | 14 | (小計) | [6 empty] | 406040000
|  | 36 | [14 empty] | 小計のうち工費 | 75604100 | 75604100 | [16 empty] | 35 | 雑材消耗費 | 15 | 15 | 雑材消耗費 | [5 empty] | 75604100 | 2997000
|  | 37 |  | 合 計 | [7 empty] | 512460300 |  |  |  |  | 合計 | 479263510 | 512460300 | [16 empty] | 36 | 運 搬 費 | 16 | 16 | 運 搬 費 | [6 empty] | 4558000
|  | 38 | [33 empty] | 37 | 現場管理費 | 17 | 17 | 現場管理費 | [6 empty] | 11674000
|  | 39 | 単位面積当たり単価 |  | 18024 | ／ｍ2 |  | 59583 |  | ／坪 | [7 empty] | 掛け率 | 7% | ▼ | [15 empty] | 38 | 諸 経 費 | 18 | 18 | 諸 経 費 | [6 empty] | 40604000
|  | 40 | [15 empty] | 電工単価 | 6000 | ▼ | [15 empty] | 39 | (合計) | 19 | 19 | (合計) | [6 empty] | 465873000
|  | 41 | [44 empty] | 512460300
|  | 42 | [15 empty] | 雑材消耗費 | 3% | ▼ | [22 empty] | 消費税相当額 |  |  |  | 46587300
|  | 43 | [15 empty] | 運 搬 費 | 1.5% | ▼
|  | 44 | [15 empty] | 現場管理費 | 5% | ▼
|  | 45 | [15 empty] | 諸 経 費 | 10% | ▼
| △ | No. | 2 | (原価セル番号[F2],[F3],[F4] ) この三行は、入力可能"セル"です。 | [8 empty] | date: |  | yyyy.mm/dd |  |  | m2・坪 単価 | 表示 | ▼ | 表示 | 1
|  |  |  | Cell No.[E2]～[E4]の範囲のセルには、企業情報・ロゴ等の表示に、活用 | [9 empty] | TELEPHONE: | 0nn-nnn-nnnn |  |  |  | 1.2621
|  |  |  | できます。 ここに入力したデータは、関連する各ページに自動転記されます。 | [9 empty] | FACSIMILE: | 0nn-nnn-nnnn
|  | 1 | 番号 | 工 事 種 目 |  | 数量 | 呼称 | 単 価 |  |  |  | 金 額 |  | 備 考
|  | 2 | 1 | 引込工事 |  | 124 |  | ／ｍ2 | 409 |  | ／坪 | 合計金額に対する割合； |  |  | 0.86913 | ％
|  | 3 |  | 配管配線材料 |  | 1 | 式 | 1410000
|  | 4 |  | 機 器 類 |  | 1 | 式 | 1115000
|  | 5 |  | 電 工 費 |  | 1 | 式 | 774000
|  | 6 |  | 1 の 計 | [7 empty] | 3529000
|  | 7 | 2 | 受変電設備工事 |  | 1492 |  | ／ｍ2 | 4932 |  | ／坪 | 合計金額に対する割合； |  |  | 10.448 | ％
|  | 8 |  | 配管配線材料 |  | 1 | 式 | 3841000
|  | 9 |  | 機 器 類 |  | 1 | 式 | 32401000
|  | 10 |  | 電 工 費 |  | 1 | 式 | 3406000
|  | 11 |  | 2 の 計 | [7 empty] | 42423000
|  | 12 | 3 | 自家用発電設備工事 |  | 325 |  | ／ｍ2 | 1074 |  | ／坪 | 合計金額に対する割合； |  |  | 2.282 | ％
|  | 13 |  | 配管配線材料 |  | 1 | 式 | 338000
|  | 14 |  | 機 器 類 |  | 1 | 式 | 6480000
|  | 15 |  | 電 工 費 |  | 1 | 式 | 1842000
|  | 16 |  | 3 の 計 | [7 empty] | 9266000
|  | 17 | 4 | 低圧幹線設備工事 |  | 3289 |  | ／ｍ2 | 10872 |  | ／坪 | 合計金額に対する割合； |  |  | 23.0359 | ％
|  | 18 |  | 配管配線材料 |  | 1 | 式 | 25613000
|  | 19 |  | 機 器 類 |  | 1 | 式 | 55438000
|  | 20 |  | 電 工 費 |  | 1 | 式 | 6365000
|  | 21 |  | 4 の 計 | [7 empty] | 93535000
|  | 22 | 5 | 動力配線工事 |  | 1154 |  | ／ｍ2 | 3814 |  | ／坪 | 合計金額に対する割合； |  |  | 8.0854 | ％
|  | 23 |  | 配管配線材料 |  | 1 | 式 | 20825000
|  | 24 |  | 配管付属品・支持材 |  | 1 | 式 | 0
|  | 25 |  | 電 工 費 |  | 1 | 式 | 9858000
|  | 26 |  | 5 の 計 | [7 empty] | 32830000
|  | 27 | 6 | 照明コンセント設備工事 |  | 938 |  | ／ｍ2 | 3100 |  | ／坪 | 合計金額に対する割合； |  |  | 6.5725 | ％
|  | 28 |  | 配管配線材料 |  | 1 | 式 | 15107000
|  | 29 |  | 配線 器具 類 |  | 1 | 式 | 0
|  | 30 |  | 電 工 費 |  | 1 | 式 | 9835000
|  | 31 |  | 6 の 計 | [7 empty] | 26687000
|  | 32 | 7 | 照明器具取付工事 |  | 1515 |  | ／ｍ2 | 5008 |  | ／坪 | 合計金額に対する割合； |  |  | 10.6132 | ％
|  | 33 |  | 照 明 器 具 |  | 1 | 式 | 774000
|  | 34 |  | 照明器具取付材料 |  | 1 | 式 | 36205000
|  | 35 |  | 電 工 費 |  | 1 | 式 | 3296000
|  | 36 |  | 7 の 計 | [7 empty] | 43094000
|  | 37 | 8 | 非常照明・誘導灯設備工事 |  | 712 |  | ／ｍ2 | 2353 |  | ／坪 | 合計金額に対する割合； |  |  | 4.9894 | ％
|  | 38 |  | 配管配線材料 |  | 1 | 式 | 1232000
|  | 39 |  | 照 明 器 具 |  | 1 | 式 | 14457000
|  | 40 |  | 電 工 費 |  | 1 | 式 | 3245000
|  | 41 |  | 8 の 計 | [7 empty] | 20259000
42
43
44
45
| △ | No. | 3 | (原価セル番号[F2],[F3],[F4] ) この三行は、入力可能"セル"です。 | [8 empty] | date: |  | yyyy.mm/dd
|  |  |  | Cell No.[E2]～[E4]の範囲のセルには、企業情報・ロゴ等の表示に、活用 | [9 empty] | TELEPHONE: | 0nn-nnn-nnnn
|  |  |  | できます。 ここに入力したデータは、関連する各ページに自動転記されます。 | [9 empty] | FACSIMILE: | 0nn-nnn-nnnn
|  | 1 | 番号 | 工 事 種 目 |  | 数量 | 呼称 | 単 価 |  |  |  | 金 額 |  | 備 考
|  | 2 | 9 | 自火報防排煙設備工事 |  | 560 |  | ／ｍ2 | 1851 |  | ／坪 | 合計金額に対する割合； |  |  | 3.9282 | ％
|  | 3 |  | 配管配線材料 |  | 1 | 式 | 4139000
|  | 4 |  | 機器、取付調整費 |  | 1 | 式 | 4834000
|  | 5 |  | 電 工 費 |  | 1 | 式 | 5934000
|  | 6 |  | 9 の 計 | [7 empty] | 15950000
|  | 7 | 10 | 雷保護設備工事 |  | 213 |  | ／ｍ2 | 704 |  | ／坪 | 合計金額に対する割合； |  |  | 1.4976 | ％
|  | 8 |  | 配管配線材料 |  | 1 | 式 | 1485000
|  | 9 |  | 機器、取付調整費 |  | 1 | 式 | 2964000
|  | 10 |  | 電 工 費 |  | 1 | 式 | 1235100
|  | 11 |  | 10 の 計 | [7 empty] | 6081000
|  | 12 | 11 | 構内電話設備工事 |  | 3217 |  | ／ｍ2 | 10634 |  | ／坪 | 合計金額に対する割合； |  |  | 22.5266 | ％
|  | 13 |  | 配管配線材料 |  | 1 | 式 | 21333000
|  | 14 |  | 機器、取付調整費 |  | 1 | 式 | 42311000
|  | 15 |  | 電 工 費 |  | 1 | 式 | 21840000
|  | 16 |  | 11 の 計 | [7 empty] | 91467000
|  | 17 | 12 | 構内放送設備工事 |  | 503 |  | ／ｍ2 | 1662 |  | ／坪 | 合計金額に対する割合； |  |  | 3.5285 | ％
|  | 18 |  | 配管配線材料 |  | 1 | 式 | 3222000
|  | 19 |  | 機器、取付調整費 |  | 1 | 式 | 5554000
|  | 20 |  | 電 工 費 |  | 1 | 式 | 4614000
|  | 21 |  | 12 の 計 | [7 empty] | 14327000
|  | 22 | 13 | テレビ共聴設備工事 |  | 231 |  | ／ｍ2 | 763 |  | ／坪 | 合計金額に対する割合； |  |  | 1.6235 | ％
|  | 23 |  | 配管配線材料 |  | 1 | 式 | 612000
|  | 24 |  | 機器、取付調整費 |  | 1 | 式 | 2189000
|  | 25 |  | 電 工 費 |  | 1 | 式 | 3360000
|  | 26 |  | 13 の 計 | [7 empty] | 6592000
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Note on AJ5: 雑材消耗品 Ｂ材 × n.nn％
Note on AM5: 運 搬 費 (Ｂ材＋Ａ材) × n.nn％
Note on AP5: 現場管理費 (工事種目小計) × 2.0％ 専門外注業者が不要な工事 (工事種目小計) × 5.0％ 専門外注業者が必要な工事
Note on AS5: 諸 経 費 (工事種目小計) × nn.n ％
Note on AC46: 雑材消耗品 Ｂ材 × n.nn％
Note on AC47: 運 搬 費 (Ｂ材＋Ａ材) × n.nn％
Note on AC48: 現場管理費 (工事種目小計) × 2.0％ 専門外注業者が不要な工事 (工事種目小計) × 5.0％ 専門外注業者が必要な工事
Note on AC49: 提出用諸経費率[％] (合計)金額＝ Ｎ (円) とすると、 諸経費率[％]＝0.1×Ｎ 提出用諸経費率は、商慣習として10 ％ が定着 していることから、標準設定値としています。

## 原価
| △ | No. | 1 |  | (原価セル番号[F2],[F3],[F4] ) この三行は、入力可能"セル"です。 | [8 empty] | date: |  | 2020-09-18 22:14
[5 empty] | Cell No.[E2]～[E4]の範囲のセルには、企業情報・ロゴ等の表示に、活用 | [9 empty] | TELEPHONE: | 0nn-nnn-nnnn
[5 empty] | できます。 ここに入力したデータは、関連する各ページに自動転記されます。 | [9 empty] | FACSIMILE: | 0nn-nnn-nnnn |  | TopPage | 1 | #REF! |  | 原 価 用 | [7 empty] | 雑材 消耗費 | 運搬費 | 現場 管理費 | 諸経費
|  | 1 | 番号 | 工 事 種 目 |  |  | 数量 | 呼称 | 単 価 |  |  |  | 金 額 |  | 備 考 |  |  | Help |  |  |  | 雑材消耗費 |  | 運 搬 費 |  | 現場管理費 |  | 諸 経 費 | [13 empty] | B材 | A材 | 工費 | 小計 |  | 3
1 |  | 2 | 1 | 引込工事 |  |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 3207000 | [8 empty] | 3 | ▼ | 1.5 | ▼ | 2 | ▼ | 12 | ▼ | 39540 | 36495 | 64140 |  | 1 | 引込工事 | 1 | 1 | 引込工事 | 配管配線材料 | 機 器 類 | 電 工 費 | 1318000 | 1115000 | 774000 | 3207000 |  | 1 | [RECS-2.xlsx]引込'!$BL$45 | [RECS-2.xlsx]引込'!$BL$46 | [RECS-2.xlsx]引込'!$BL$47
2 |  | 3 | 2 | 受変電設備工事 |  |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 39397000 | [8 empty] | 3 | ▼ | 1.5 | ▼ | 2 | ▼ | 12 | ▼ | 107700 | 539865 | 787940 |  | 2 | 受変電設備工事 | 2 | 2 | 受変電設備工事 | 配管配線材料 | 機 器 類 | 電 工 費 | 3590000 | 32401000 | 3406000 | 39397000 |  | 2 | [RECS-2.xlsx]受変'!$M$152 | [RECS-2.xlsx]受変'!$M$153+'[RECS-2.xlsx]受変'!$M$155 | [RECS-2.xlsx]受変'!$M$156+'[RECS-2.xlsx]受変'!$M$154
3 |  | 4 | 3 | 自家用発電設備工事 |  |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 8638000 | [8 empty] | 3 | ▼ | 1.5 | ▼ | 2 | ▼ | 12 | ▼ | 9480 | 101940 | 172760 |  | 3 | 自家用発電設備工事 | 3 | 3 | 自家用発電設備工事 | 配管配線材料 | 機 器 類 | 電 工 費 | 316000 | 6480000 | 1842000 | 8638000 |  | 3 | [RECS-2.xlsx]発電'!$DN$75 | [RECS-2.xlsx]発電'!$DN$76 | [RECS-2.xlsx]発電'!$DN$77
4 |  | 5 | 4 | 低圧幹線設備工事 |  |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 85741000 | [9 empty] | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 4 |  | 3 |  |  | 配管配線材料 | 機 器 類 | 電 工 費 |  |  |  | 0
5 |  | 6 | 5 | 動力配線工事 |  |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 29321000 | [9 empty] | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 5 |  | 3 |  |  | 配管配線材料 | 機 器 類 | 電 工 費 |  |  |  | 0
6 |  | 7 | 6 | 照明コンセント設備工事 |  |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 23954000 | [9 empty] | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 6 |  | 3 | [8 empty] | 0
7 |  | 8 | 7 | 照明器具取付工事 |  |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 40225000 | [9 empty] | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 7 |  | 3 |  |  | 配管配線材料 | 機 器 類 | 電 工 費 |  |  |  | 0
8 |  | 9 | 8 | 非常照明・誘導灯設備工事 |  |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 18854000 | [8 empty] | 3 | ▼ | 1.5 | ▼ | 2 | ▼ | 12 | ▼ | 718140 | 1190640 | 1714820 |  | 8 | 低圧幹線設備工事 | 4 | 4 | 低圧幹線設備工事 | 配管配線材料 | 機 器 類 | 電 工 費 | 23938000 | 55438000 | 6365000 | 85741000 |  |  | [RECS-3.xlsx]低幹'!$M$747 | [RECS-3.xlsx]低幹'!$M$748 | [RECS-3.xlsx]低幹'!$M$749
9 |  | 10 | 9 | 自火報防排煙設備工事 |  |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 14637000 | [8 empty] | 3 | ▼ | 1.5 | ▼ | 2 | ▼ | 12 | ▼ | 583890 | 291945 | 586420 |  | 9 | 動力配線工事 | 5 | 5 | 動力配線工事 | 配管配線材料 | 配管付属品・支持材 | 電 工 費 | 19463000 |  | 9858000 | 29321000 |  |  | [RECS-3.xlsx]動配'!$M$1406+'[RECS-3.xlsx]動配'!$M$1407 |  | [RECS-3.xlsx]動配'!$M$1408
10 |  | 11 | 10 | 雷保護設備工事 |  |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 5587100 | [9 empty] | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 10 |  | 5 |  |  | 配管配線材料 | 機 器 類 | 電 工 費 |  |  |  | 0
11 |  | 12 | 11 | 構内電話設備工事 |  |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 84089000 | [9 empty] | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 11 |  | 5 | [8 empty] | 0
12 |  | 13 | 12 | 構内放送設備工事 |  |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 13180000 | [8 empty] | 3 | ▼ | 1.5 | ▼ | 2 | ▼ | 12 | ▼ | 423570 | 211785 | 479080 |  | 12 | 照明コンセント設備工事 | 6 | 6 | 照明コンセント設備工事 | 配管配線材料 | 配線 器具 類 | 電 工 費 | 14119000 |  | 9835000 | 23954000 |  |  | [RECS-3.xlsx]照差'!$BD$236+'[RECS-3.xlsx]照差'!$BD$237 |  | [RECS-3.xlsx]照差'!$BD$238
13 |  | 14 | 13 | テレビ共聴設備工事 |  |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 6121000 | [8 empty] | 3 | ▼ | 1.5 | ▼ | 2 | ▼ | 12 | ▼ | 21720 | 553935 | 804500 |  | 13 | 照明器具取付工事 | 7 | 7 | 照明器具取付工事 | 照 明 器 具 | 照明器具取付材料 | 電 工 費 | 724000 | 36205000 | 3296000 | 40225000 |  |  | [RECS-3.xlsx]照差'!$BD$248 | [RECS-3.xlsx]照差'!$BD$247 | [RECS-3.xlsx]照差'!$BD$249
14 |  | 15 |  | (小計) |  |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 372951100 | [8 empty] | 3 | ▼ | 1.5 | ▼ | 2 | ▼ | 12 | ▼ | 34560 | 234135 | 377080 |  | 14 | 非常照明・誘導灯設備工事 | 8 | 8 | 非常照明・誘導灯設備工事 | 配管配線材料 | 照 明 器 具 | 電 工 費 | 1152000 | 14457000 | 3245000 | 18854000 |  |  | [RECS-4.xlsx]非誘'!$BD$167 | [RECS-4.xlsx]非誘'!$BD$168 | [RECS-4.xlsx]非誘'!$BD$169
15 |  | 16 |  | 雑材消耗費 |  |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 2801000 |  | 雑材消耗費 3％ | [7 empty] | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 15 |  | 8 | [8 empty] | 0
16 |  | 17 |  | 運 搬 費 |  |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 4460000 |  | 運 搬 費 1.5％ | [6 empty] | 3 | ▼ | 1.5 | ▼ | 2 | ▼ | 12 | ▼ | 116070 | 130545 | 292740 |  | 16 | 自火報防排煙設備工事 | 9 | 9 | 自火報防排煙設備工事 | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 | 3869000 | 4834000 | 5934000 | 14637000 |  |  | [RECS-4.xlsx]火煙'!$BB$192 | [RECS-4.xlsx]火煙'!$BB$193 | [RECS-4.xlsx]火煙'!$BB$194
17 |  | 18 |  | 現場管理費 |  |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 10728000 |  | 現場管理費 5％ | [6 empty] | 3 | ▼ | 1.5 | ▼ | 5 | ▼ | 12 | ▼ | 41640 | 65280 | 279355 |  | 17 | 雷保護設備工事 | 10 | 10 | 雷保護設備工事 | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 | 1388000 | 2964000 | 1235100 | 5587100 |  |  | [RECS-4.xlsx]雷保'!$K$64 | [RECS-4.xlsx]雷保'!$K$65 | [RECS-4.xlsx]雷保'!$K$66
18 |  | 19 |  | 諸 経 費 |  |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 44754000 |  | 諸経費 12％ | [6 empty] | 3 | ▼ | 1.5 | ▼ | 5 | ▼ | 12 | ▼ | 598140 | 933735 | 4204450 |  | 18 | 構内電話設備工事 | 11 | 11 | 構内電話設備工事 | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 | 19938000 | 42311000 | 21840000 | 84089000 |  |  | [RECS-4.xlsx]電話'!$M$297+'[RECS-4.xlsx]電話'!$M$298 | [RECS-4.xlsx]電話'!$M$299 | [RECS-4.xlsx]電話'!$M$300
19 |  | 20 |  | (合計) | [8 empty] | 435694100 | [8 empty] | 3 | ▼ | 1.5 | ▼ | 5 | ▼ | 12 | ▼ | 90360 | 128490 | 659000 |  | 19 | 構内放送設備工事 | 12 | 12 | 構内放送設備工事 | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 | 3012000 | 5554000 | 4614000 | 13180000 |  |  | [RECS-4.xlsx]放送'!$BD$235+'[RECS-4.xlsx]放送'!$BD$236 | [RECS-4.xlsx]放送'!$BD$237 | [RECS-4.xlsx]放送'!$BD$238
|  | 21 | [20 empty] | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 20 |  | 12 |  |  | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 |  |  |  | 0
|  | 22 | [20 empty] | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 21 |  | 12 |  |  | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 |  |  |  | 0
|  | 23 | [19 empty] | 3 | ▼ | 1.5 | ▼ | 5 | ▼ | 12 | ▼ | 17160 | 41415 | 306050 |  | 22 | テレビ共聴設備工事 | 13 | 13 | テレビ共聴設備工事 | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 | 572000 | 2189000 | 3360000 | 6121000 |  |  | [RECS-4.xlsx]TV'!$M$362 | [RECS-4.xlsx]TV'!$M$363 | [RECS-4.xlsx]TV'!$M$364
|  | 24 | [20 empty] | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 23 |  | 13 |  |  | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 |  |  |  | 0
|  | 25 | [20 empty] | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 24 |  | 13 |  |  | 配管配線材料 | [5 empty] | 0
|  | 26 | [20 empty] | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 25 |  | 13 |  |  | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 |  |  |  | 0
|  | 27 | [20 empty] | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 26 |  | 13 |  |  | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 |  |  |  | 0
|  | 28 | [20 empty] | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 27 |  | 13 |  |  | 配管配線材料 | [5 empty] | 0
|  | 29 | [20 empty] | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 28 |  | 13 |  |  | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 |  |  |  | 0
|  | 30 | [20 empty] | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 29 |  | 13 |  |  | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 |  |  |  | 0
|  | 31 | [20 empty] | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 30 |  | 13 |  |  | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 |  |  |  | 0
|  | 32 | [20 empty] | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 31 |  | 13 |  |  | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 |  |  |  | 0
|  | 33 | [20 empty] | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 32 |  | 13 |  |  | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 |  |  |  | 0
|  | 34 | [20 empty] | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | 33 |  | 13 |  |  | 配管配線材料 | 機器、取付調整費 | 電 工 費 |  |  |  | 0
#VALUE! |  | 35 |  | 消費税相当額 |  |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 43569410 |  | 消費税率 10％ | [14 empty] | 2801000 | 4460000 | 10728000 | 44754000 | 34 | (小計) | 14 | 14 | (小計) | [6 empty] | 372951100
|  | 36 | [15 empty] | m2・坪 単価 | 表示 | ▼ | 表示 | [12 empty] | 35 | 雑材消耗費 | 15 | 15 | 雑材消耗費 | [5 empty] | 75604100 | 2801000
#VALUE! |  | 37 |  | 合 計 | [8 empty] | 479263510 |  |  |  |  | 1.2851 | 1 | [14 empty] | 36 | 運 搬 費 | 16 | 16 | 運 搬 費 | [6 empty] | 4460000
|  | 38 | [15 empty] | 単価指定 | 単価-1 | ▼ |  | 400% | [11 empty] | 37 | 現場管理費 | 17 | 17 | 現場管理費 | [6 empty] | 10728000
|  | 39 | 単位面積当たり単価 |  |  | 16856 | ／ｍ2 |  | 55722 |  | ／坪 | [6 empty] | 歩掛指定 | 歩掛-1 | ▼ |  | 8 | [11 empty] | 38 | 諸 経 費 | 18 | 18 | 諸 経 費 |  | 372951100 |  |  |  |  | 44754000
|  | 40 | [15 empty] | 電工単価 | 6000 | ▼ | [13 empty] | 39 | (合計) | 19 | 19 | (合計) | [6 empty] | 390940000 | 435694100
|  | 41 | [42 empty] | 372951100
|  | 42 | [15 empty] | 雑材消耗費 | 3% | ▼ | [20 empty] | 消費税相当額 |  |  |  | 43569410
|  | 43 | [15 empty] | 運 搬 費 | 1.5% | ▼
|  | 44 | [15 empty] | 現場管理費 | 5% | ▼
|  | 45 | [15 empty] | 諸 経 費 | 12% | ▼
| △ | No. | 2 |  | (原価セル番号[F2],[F3],[F4] ) この三行は、入力可能"セル"です。 | [8 empty] | date: |  | 2020-09-18 22:14 |  | 消費税率 | 10% | ▼
[5 empty] | Cell No.[E2]～[E4]の範囲のセルには、企業情報・ロゴ等の表示に、活用 | [9 empty] | TELEPHONE: | 0nn-nnn-nnnn
[5 empty] | できます。 ここに入力したデータは、関連する各ページに自動転記されます。 | [9 empty] | FACSIMILE: | 0nn-nnn-nnnn
|  | 1 | 番号 | 工 事 種 目 |  |  | 数量 | 呼称 | 単 価 |  |  |  | 金 額 |  | 備 考
|  | 2 | 1 | 引込工事 |  |  | 112 |  | ／ｍ2 | 370 |  | ／坪 | 合計金額に対する割合； |  |  | 0.8599 | ％
|  | 3 |  | 配管配線材料 |  |  | 1 | 式 | 1318000
|  | 4 |  | 機 器 類 |  |  | 1 | 式 | 1115000
|  | 5 |  | 電 工 費 |  |  | 1 | 式 | 774000
|  | 6 |  | 1 の 計 | [8 empty] | 3207000
|  | 7 | 2 | 受変電設備工事 |  |  | 1385 |  | ／ｍ2 | 4578 |  | ／坪 | 合計金額に対する割合； |  |  | 10.5636 | ％
|  | 8 |  | 配管配線材料 |  |  | 1 | 式 | 3590000
|  | 9 |  | 機 器 類 |  |  | 1 | 式 | 32401000
|  | 10 |  | 電 工 費 |  |  | 1 | 式 | 3406000
|  | 11 |  | 2 の 計 | [8 empty] | 39397000
|  | 12 | 3 | 自家用発電設備工事 |  |  | 303 |  | ／ｍ2 | 1001 |  | ／坪 | 合計金額に対する割合； |  |  | 2.3161 | ％
|  | 13 |  | 配管配線材料 |  |  | 1 | 式 | 316000
|  | 14 |  | 機 器 類 |  |  | 1 | 式 | 6480000
|  | 15 |  | 電 工 費 |  |  | 1 | 式 | 1842000
|  | 16 |  | 3 の 計 | [8 empty] | 8638000
|  | 17 | 4 | 低圧幹線設備工事 |  |  | 3015 |  | ／ｍ2 | 9966 |  | ／坪 | 合計金額に対する割合； |  |  | 22.9899 | ％
|  | 18 |  | 配管配線材料 |  |  | 1 | 式 | 23938000
|  | 19 |  | 機 器 類 |  |  | 1 | 式 | 55438000
|  | 20 |  | 電 工 費 |  |  | 1 | 式 | 6365000
|  | 21 |  | 4 の 計 | [8 empty] | 85741000
|  | 22 | 5 | 動力配線工事 |  |  | 1031 |  | ／ｍ2 | 3408 |  | ／坪 | 合計金額に対する割合； |  |  | 7.8619 | ％
|  | 23 |  | 配管配線材料 |  |  | 1 | 式 | 19463000
|  | 24 |  | 配管付属品・支持材 |  |  | 1 | 式 | 0
|  | 25 |  | 電 工 費 |  |  | 1 | 式 | 9858000
|  | 26 |  | 5 の 計 | [8 empty] | 29321000
|  | 27 | 6 | 照明コンセント設備工事 |  |  | 842 |  | ／ｍ2 | 2783 |  | ／坪 | 合計金額に対する割合； |  |  | 6.4228 | ％
|  | 28 |  | 配管配線材料 |  |  | 1 | 式 | 14119000
|  | 29 |  | 配線 器具 類 |  |  | 1 | 式 | 0
|  | 30 |  | 電 工 費 |  |  | 1 | 式 | 9835000
|  | 31 |  | 6 の 計 | [8 empty] | 23954000
|  | 32 | 7 | 照明器具取付工事 |  |  | 1414 |  | ／ｍ2 | 4674 |  | ／坪 | 合計金額に対する割合； |  |  | 10.7856 | ％
|  | 33 |  | 照 明 器 具 |  |  | 1 | 式 | 724000
|  | 34 |  | 照明器具取付材料 |  |  | 1 | 式 | 36205000
|  | 35 |  | 電 工 費 |  |  | 1 | 式 | 3296000
|  | 36 |  | 7 の 計 | [8 empty] | 40225000
|  | 37 | 8 | 非常照明・誘導灯設備工事 |  |  | 663 |  | ／ｍ2 | 2191 |  | ／坪 | 合計金額に対する割合； |  |  | 5.0554 | ％
|  | 38 |  | 配管配線材料 |  |  | 1 | 式 | 1152000
|  | 39 |  | 照 明 器 具 |  |  | 1 | 式 | 14457000
|  | 40 |  | 電 工 費 |  |  | 1 | 式 | 3245000
|  | 41 |  | 8 の 計 | [8 empty] | 18854000
42
43
44
45
| △ | No. | 3 |  | (原価セル番号[F2],[F3],[F4] ) この三行は、入力可能"セル"です。 | [8 empty] | date: |  | 2020-09-18 22:14
[5 empty] | Cell No.[E2]～[E4]の範囲のセルには、企業情報・ロゴ等の表示に、活用 | [9 empty] | TELEPHONE: | 0nn-nnn-nnnn
[5 empty] | できます。 ここに入力したデータは、関連する各ページに自動転記されます。 | [9 empty] | FACSIMILE: | 0nn-nnn-nnnn
|  | 1 | 番号 | 工 事 種 目 |  |  | 数量 | 呼称 | 単 価 |  |  |  | 金 額 |  | 備 考
|  | 2 | 9 | 自火報防排煙設備工事 |  |  | 514 |  | ／ｍ2 | 1699 |  | ／坪 | 合計金額に対する割合； |  |  | 3.9246 | ％
|  | 3 |  | 配管配線材料 |  |  | 1 | 式 | 3869000
|  | 4 |  | 機器、取付調整費 |  |  | 1 | 式 | 4834000
|  | 5 |  | 電 工 費 |  |  | 1 | 式 | 5934000
|  | 6 |  | 9 の 計 | [8 empty] | 14637000
|  | 7 | 10 | 雷保護設備工事 |  |  | 196 |  | ／ｍ2 | 647 |  | ／坪 | 合計金額に対する割合； |  |  | 1.4981 | ％
|  | 8 |  | 配管配線材料 |  |  | 1 | 式 | 1388000
|  | 9 |  | 機器、取付調整費 |  |  | 1 | 式 | 2964000
|  | 10 |  | 電 工 費 |  |  | 1 | 式 | 1235100
|  | 11 |  | 10 の 計 | [8 empty] | 5587100
|  | 12 | 11 | 構内電話設備工事 |  |  | 2957 |  | ／ｍ2 | 9775 |  | ／坪 | 合計金額に対する割合； |  |  | 22.5469 | ％
|  | 13 |  | 配管配線材料 |  |  | 1 | 式 | 19938000
|  | 14 |  | 機器、取付調整費 |  |  | 1 | 式 | 42311000
|  | 15 |  | 電 工 費 |  |  | 1 | 式 | 21840000
|  | 16 |  | 11 の 計 | [8 empty] | 84089000
|  | 17 | 12 | 構内放送設備工事 |  |  | 463 |  | ／ｍ2 | 1530 |  | ／坪 | 合計金額に対する割合； |  |  | 3.534 | ％
|  | 18 |  | 配管配線材料 |  |  | 1 | 式 | 3012000
|  | 19 |  | 機器、取付調整費 |  |  | 1 | 式 | 5554000
|  | 20 |  | 電 工 費 |  |  | 1 | 式 | 4614000
|  | 21 |  | 12 の 計 | [8 empty] | 13180000
|  | 22 | 13 | テレビ共聴設備工事 |  |  | 215 |  | ／ｍ2 | 710 |  | ／坪 | 合計金額に対する割合； |  |  | 1.6412 | ％
|  | 23 |  | 配管配線材料 |  |  | 1 | 式 | 572000
|  | 24 |  | 機器、取付調整費 |  |  | 1 | 式 | 2189000
|  | 25 |  | 電 工 費 |  |  | 1 | 式 | 3360000
|  | 26 |  | 13 の 計 | [8 empty] | 6121000
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Note on F2: ⇐ 登録セル ここに、入力して下さい。 (原価用１ページ) 提出用1～3 ページ、 原価用2～3 ページ には、自動転記されます。
Note on AG5: 雑材消耗品 Ｂ材 × n.nn％
Note on AJ5: 運 搬 費 (Ｂ材＋Ａ材) × n.nn％
Note on AM5: 現場管理費 (工事種目小計) × 2.0％ 専門外注業者が不要な工事 (工事種目小計) × 5.0％ 専門外注業者が必要な工事
Note on AC44: 実工数電工単価（円） 15,000,- ～ 21,000,- (全国平均値) 標準実工数電工単価：18,000,- 実工数単価：残業をしない一日平均８時間の日当金額 (円) 歩掛り (ブガカリ)：配管・配線・機器取付けに必要な工数 (人) ■シートNo."建価"の「歩掛り」との整合性 [例] 600V CVT 150sq 管内入線の歩掛り：0.137／m 1／ 0.137≒7.3[m] 入線して、１実工数 電線管 G-82 露出配管の歩掛り：0.323×1.2／m 1／0.387≒2.584[m] 配管して、１実工数 位置ボックス取付の歩掛り：0.1／個 1／0.1＝10個 取付けして、１実工数 ■上記[例]の如く、実工数と、かけ離れた「歩掛り」を採用して いているので、実工数に合致する手段として実工数単価が、 シートNo. "建価"の「歩掛り」の平均 ≒1／3 ～1／4程度 が実態であることから、標準実工数電工単価：18,000／3 ≒6,000,- を概算積算基準として採用しています。
Note on AC46: 雑材消耗品 Ｂ材 × n.nn％
Note on AC47: 運 搬 費 (Ｂ材＋Ａ材) × n.nn％
Note on AC48: 現場管理費 (工事種目小計) × 2.0％ 専門外注業者が不要な工事 (工事種目小計) × 5.0％ 専門外注業者が必要な工事
Note on AC49: 原価諸経費率[％] (合計)金額＝ Ｎ (円) とすると、 諸経費率[％]＝0.8×INT[Ｍ]／100 ただし、Ｍ＝100×[SQRT(Ｎ×10－4)]－0.35 原価諸経費率とは、各業者の工事実績に基づく 営業活動に必要な経費であり、この経費率を上回 れば、純利益を生み、下回れば赤字になります。 純利益を想定して原価諸経費率を設定している 業者もありますが、正しい諸経費率ではありません。 上記の 諸経費率 [％] は、工事金額より算定した 一般的な値です。
Note on AC51: 消 費 税 率 わが国では、1989.4/1 消費税法の 制定により消費税率が３％、1997.4 に５％、2014.4 には、８％になり、 2015.10からは、10％に引き上げ られる予定です。 標準設定値：８％

## 引込
[16 empty] | #REF! | [45 empty] | 地中引込／地中管路 |  |  |  |  | 地中引込／架空配線 |  |  |  |  | 架空引込／地中管路 |  |  |  |  | 架空引込／架空配線
| 1 | [60 empty] | HV | G・C | FEP | HH | cp | HV | G・C | FEP | HH | cp | HV | G・C | FEP | HH | cp | HV | G・C | FEP | HH | cp
| 1 |  |  | 引込工事 | [11 empty] | TopPage |  |  |  |  | 受変電設備工事 | [8 empty] | Help | [5 empty] | 電 話 | [12 empty] | B | [8 empty] | A | ● |  | B | 81 | --- | 77 | 2 | --- | 95.3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 94.3 | 8.3 | 77 | 2 | 1 | 94.3 | 8.3 | 6 | 2 | 2
[61 empty] | C | 82 | --- | 78 | 3 | --- | 81 | 0 | 6 | 2 | 3 | 95.3 | 8.3 | 78 | 3 | 1 | 95.3 | 8.3 | 6 | 2 | 3
[42 empty] | X | X=3m | [12 empty] | 引込点 |  |  |  |  | D1 | 152.8 | 0 | 145.8 | 3 | --- | 149.8 | 0 | 70.8 | 2 | 3 | 152.8 | 8.3 | 148.8 | 3 | 1 | 149.8 | 0 | 70.8 | 2 | 3
[61 empty] | D2 | 152.8 | 0 | 148.8 | 3 | --- | 149.8 | 0 | 70.8 | 2 | 3 | 152.8 | 8.3 | 148.8 | 3 | 1 | 149.8 | 0 | 70.8 | 2 | 3
|  |  | D2 屋内電気室 |  |  |  |  | ▼ | D2 屋内電気室 | [5 empty] | H'=受変!AC6 | 平面距離[m] | [5 empty] | A～B |  |  | 65 |  |  | B～C |  |  | 4 |  |  | C～D |  |  | 64.8 | [5 empty] | Y=3m | [5 empty] | C |  | D2 |  | 変電設備位置 | [8 empty] | 地中引込／地中管路 |  |  |  |  | 地中引込／架空配線 |  |  |  |  | 架空引込／地中管路 |  |  |  |  | 架空引込／架空配線
[9 empty] | 1F |  | ▼ |  |  |  |  | 152.8 |  |  | 引込点～変電設備 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 変電設備～接地極 | [30 empty] | MW | CTRL | 掘削 | タキロン | 支線 | MW | CTRL | 掘削 | タキロン | 支線 | MW | CTRL | 掘削 | タキロン | 支線 | MW | CTRL | 掘削 | タキロン | 支線
[9 empty] | GL± | 5.75 |  |  | m |  |  | X | 3 |  |  | ▼ |  |  | Y |  | 3 |  |  | ▼ |  |  |  | 建物離隔距離 | [28 empty] | B |  | 81 | 65 | 86 |  | 71.5 | 75 |  | 100.3 | 2 |  | 81 | 65 | 86 | 1 | 71.5 | 75 |  | 100.3 | 4
[40 empty] | D1 | [13 empty] | ＥＰＳ の位置 | [6 empty] | C |  | 82 | 69 | 87 |  | 75.9 | 79 |  | 86 | 4 |  | 82 | 69 | 87 | 1 | 75.9 | 79 |  | 86 | 4
|  |  | 引込方式 |  | 架空引込 |  |  |  | CP |  | CP 10-19-350Kg | [7 empty] | ▼ | [9 empty] | 構内柱[本] |  |  |  |  | 1 |  |  | ▼ | [5 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | - | [7 empty] | D1 |  | 152.8 | 69 | 157.8 |  | 75.9 | 152.8 |  | 154.8 | 4 |  | 152.8 | 69 | 157.8 | 1 | 75.9 | 152.8 |  | 154.8 | 4
[11 empty] | ＣＰ埋設深さ［m］ | [7 empty] | 1.7 | [20 empty] | D2 | [20 empty] | D2 |  | 152.8 | 69 | 157.8 |  | 75.9 | 152.8 |  | 154.8 | 4 |  | 152.8 | 69 | 157.8 | 1 | 75.9 | 152.8 |  | 154.8 | 4
▼
|  |  | 引込柱～ |  | 地中管路 |  |  |  | HH |  | KK 900×900×1200 | [7 empty] | ▼ | [9 empty] | HH[基] |  |  |  |  | 3 |  |  | ▼ | [5 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | - | Ⓖ |  | ▼ |  |  |  |  | X/2 | Y/2 | ⑦～ |  | 引込方式 | 引込柱～ |  | CP長
[9 empty] | HH蓋 |  | AHB-1 650×250 | [7 empty] | ▼ | [9 empty] | 鉄蓋[個] |  |  |  |  | 3 |  |  | ▼ |  |  | Y | [20 empty] | 30 | 31.8 | 64.8 |  | 架 | 地 |  | 10 |  |  | B2F | 5 |  | B1F | 5
[43 empty] | 建物係数 |  |  |  |  | 0.9434 |  |  |  | 敷地係数 |  |  |  |  | 1.4 | [13 empty] | B1F | 5
[61 empty] | 1F | [9 empty] | 1F | 5 |  | B2F | 5
[47 empty] | 形状 | 0.9434 | [7 empty] | 形状 | A |  |  |  | 1 | [5 empty] | CountIF |  | SumIF |  | 2F | 4 |  | B3F | 0
5 | [60 empty] | 2 | 2 | 6KV CVT 60sq |  |  |  | 6KV CVT 60sq | 152.8 | 152.8 |  | 3F | 4 |  | B4F | 0
|  | 引込ケ－ブル |  |  |  |  | 6KV CVT 60sq | [6 empty] | ▼ | [9 empty] | 152.8 | [5 empty] | [m] |  |  | SGP- 80A | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | 8.3 |  |  |  | [m] | [9 empty] | 3 | 3 | CVVS 2sq-10C |  |  |  | CVVS 2sq-10C | 8.3 | 8.3 |  | 4F | 4 |  | B5F | 0
|  | 制御ケ－ブル |  |  |  |  | CVVS 2sq-10C | [6 empty] | ▼ | [9 empty] | 8.3 | [5 empty] | [m] |  |  | SGP- 25A | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | 8.3 |  |  |  | [m] | [9 empty] | 4 | 4 | CVVS 2sq-4C |  |  |  | CVVS 2sq-4C | 152.8 | 152.8 |  | 5F | 4 |  | B6F | 0
|  | 制御ケ－ブル |  |  |  |  | CVVS 2sq-4C | [6 empty] | ▼ | [9 empty] | 152.8 | [5 empty] | [m] |  |  | SGP- 25A | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | 3 |  |  |  | [m] | [9 empty] | 5 | 5 | IV-14sq |  |  |  | IV-14sq | 20 | 20 |  | 6F | 4 |  | GL－ | 10
|  | 接地配線-LA |  |  |  |  | IV-14sq | [6 empty] | ▼ | [9 empty] | 20 | [5 empty] | [m] |  |  | VE-22mm | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | 4 |  |  |  | [m] | [9 empty] | 6 | 6 | IV-22sq |  |  |  | IV-22sq | 20 | 40 |  | 7F | 4
|  | 接地配線-EA |  |  |  |  | IV-22sq | [6 empty] | ▼ | [9 empty] | 20 | [5 empty] | [m] |  |  | VE-28mm | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | 17 |  |  |  | [m] | [9 empty] | 6 |  | IV-22sq |  |  |  |  | 20 | 0 |  | 8F | 4 |  | CP 10-19-350Kg | KK 600×600×700 | 6KV CV 8sq-1C | CVV 1.25sq-2C | IV-3.5sq | SGP- 15A | FEP- 30mm | PAS 7.2KV200A 重
|  | 接地配線-EB |  |  |  |  | IV-22sq | [6 empty] | ▼ | [9 empty] | 20 | [5 empty] | [m] |  |  | VE-28mm | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | 17 |  |  |  | [m] | [9 empty] | 7 | 7 | IV-60sq |  |  |  | IV-60sq | 20 | 20 |  | 9F | 4 |  | CP 12-19-350Kg | KK 600×600×1200 | 6KV CV 14sq-1C | CVV 2sq-2C | IV-5.5sq | SGP- 20A | FEP- 40mm | PAS 7.2KV300A 重
|  | 地配線-ED |  |  |  |  | IV-60sq | [6 empty] | ▼ | [9 empty] | 20 | [5 empty] | [m] |  |  | VE-22mm | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | 149.8 |  |  |  | [m] | [9 empty] | 8 | 8 | IV-38sq |  |  |  | IV-38sq | 20 | 20 |  | 10F | 4 |  | CP 12-19-500Kg | KK 750×750×900 | 6KV CV 22sq-1C | CVV 3.5sq-2C | IV-8sq | SGP- 25A | FEP- 50mm | PAS 7.2KV400A 重
|  | 接地配線EDE |  |  |  |  | IV-38sq | [6 empty] | ▼ | [9 empty] | 20 | [5 empty] | [m] |  |  | 導入線 2.0mmφ | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | 157.8 |  |  |  | [m] | [9 empty] | 9 | 9 | IV-5.5sq |  |  |  | IV-5.5sq | 60 | 60 |  | 11F | 4 |  | CP 13-19-500Kg | KK 750×750×1200 | 6KV CV 38sq-1C | CVV 5.5sq-2C | IV-14sq | SGP- 32A | FEP- 65mm | PAS 7.2KV200A GR
|  | 接地配線p,c |  |  |  |  | IV-5.5sq | [6 empty] | ▼ | [9 empty] | 60 | [5 empty] | [m] |  |  | 支線38sq-7/2.6 | [5 empty] | ▼ | [21 empty] | 10 | 10 | SGP- 80A |  |  |  | SGP- 80A | 8.3 | 16.6 |  | 12F | 4 |  | CP 14-19-500Kg | KK 750×750×1500 | 6KV CV 60sq-1C | CVV 8sq-2C | IV-22sq | SGP- 40A | FEP- 80mm | PAS 7.2KV300A GR
[61 empty] | 11 | 11 | SGP- 25A |  |  |  | SGP- 25A | 8.3 | 27.9 |  | PH1F | 4 |  | CP 15-19-500Kg | KK 800×800×900 | 6KV CV 100sq-1C | CVV 1.25sq-3C | IV-38sq | SGP- 50A | FEP-100mm | PAS 7.2KV400A GR
[61 empty] | 11 |  | SGP- 25A |  |  |  |  | 3 | 0 |  | PH2F | 4 |  | CP 16-19-500Kg | KK 800×800×1200 | 6KV CV 150sq-1C | CVV 2sq-3C | IV-60sq | SGP- 65A | FEP-125mm | PAS 7.2KV200A DGR
|  | FEP- 80mm |  |  |  | ▼ |  |  |  | 297.6 |  |  | [m] |  |  | SGP- 80A |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 8.3 |  |  |  |  | [m] |  |  | 予備管路 |  |  | 要 |  |  | ▼ | [5 empty] | 148.8 | [13 empty] | 12 | 12 | VE-22mm |  |  |  | VE-22mm | 4 | 153.8 |  | 0 |  |  | CP 13-19-700Kg | KK 800×800×1500 | 6KV CV 200sq-1C | CVV 3.5sq-3C | IV-100sq | SGP- 80A | FEP-150mm | PAS 7.2KV300A DGR
|  | FEP- 30mm |  |  |  | ▼ |  |  |  | 68.04 |  |  | [m] |  |  | SGP- 25A |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 8.3 |  |  |  |  | [m] | [28 empty] | 13 | 13 | VE-28mm |  |  |  | VE-28mm | 17 | 34 |  | 0 |  |  | CP 14-19-700Kg | KK 900×900×1200 | 6KV CV 250sq-1C | CVV 5.5sq-3C | IV-150sq | SGP-100A | FEP-200mm | PAS 7.2KV200A 重GR
|  | FEP- 30mm |  |  |  | ▼ |  |  |  | 297.6 |  |  | [m] | [7 empty] | ▼ | [39 empty] | 13 |  | VE-28mm |  |  |  |  | 17 | 0 |  | 0 |  |  | CP 15-19-700Kg | KK 900×900×1350 | 6KV CV 325sq-1C | CVV 8sq-3C | IV-200sq |  | F-FEP- 30mm | PAS 7.2KV200A 重DGR
[61 empty] | 13 |  | VE-22mm |  |  |  |  | 149.8 | 0 |  | 0 |  |  | CP 16-19-700Kg | KK 900×900×1500 | 6KV CV 8sq-3C | CVV 1.25sq-4C | IE-3.5sq |  | F-FEP- 40mm | PAS 7.2KV300A 重GR
|  | PAS 7.2KV200A 重DGR | [7 empty] | ▼ | [12 empty] | 1 |  |  | [台] |  |  |  | 支線38sq-7/2.6 | [8 empty] | ▼ | [10 empty] | 75.9 |  |  |  | [m] | [6 empty] | 14 | 14 | 導入線 2.0mmφ |  |  |  | 導入線 2.0mmφ | 157.8 | 157.8 |  | 0F | 5 |  | CP 17-19-700Kg | KK 1000×1000×900 | 6KV CV 14sq-3C | CVV 2sq-4C | IE-5.5sq | VE-14mm | F-FEP- 50mm | PAS 7.2KV300A 重DGR
|  | 配電用アレスタ GL-6R-8.4KV | [7 empty] | ▼ | [12 empty] | 3 |  |  | [台] |  |  |  | CP 10-19-350Kg | [8 empty] | ▼ | [10 empty] | 1 |  |  |  | [本] | [6 empty] | 14 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | CP 14-22-1000Kg | KK 1000×1000×1200 | 6KV CV 22sq-3C | CVV 3.5sq-4C | IE-8sq | VE-16mm | F-FEP- 65mm | PAS 7.2KV300A 重DGR・LA
|  | 高圧カットアウト PC-6 7.2KV-30A | [7 empty] | ▼ | [12 empty] | 3 |  |  | [台] |  |  |  | 支線工事 | [8 empty] | ▼ | [10 empty] | 1 |  |  |  | [個所] | [6 empty] | 15 | 15 | FEP- 80mm |  |  |  | FEP- 80mm | 297.6 | 297.6 |  |  |  |  | CP 15-22-1000Kg | KK 1000×1000×1500 | 6KV CV 38sq-3C | CVV 5.5sq-4C | IE-14sq | VE-22mm | F-FEP- 80mm | PAS 7.2KV200A 塩GR
[10 empty] | ▼ | [19 empty] | KK 900×900×1200 | [8 empty] | ▼ | [10 empty] | 3 |  |  |  | [基] | [6 empty] | 16 | 16 | FEP- 30mm |  |  |  | FEP- 30mm | 68.04 | 365.64 |  |  |  |  | CP 16-22-1000Kg | KK 1200×1200×900 | 6KV CV 60sq-3C | CVV 8sq-4C | IE-22sq | VE-28mm | F-FEP-100mm | PAS 7.2KV300A 塩GR
[30 empty] | AHB-1 650×250 | [8 empty] | ▼ | [10 empty] | 3 |  |  |  | [個] | [6 empty] | 16 |  | FEP- 30mm |  |  |  |  | 297.6 | 0 |  |  |  |  | CP 17-22-1000Kg | KK 1200×1200×1200 | 6KV CV 100sq-3C | CVV 1.25sq-5C | IE-38sq | VE-36mm | F-FEP-125mm | PAS 7.2KV200A 塩DGR
[30 empty] | 土工費(掘削) | [8 empty] | ▼ | [10 empty] | 69 |  |  |  | [m] | [6 empty] | 16 |  | SGP- 80A |  |  |  |  | 8.3 | 0 |  |  |  |  | CP 14-22-1500Kg | KK 1200×1200×1500 | 6KV CV 150sq-3C | CVV 2sq-5C | IE-60sq | VE-42mm | F-FEP-150mm | PAS 7.2KV300A 塩DGR
[61 empty] | 16 |  | SGP- 25A |  |  |  |  | 8.3 | 0 |  |  |  |  | CP 15-22-1500Kg | KK 1500×1500×900 | 6KV CV 200sq-3C | CVV 3.5sq-5C | IE-100sq | VE-54mm | F-FEP-200mm
[61 empty] | 16 |  | SGP- 25A |  |  |  |  | 8.3 | 0 |  |  |  |  | CP 16-22-1500Kg | KK 1500×1500×1200 | 6KV CV 250sq-3C | CVV 5.5sq-5C | IE-150sq | VE-70mm
|  | 材 料 名 称 | [5 empty] | 数 量 |  |  | ▼ | 数量修正 |  |  |  | 呼称 |  | 単 価 (円) |  |  |  |  | 金 額 (円) | [6 empty] | 12 | 歩掛(人) |  |  |  |  | 電工数 |  |  |  |  | 電工単価 | [5 empty] | 6000 | [5 empty] | ▼ | [20 empty] | CP 17-22-1500Kg | KK 1500×1500×1500 | 6KV CV 325sq-3C | CVV 8sq-5C | IE-200sq | VE-82mm |  | 配電用アレスタ GL-6R-8.4KV
|  | PAS 7.2KV200A 重DGR | [5 empty] | 1 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 台 |  | 242000 |  |  |  |  | 242000 | [6 empty] | 26 | 1.32 |  |  |  |  | 1.32 |  |  |  |  | 1 |  |  | 引込工事 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | KK 1800×1800×1500 |  | CVV 1.25sq-6C |  | HIVE-14mm | G-16mm | 配電用アレスタ GL-6DS-8.4KV
|  | 6KV CVT 60sq | [5 empty] | 152.8 |  |  | ▼ |  |  |  |  | ｍ |  | 2798 |  |  |  |  | 427534 | [7 empty] | 0.09 |  |  |  |  | 13.752 |  |  |  |  | 配管配線材料 | [9 empty] | 1318000 | [8 empty] | 2 | 1 | 1 | PAS 7.2KV200A 重DGR |  |  |  | PAS 7.2KV200A 重DGR | 1 | 1 | [5 empty] | KK 2000×2000×2100 | 6KV CVT 22sq | CVV 2sq-6C |  | HIVE-16mm | G-22mm | 配電用アレスタ GL-86DS5-8.4KV
|  | CVVS 2sq-10C | [5 empty] | 8.3 |  |  | ▼ |  |  |  |  | ｍ |  | 440 |  |  |  |  | 3652 | [7 empty] | 0.042 |  |  |  |  | 0.3486 |  |  |  |  | 機 器 類 | [9 empty] | 1115000 | [8 empty] | 3 | 2 | 2 | 配電用アレスタ GL-6R-8.4KV |  |  |  | 配電用アレスタ GL-6R-8.4KV | 3 | 3 | [6 empty] | 6KV CVT 38sq | CVV 3.5sq-6C |  | HIVE-22mm | G-28mm | 配電用アレスタ GL-65G-8.4KV
|  | CVVS 2sq-4C | [5 empty] | 152.8 |  |  | ▼ |  |  |  |  | ｍ |  | 225 |  |  |  |  | 34380 | [7 empty] | 0.023 |  |  |  |  | 3.5144 |  |  |  |  | 電 工 費 | [9 empty] | 774000 | [8 empty] | 4 | 3 | 3 | 高圧カットアウト PC-6 7.2KV-30A |  |  |  | 高圧カットアウト PC-6 7.2KV-30A | 3 | 3 | [6 empty] | 6KV CVT 60sq | CVV 5.5sq-6C |  | HIVE-28mm | G-36mm | 配電用アレスタ RVSQ-6GPL2-8.4KV
|  | IV-14sq | [5 empty] | 20 |  |  | ▼ |  |  |  |  | ｍ |  | 171 |  |  |  |  | 3420 | [7 empty] | 0.02 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 1 |  |  | の 計 | [6 empty] | 3207000 | [8 empty] | 5 | 3 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | AHB-1 650×250 | 6KV CVT 100sq | CVV 8sq-6C |  | HIVE-36mm | G-42mm
|  | IV-22sq | [5 empty] | 40 |  |  | ▼ |  |  |  |  | ｍ |  | 261 |  |  |  |  | 10440 | [7 empty] | 0.024 |  |  |  |  | 0.96 | [23 empty] | 6 | 4 | 4 | 支線38sq-7/2.6 |  |  |  | 支線38sq-7/2.6 | 75.9 | 75.9 | [5 empty] | AHB-2 800×400 | 6KV CVT 150sq | CVV 1.25sq-7C |  | HIVE-42mm | G-54mm
|  | IV-60sq | [5 empty] | 20 |  |  | ▼ |  |  |  |  | ｍ |  | 680 |  |  |  |  | 13600 | [7 empty] | 0.042 |  |  |  |  | 0.84 |  |  |  |  | 配管配線 掛率％ | [13 empty] | ▼ |  |  |  |  | 7 | 5 | 5 | CP 10-19-350Kg |  |  |  | CP 10-19-350Kg | 1 | 1 | [5 empty] | AHB-3 1200×600 | 6KV CVT 200sq | CVV 2sq-7C |  | HIVE-54mm | G-70mm | 高圧カットアウト PC-6 7.2KV-30A
|  | IV-38sq | [5 empty] | 20 |  |  | ▼ |  |  |  |  | ｍ |  | 433 |  |  |  |  | 8660 | [7 empty] | 0.032 |  |  |  |  | 0.64 | [23 empty] | 8 | 6 | 6 | 支線工事 |  |  |  | 支線工事 | 1 | 1 | [6 empty] | 6KV CVT 250sq | CVV 3.5sq-7C |  | HIVE-70mm | G-82mm | 高圧カットアウト PC-6 7.2KV-50A
|  | IV-5.5sq | [5 empty] | 60 |  |  | ▼ |  |  |  |  | ｍ |  | 68.8 |  |  |  |  | 4128 | [7 empty] | 0.014 |  |  |  |  | 0.84 |  |  |  |  | 機 器 類 掛率％ | [13 empty] | ▼ |  |  |  |  | 9 | 7 | 7 | KK 900×900×1200 |  |  |  | KK 900×900×1200 | 3 | 3 | [6 empty] | 6KV CVT 325sq | CVV 5.5sq-7C |  | HIVE-82mm | G-92mm | 高圧カットアウト PC-7 7.2KV-100A
|  | SGP- 80A | [5 empty] | 16.6 |  |  | ▼ |  |  |  |  | ｍ |  | 1374 |  |  |  |  | 22808 | [7 empty] | 0.261 |  |  |  |  | 4.3326 | [23 empty] | 10 | 8 | 8 | AHB-1 650×250 |  |  |  | AHB-1 650×250 | 3 | 3 | [6 empty] | 6KV CE 8sq-3C | CVV 8sq-7C |  |  | G-104mm | 高圧カットアウト PC-6S 7.2KV-30A
|  | SGP- 25A | [5 empty] | 27.9 |  |  | ▼ |  |  |  |  | ｍ |  | 383 |  |  |  |  | 10685 | [7 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 2.79 | [23 empty] | 11 | 9 | 9 | 土工費(掘削) |  |  |  | 土工費(掘削) | 69 | 69 | [6 empty] | 6KV CE 14sq-3C | CVV 1.25sq-8C |  |  | C-19mm | 高圧カットアウト PC-7S7.2KV-30A
|  | VE-22mm | [5 empty] | 153.8 |  |  | ▼ |  |  |  |  | ｍ |  | 77 |  |  |  |  | 11842 | [7 empty] | 0.054 |  |  |  |  | 8.3052 | [23 empty] | 12 | 10 | 10 | 接地工事 EA-LA |  |  |  | 接地工事 EA-LA | 1 | 1 | [6 empty] | 6KV CE 22sq-3C | CVV 2sq-8C |  | 導入線 0.9mmφ | C-25mm | 高圧カットアウト PC-7S 7.2KV-100A
|  | VE-28mm | [5 empty] | 34 |  |  | ▼ |  |  |  |  | ｍ |  | 149 |  |  |  |  | 5066 | [7 empty] | 0.064 |  |  |  |  | 2.176 | [17 empty] | 近畿 | [5 empty] | 13 | 11 | 11 | 接地工事 EA |  |  |  | 接地工事 EA | 1 | 1 | [6 empty] | 6KV CE 38sq-3C | CVV 3.5sq-8C |  | 導入線 1.2mmφ | C-31mm
|  | 導入線 2.0mmφ | [5 empty] | 157.8 |  |  | ▼ |  |  |  |  | ｍ |  | 5.2941 |  |  |  |  | 835 | [7 empty] | 0.005 |  |  |  |  | 0.789 | [16 empty] | 建設物価 | [6 empty] | 14 | 12 | 12 | 接地工事 EB |  |  |  | 接地工事 EB | 1 | 1 | [6 empty] | 6KV CE 60sq-3C | CVV 5.5sq-8C |  | 導入線 1.6mmφ | C-39mm
|  | FEP- 80mm | [5 empty] | 297.6 |  |  | ▼ |  |  |  |  | ｍ |  | 455 |  |  |  |  | 135408 | [7 empty] | 0.064 |  |  |  |  | 19.0464 |  |  |  |  | 単価設定 | [5 empty] | 単価-1 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | 15 | 13 | 13 | 接地工事 ED |  |  |  | 接地工事 ED | 1 | 1 | [6 empty] | 6KV CE 100sq-3C | CVV 8sq-8C |  | 導入線 2.0mmφ | C-51mm | 自立型UGS7.2KV200ADGR
|  | FEP- 30mm | [5 empty] | 365.64 |  |  | ▼ |  |  |  |  | ｍ |  | 219 |  |  |  |  | 80075 | [7 empty] | 0.037 |  |  |  |  | 13.5287 |  |  |  |  | 歩掛設定 | [5 empty] | 歩掛-1 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | 16 | 14 | 14 | 接地工事 ED-ELB |  |  |  | 接地工事 ED-ELB | 1 | 1 | [6 empty] | 6KV CE 150sq-3C | CVV 1.25sq-10C |  | 導入線 2.6mmφ | C-63mm | 自立型UGS7.2KV300ADGR
[60 empty] | 17 | 15 | 15 | 接地工事 Ep,Ec |  |  |  | 接地工事 Ep,Ec | 2 | 2 | [6 empty] | 6KV CE 200sq-3C | CVV 2sq-10C |  | 導入線 3.2mmφ | C-75mm | 自立型UGS7.2KV400ADGR
[60 empty] | 18 | 15 | [14 empty] | 6KV CE 250sq-3C | CVV 3.5sq-10C |  | 導入線 4.0mmφ | E-19mm
[60 empty] | 19 | 15 | [14 empty] | 6KV CE 325sq-3C | CVV 5.5sq-10C |  | 導入線 5.0mmφ | E-25mm
[60 empty] | 20 | 15 | [15 empty] | CVV 8sq-10C |  |  | E-31mm
[60 empty] | 21 | 15 | [15 empty] | CVV 1.25sq-12C |  |  | E-39mm
[60 empty] | 22 | 15 | [15 empty] | CVV 2sq-12C |  | 支線14sq-7/1.6 | E-51mm
[60 empty] | 23 | 15 | [15 empty] | CVV 3.5sq-12C |  | 支線18sq-7/1.8 | E-63mm
[77 empty] | CVV 5.5sq-12C |  | 支線22sq-7/2.0 | E-75mm
[23 empty] | 1014533 | [53 empty] | CVV 8sq-12C |  | 支線30sq-7/2.3
|  | PAS 7.2KV200A 重DGR | [5 empty] | 1 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 台 |  | 242000 |  |  |  |  | 242000 | [7 empty] | 1.32 |  |  |  |  | 1.32 | [23 empty] | 1 |  | B2F | B2F | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | [7 empty] | CVV 1.25sq-15C |  | 支線38sq-7/2.6
|  | 配電用アレスタ GL-6R-8.4KV | [5 empty] | 3 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 個 |  | 12900 |  |  |  |  | 38700 | [7 empty] | 0.22 |  |  |  |  | 0.66 | [23 empty] | 2 |  | B1F | B1F | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | [7 empty] | CVV 2sq-15C |  | 支線45sq-7/2.9
|  | 高圧カットアウト PC-6 7.2KV-30A | [5 empty] | 3 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 個 |  | 15050 |  |  |  |  | 45150 | [7 empty] | 0.159 |  |  |  |  | 0.477 | [23 empty] | 3 |  | 1F | 1F | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | CVV 3.5sq-15C |  | 支線55sq-7/3.2
|  | 支線38sq-7/2.6 | [5 empty] | 75.9 |  |  | ▼ |  |  |  |  | ｍ |  | 103 |  |  |  |  | 7817 | [7 empty] | 0.055 |  |  |  |  | 4.1745 | [23 empty] | 4 |  | 2F | 2F | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | [7 empty] | CVV 5.5sq-15C |  | 支線70sq-7/3.5
|  | CP 10-19-350Kg | [5 empty] | 1 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 本 |  | 36200 |  |  |  |  | 36200 | [7 empty] | 2.61 |  |  |  |  | 2.61 | [23 empty] | 5 |  | 3F | 3F | 4 | 23 | 4 | 0 | 0 | 8 | [7 empty] | CVV 1.25sq-20C |  | 支線90sq-7/4.0
|  | 支線工事 | [5 empty] | 1 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 箇所 |  | 25000 |  |  |  |  | 25000 | [7 empty] | 0 | [28 empty] | 6 |  | 4F | 4F | 4 | 27 | 4 | 0 | 0 | 12 | [7 empty] | CVV 2sq-20C |  | 支線110sq-7/4.5
|  | KK 900×900×1200 | [5 empty] | 3 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 基 |  | 106000 |  |  |  |  | 318000 | [7 empty] | 2.64 |  |  |  |  | 7.92 | [23 empty] | 7 |  | 5F | 5F | 4 | 31 | 4 | 0 | 0 | 16 | [7 empty] | CVV 3.5sq-20C |  | 支線135sq-7/5.0
|  | AHB-1 650×250 | [5 empty] | 3 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 個 |  | 21600 |  |  |  |  | 64800 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 2.4 | [23 empty] | 8 |  | 6F | 6F | 4 | 35 | 4 | 0 | 0 | 20 | [7 empty] | CVV 5.5sq-20C
|  | 土工費(掘削) | [5 empty] | 69 |  |  | ▼ |  |  |  |  | ｍ |  | 2500 |  |  |  |  | 172500 | [7 empty] | 0 | [28 empty] | 9 |  | 7F | 7F | 4 | 39 | 4 | 0 | 0 | 24 | [7 empty] | CVV 1.25sq-30C
|  | 接地工事 EA-LA | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 箇所 |  | 19000 |  |  |  |  | 19000 | [7 empty] | 3.733 |  |  |  |  | 3.733 | [23 empty] | 10 |  | 8F | 8F | 4 | 43 | 4 | 0 | 0 | 28 | [7 empty] | CVV 2sq-30C
|  | 接地工事 EA | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 箇所 |  | 19000 |  |  |  |  | 19000 | [7 empty] | 3.733 |  |  |  |  | 3.733 | [23 empty] | 11 |  | 9F | 9F | 4 | 47 | 4 | 0 | 0 | 32 | [7 empty] | CVV 3.5sq-30C
|  | 接地工事 EB | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 箇所 |  | 19000 |  |  |  |  | 19000 | [7 empty] | 3.733 |  |  |  |  | 3.733 | [23 empty] | 12 |  | 10F | 10F | 4 | 51 | 4 | 0 | 0 | 36 | [7 empty] | CEE 1.25sq-2C
|  | 接地工事 ED | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 箇所 |  | 2800 |  |  |  |  | 2800 | [7 empty] | 3.733 |  |  |  |  | 3.733 | [23 empty] | 13 |  | 11F | 11F | 4 | 55 | 4 | 0 | 0 | 40 | [7 empty] | CEE 2sq-2C
|  | 接地工事 ED-ELB | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 箇所 |  | 2800 |  |  |  |  | 2800 | [7 empty] | 3.733 |  |  |  |  | 3.733 | [23 empty] | 14 |  | 12F | 12F | 4 | 59 | 4 | 0 | 0 | 44 | [7 empty] | CEE 3.5sq-2C
|  | 接地工事 Ep,Ec | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 箇所 |  | 720 |  |  |  |  | 1440 | [7 empty] | 0.183 |  |  |  |  | 0.366 | [23 empty] | 15 |  | PH1F | PH1F | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 44 | [7 empty] | CEE 5.5sq-2C
[60 empty] | 16 |  | PH2F | PH2F | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 44 | [7 empty] | CEE 8sq-2C
[23 empty] | 1014207 | [12 empty] | 112.1754 | [25 empty] | 0 |  | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | CEE 1.25sq-3C
[62 empty] | 0 |  | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | CEE 2sq-3C
[62 empty] | 0 |  | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | CEE 3.5sq-3C
[62 empty] | 0 |  | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | CEE 5.5sq-3C
[65 empty] | 67 |  | 10 |  | 44 | [7 empty] | CEE 8sq-3C
CEE 1.25sq-4C
CEE 2sq-4C
CEE 3.5sq-4C
CEE 5.5sq-4C
CEE 8sq-4C
CEE 1.25sq-5C
CEE 2sq-5C
CEE 3.5sq-5C
CEE 5.5sq-5C
CEE 8sq-5C
CEE 1.25sq-6C
CEE 2sq-6C
CEE 3.5sq-6C
CEE 5.5sq-6C
CEE 8sq-6C
CEE 1.25sq-7C
CEE 2sq-7C
CEE 3.5sq-7C
CEE 5.5sq-7C
CEE 8sq-7C
CEE 1.25sq-8C
CEE 2sq-8C
CEE 3.5sq-8C
CEE 5.5sq-8C
CEE 8sq-8C
CEE 1.25sq-10C
CEE 2sq-10C
CEE 3.5sq-10C
CEE 5.5sq-10C
CEE 8sq-10C
CEE 1.25sq-12C
CEE 2sq-12C
CEE 3.5sq-12C
CEE 5.5sq-12C
CEE 8sq-12C
CEE 1.25sq-15C
CEE 2sq-15C
CEE 3.5sq-15C
CEE 5.5sq-15C
CEE 1.25sq-20C
CEE 2sq-20C
CEE 3.5sq-20C
CEE 5.5sq-20C
CEE 1.25sq-30C
CEE 2sq-30C
CEE 3.5sq-30C
CVVS 1.25sq-2C
CVVS 2sq-2C
CVVS 3.5sq-2C
CVVS 5.5sq-2C
CVVS 1.25sq-3C
CVVS 2sq-3C
CVVS 3.5sq-3C
CVVS 5.5sq-3C
CVVS 1.25sq-4C
CVVS 2sq-4C
CVVS 3.5sq-4C
CVVS 5.5sq-4C
CVVS 1.25sq-5C
CVVS 2sq-5C
CVVS 3.5sq-5C
CVVS 5.5sq-5C
CVVS 1.25sq-6C
CVVS 2sq-6C
CVVS 3.5sq-6C
CVVS 5.5sq-6C
CVVS 1.25sq-7C
CVVS 2sq-7C
CVVS 3.5sq-7C
CVVS 5.5sq-7C
CVVS 1.25sq-8C
CVVS 2sq-8C
CVVS 3.5sq-8C
CVVS 5.5sq-8C
CVVS 1.25sq-10C
CVVS 2sq-10C
CVVS 3.5sq-10C
CVVS 5.5sq-10C
CVVS 1.25sq-12C
CVVS 2sq-12C
CVVS 3.5sq-12C
CVVS 5.5sq-12C
CVVS 1.25sq-15C
CVVS 2sq-15C
CVVS 3.5sq-15C
CVVS 5.5sq-15C
CVVS 1.25sq-20C
CVVS 2sq-20C
CVVS 3.5sq-20C
CVVS 5.5sq-20C
CEES 1.25sq-2C
CEES 2sq-2C
CEES 3.5sq-2C
CEES 5.5sq-2C
CEES 1.25sq-3C
CEES 2sq-3C
CEES 3.5sq-3C
CEES 5.5sq-3C
CEES 1.25sq-4C
CEES 2sq-4C
CEES 3.5sq-4C
CEES 5.5sq-4C
CEES 1.25sq-5C
CEES 2sq-5C
CEES 3.5sq-5C
CEES 5.5sq-5C
CEES 1.25sq-6C
CEES 2sq-6C
CEES 3.5sq-6C
CEES 5.5sq-6C
CEES 1.25sq-7C
CEES 2sq-7C
CEES 3.5sq-7C
CEES 5.5sq-7C
CEES 1.25sq-8C
CEES 2sq-8C
CEES 3.5sq-8C
CEES 5.5sq-8C
CEES 1.25sq-10C
CEES 2sq-10C
CEES 3.5sq-10C
CEES 5.5sq-10C
CEES 1.25sq-12C
CEES 2sq-12C
CEES 3.5sq-12C
CEES 5.5sq-12C
CEES 1.25sq-15C
CEES 2sq-15C
CEES 3.5sq-15C
CEES 5.5sq-15C
CEES 1.25sq-20C
CEES 2sq-20C
CEES 3.5sq-20C
CEES 5.5sq-20C
Note on BO10: ＥＰＳの設置位置入力 Ⓐ～Ⓘの中から分電盤位置の番号を選択 して下さい。 照明コンセント設備［分電盤の位置］参照 標準設定値は、Ⓖです。 Ly ┃ ↑■━━━━■━━━━■┃━━━■━━━━■ ┃ ┃ ┃ ■ ■ ■┃ ■ ■ ┃ ┃ ┃ Ⓖ━━━━Ⓗ━━━━Ⓘ┛ ■ ■ ┃ ┃ Ⓓ Ⓔ Ⓕ ■ ■ ┃ ┃ Ⓐ━━━━Ⓑ━━━━Ⓒ━━━━■━━━━■ → Lx
Note on S12: Concrete pole の根入れ深さ 14m柱 以下：柱長さの 1／6 以上 15m柱 以上：2.5m 以上 技術基準の解釈 第60条、第61条 参照
Note on C25: Ｂ種接地工事 高圧側の一線地絡電流が２[A]の 場合は 75、150、300[Ω] 以下で あればよい。Ｂ種接地抵抗値を必要 以上に、低くすると低圧地絡事故時、 低圧側の地絡電流による対地電圧 が上昇するので配慮して下さい。 Ｂ種抵抗値を目標値にする方法の 一つとして、"抵抗接地" があります。 電技解釈 第19～23条 参照
Note on C26: Ｄ種接地工事 D種、DE種 の接地抵抗値は、 100、500[Ω] でよいが、低圧 側の地絡事故時、対地電圧の 上昇を抑えるために、D種接地 の接地抵抗値は、小さくする方 (10～20[Ω]) が望ましい。
Note on AY31: 高圧予備管路 受電点(引込点)～受変電設備間に、 予備管路 "要" の場合には、予備管 路１条 を計上します。
Note on BB43: 実工数電工単価（円） シート"原価"： 電工単価 参照 標準電工単価：6,000,-(円)
Note on BB45: 配管配線材料 小計金額の130％を計上
Note on BB46: 機 器 類 小計金額の110％を計上
Note on BB47: 電 工 費 小計金額の115％を計上
Note on BB58: 単価設定（シート"建価"） 単価-1： 標準設定 単価-2,3,4：ユーザ登録
Note on BB59: 歩掛設定（シート"建価"） 歩掛-1： 標準設定 歩掛-2,3：ユーザ登録

## 受変
1
2 |  |  | 受変電設備工事 | [14 empty] | TopPage |  |  |  |  | 集 計 表 | [5 empty] | Help |  |  |  |  | 換気風量 | [6 empty] | 耐震措置 | [5 empty] | 励磁突入 | [6 empty] | 引込工事
|  | 受電方式 |  |  | CB 受電 |  |  |  |  | 受電電圧 | [5 empty] | 高圧受電 | [5 empty] | H |  | 関西電力 | [5 empty] | ▼ | [37 empty] | 6 | 関西電力
[63 empty] | 高 圧 受 電 |  | 低圧受電
|  | 照明負荷 | [60 empty] | 基本料金 | 電力料金 | 電力料金
|  | 負荷項目 |  |  | 電 気 方 式 | [7 empty] | 設 備 容 量 | [16 empty] | 需 要 容 量 | [15 empty] | 需要電流 |  |  |  |  | 需要力率 |  |  |  |  | 備 考 |  |  |  | 1 | 北海道電力 |  | 1836 | 18.12 | 30
[13 empty] | [KVA] | [5 empty] | [KW] |  |  |  |  | [KVar] | [5 empty] | [DmKVA] |  |  |  |  | [DmKW] | [5 empty] | [DmKVar] |  |  |  |  | [DmA] |  |  |  |  | Dm cosφ | [8 empty] | 2 | 東北電力 |  | 1630.8 | 16.51 | 29 |  | 設備KW
|  | 照明負荷 |  |  | 1φ3W |  |  | 210/105V |  |  |  |  | 410.9489 | [5 empty] | 400.848 |  |  |  |  | 90.5533 | [5 empty] | 369.854 |  |  |  |  | 360.7632 | [5 empty] | 81.498 |  |  |  |  | 1761.2097 |  |  |  |  | 0.97542 | [8 empty] | 3 | 東京電力 | http://www.hepco.co.jp/ | 1684.8 | 17.22 | 28 |  | 3027.0155
|  | 照明負荷 |  |  | 3φ4W |  |  | 440/254V |  |  |  |  | 89.1555 | [5 empty] | 86.688 |  |  |  |  | 20.8302 | [5 empty] | 80.24 |  |  |  |  | 78.0192 | [5 empty] | 18.7472 |  |  |  |  | 182.3636 |  |  |  |  | 0.97232 | [8 empty] | 4 | 中部電力 | http://www.hepco.co.jp/ | 1123.2 | 16.78 | 25
[60 empty] | 5 | 北陸電力 | http://www.hepco.co.jp/ | 1620 | 17.09 | 28
|  | 差込負荷 |  |  | 1φ3W |  |  | 210/105V |  |  |  |  | 836.8 | [5 empty] | 502.08 |  |  |  |  | 669.44 | [5 empty] | 251.04 |  |  |  |  | 150.624 | [5 empty] | 200.832 |  |  |  |  | 1195.4286 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 6 | 関西電力 | http://www.hepco.co.jp/ | 1058.4 | 17.98 | 25
|  | 換気負荷 |  |  | 1φ3W |  |  | 210/105V |  |  |  |  | 173.9506 | [5 empty] | 114.8074 |  |  |  |  | 130.6831 | [5 empty] | 143.0241 |  |  |  |  | 94.3959 | [5 empty] | 107.4491 |  |  |  |  | 681.0672 |  |  |  |  | 0.66 | [8 empty] | 7 | 中国電力 | http://www.hepco.co.jp/ | 1220 | 14.02 | 25
[24 empty] | 9.393 | [5 empty] | 2.6095 |  |  |  |  | 1.46 | [5 empty] | 2.1628 | [18 empty] | 8 | 四国電力 | http://www.hepco.co.jp/ | 1518.17 | 15.06 | 27
|  | 防災負荷 |  |  | 1φ2W |  |  | 105V |  |  |  |  | 2.5157 | [5 empty] | 1.368 |  |  |  |  | 2.1113 | [5 empty] | 2.5157 |  |  |  |  | 1.368 | [5 empty] | 2.1113 |  |  |  |  | 23.9594 |  |  |  |  | 0.54378 | [8 empty] | 9 | 九州電力 | http://www.hepco.co.jp/ | 2008.8 | 12.72 | 28 | DmKVA/m |  |  |  | DmKW | DmKVar
[5 empty] | 1φ3W 210/105V | [7 empty] | 1361.0664 | [5 empty] | 1019.1034 |  |  |  |  | 902.1807 | [5 empty] | 725.0417 |  |  |  |  | 608.6111 | [5 empty] | 394.0532 | [9 empty] | 0.83942 | [8 empty] | 10 | 沖縄電力 |  | 1587.6 | 14.94 | 28 |  | 966.7222 |  |  | 608.6111 | 394.0532
[5 empty] | 3φ4W 440/254V | [7 empty] | 89.1555 | [5 empty] | 86.688 |  |  |  |  | 20.8302 | [5 empty] | 80.24 |  |  |  |  | 78.0192 | [5 empty] | 18.7472 | [9 empty] | 0.97232 | [15 empty] | 106.9866 |  |  | 78.0192 | 18.7472
[67 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 動力負荷 | [71 empty] | 30 KVA×1
50 KVA×1
|  | 負荷項目 |  |  | 電 気 方 式 | [7 empty] | 設 備 容 量 | [16 empty] | 需 要 容 量 | [15 empty] | 需要電流 |  |  |  |  | 需要力率 |  |  |  |  | 備 考 | [15 empty] | 20 KVA×1 | 75 KVA×1 | 75 KVA×1
[13 empty] | [KVA] | [5 empty] | [KW] |  |  |  |  | [KVar] | [5 empty] | [DmKVA] |  |  |  |  | [DmKW] | [5 empty] | [DmKVar] |  |  |  |  | [DmA] |  |  |  |  | Dm cosφ | [20 empty] | 30 KVA×1 | 100 KVA×1 | 100 KVA×1
|  | 200V負荷 |  |  | 3φ3W |  |  | 210V |  |  |  |  | 2173.3933 | [5 empty] | 1693.1071 |  |  |  |  | 1362.7276 | [5 empty] | 1671.3985 |  |  |  |  | 1182.3261 | [5 empty] | 1181.3882 |  |  |  |  | 4595.1542 |  |  |  |  | 0.70739 |  |  |  |  | 各階盤 | [5 empty] | 1693.1071 | 1362.7276 | 1182.3261 | 1181.3882 | [6 empty] | 50 KVA×1 | 150 KVA×1 | 150 KVA×1
|  | 400V負荷 |  |  | 3φ3W |  |  | 440V |  |  |  |  | 87.7508 | [5 empty] | 69.367 |  |  |  |  | 53.744 | [5 empty] | 26.3252 |  |  |  |  | 20.8101 | [5 empty] | 16.1232 |  |  |  |  | 34.5429 |  |  |  |  | 0.7905 |  |  |  |  | 各階盤 | [5 empty] | 69.367 | 53.744 | 20.8101 | 16.1232 | [6 empty] | 75 KVA×1 | 100 KVA×2 | 200 KVA×1
|  | 200V厨房 |  |  | 3φ3W |  |  | 210V |  |  |  |  | 160.053 | [5 empty] | 158.75 |  |  |  |  | 20.3815 | [5 empty] | 38.356 |  |  |  |  | 38.075 | [5 empty] | 4.6346 |  |  |  |  | 105.4517 |  |  |  |  | 0.99267 |  |  |  |  | 各階盤 | [5 empty] | 158.75 | 20.3815 | 38.075 | 4.6346 | [6 empty] | 100 KVA×1 | 200 KVA×1 | 100 KVA×2
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | DmKVA/m |  |  |  | DmKW | DmKVar | 75 KVA×2 | 150 KVA×2 | 150 KVA×2
[72 empty] | 100 KVA×2 | 300 KVA×1 | 300 KVA×1
[5 empty] | 3φ3W 210V | [7 empty] | 2311.3558 | [5 empty] | 1851.8571 |  |  |  |  | 1383.1092 | [5 empty] | 1701.7722 |  |  |  |  | 1220.4011 | [5 empty] | 1186.0228 | [9 empty] | 0.71714 | [15 empty] | 2269.0297 |  |  | 1220.4011 | 1186.0228 | 150 KVA×2 | 200 KVA×2 | 200 KVA×2
[5 empty] | 3φ3W 440V | [7 empty] | 87.7508 | [5 empty] | 69.367 |  |  |  |  | 53.744 | [5 empty] | 26.3252 |  |  |  |  | 20.8101 | [5 empty] | 16.1232 | [9 empty] | 0.7905 | [15 empty] | 35.1003 |  |  | 20.8101 | 16.1232 | 200 KVA×2 | 500 KVA×1 | 500 KVA×1
[67 empty] | TR[KVA] | TR台数 | Sum TR 数 |  |  | 150 KVA×3 | 300 KVA×2 | 300 KVA×2
|  | 照明変圧器 | [5 empty] | 1φ3W 210/105V | [9 empty] | 500 KVA×2 | [14 empty] | ▼ | [15 empty] | 変圧器負荷率 | [7 empty] | 72.5% |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 1000 | 2 | 6 |  |  | 500 KVA×1 | 750 KVA×1 | 500 KVA×2
[72 empty] | 200 KVA×3 |  | 750 KVA×2
[8 empty] | 3φ4W 440/254V | [9 empty] | 150 KVA×1 | [14 empty] | ▼ | [15 empty] | 変圧器負荷率 | [7 empty] | 53.49% | [9 empty] | 150 | 1 |  |  |  | 300 KVA×3 | 300 KVA×3 | 1000 KVA×2
[72 empty] | 500 KVA×2 | 500 KVA×2 | 1500 KVA×2
[33 empty] | ▼ | [33 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 500 KVA×3 |  | 1500 KVA×3
[73 empty] | 750 KVA×2 | 1500 KVA×4
|  | 動力変圧器 | [5 empty] | 3φ3W 210V | [9 empty] | 1500 KVA×2 | [14 empty] | ▼ | [15 empty] | 変圧器負荷率 | [7 empty] | 56.73% | [9 empty] | 3000 | 2 | SumTR |  |  |  | 1000 KVA×2
[8 empty] | 3φ3W 440V | [9 empty] | 75 KVA×1 | [14 empty] | ▼ | [15 empty] | 変圧器負荷率 | [7 empty] | 35.1% | [9 empty] | 75 | 1 | 4225 |  |  |  | 1500 KVA×2
750 KVA×2
|  | 進相コンデンサ | [5 empty] | 6KV 3φ3W | [9 empty] | 150 Kvar ×3 | [15 empty] | 改善前力率 | [5 empty] | 76.66% |  |  |  |  | 改善目標％ | [5 empty] | 85% |  |  |  |  | ▼ | [10 empty] | 1927.8415 | 1614.9464 | 420.1775 | 450
|  | 直列リアクトル | [5 empty] | 6KV 3φ3W | [9 empty] | 150 Kvar 6% ×3 | [15 empty] | 改善後力率 | [5 empty] | 85.59% |  |  |  |  | SR／SC％ | [5 empty] | 6% |  |  |  |  | ▼ | [10 empty] | 1φ3W |  | 9 | 9.0 | 10
[67 empty] | 3φ3W | [5 empty] | 750 KVA×2
|  | 想定契約電力 | [5 empty] | 6KV 3φ3W | [9 empty] | 1795. | [5 empty] | 00 |  | [KW] | [7 empty] | 基本料金 |  |  |  |  | 1058.4 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 力率割引／月 | [7 empty] | -11160 | [10 empty] | 3φ4W |  | 1795
|  | 年間電気料金 | [5 empty] | 年間稼働日数 | [5 empty] | 250 |  |  | ▼ |  |  |  | 1日稼働時間 | [5 empty] | 8 |  | ▼ |  | 基本 |  |  | 22664016 | [7 empty] | 電力 |  | 43175733.3333 | [7 empty] | 計 |  | 65839749.3333
750 KVA×2
|  | 高圧受電盤 |  |  |  | C |  | 受電方式 |  |  |  |  | CB 受電 | [6 empty] | 受電電圧 |  |  |  |  | 6600 V | [5 empty] | 周波数 |  |  |  |  | 60 Hz | [31 empty] | 200V
210V
[8 empty] | CB一次側 計器・表示灯・継電器 | [15 empty] | 2VT |  |  |  | VT-T |  |  | Ⓥ |  |  |  | VCT |  |  |  | ZCT |  |  |  | 67G |  |  | ZCTT |  |  |  | 27 |  |  |  | 59 |  |  |  | Hz | [9 empty] | 220V
380V
[8 empty] | CB二次側 計器・表示灯・継電器 | [15 empty] | 2CT |  |  |  | CT-T |  |  | Ⓐ |  |  |  | 2×51 |  |  |  | cosφ |  |  |  | 55 |  |  | WM |  |  |  | WH |  |  |  | VarH | [13 empty] | 400V
420V
440V
|  | 高圧ＳＣ盤 | [5 empty] | 進相コンデンサ | [8 empty] | 150 Kvar ×3 | [5 empty] | 3面 |  |  |  | 電力ヒューズ |  |  |  |  | 3 ×3 |  |  |  |  | VMC | [5 empty] | ×3 | [24 empty] | 460V
[8 empty] | 直列リアクトル | [8 empty] | 150 Kvar 6% ×3 | [50 empty] | 200/100V
210/105V
[27 empty] | 1面あたり | [11 empty] | 1面あたり | [28 empty] | 220/110V
|  | 低圧配電盤 | [5 empty] | 1φ3W 210/105V | [8 empty] | 500 KVA×2 | [5 empty] | 1面 |  |  |  | MCCB 数 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 計器・表示灯・継電器 | [10 empty] | Ⓥ |  |  |  | LGR |  |  |  | ZCT | [12 empty] | 380/219V
400/231V
[27 empty] | 1面あたり |  |  |  |  | TR |  | 26 ×2 |  |  |  |  | 1面あたり | [7 empty] | Ⓐ |  |  |  | 2CT |  |  |  | 49×2 | [12 empty] | 420/242V
440/254V
[8 empty] | 3φ4W 440/254V | [8 empty] | 150 KVA×1 | [5 empty] | 1面 |  |  |  | MCCB 数 |  |  |  |  | 9.6667 |  |  |  | 計器・表示灯・継電器 | [10 empty] | Ⓥ |  |  |  | LGR |  |  |  | ZCT |  |  |  | 2VT | [8 empty] | 460/266V
[32 empty] | TR |  | 26 ×1 | [12 empty] | Ⓐ |  |  |  | 2CT |  |  |  | 49×2
[27 empty] | 1面あたり | [11 empty] | 1面あたり
[8 empty] | 3φ3W 210V | [8 empty] | 1500 KVA×2 | [5 empty] | 1面 |  |  |  | MCCB 数 |  |  |  |  | 10.25 |  |  |  | 計器・表示灯・継電器 | [10 empty] | Ⓥ |  |  |  | LGR |  |  |  | ZCT
[27 empty] | 1面あたり |  |  |  |  | TR |  | 26 ×2 |  |  |  |  | 1面あたり | [7 empty] | Ⓐ |  |  |  | 2CT |  |  |  | 49×2
[8 empty] | 3φ3W 440V | [8 empty] | 75 KVA×1 | [5 empty] | 1面 |  |  |  | MCCB 数 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 計器・表示灯・継電器 | [10 empty] | Ⓥ |  |  |  | LGR |  |  |  | ZCT |  |  |  | 2VT
[32 empty] | TR |  | 26 ×1 | [12 empty] | Ⓐ |  |  |  | 2CT |  |  |  | 49×2
|  | 開放型受変電設備 | [8 empty] | ▼ | 開放型受変電設備 | [13 empty] | D2 屋内電気室 | [8 empty] | 設置階 |  |  |  | 1F |  |  | GL± |  | 0.75 |  |  |  |  | m |  |  | 引込工事 | [6 empty] | Top |  | 標準設定値 変更・元値 | [5 empty] | FRM
| 集 計 表 | [48 empty] | 機器単価
| 機 器 名 称 | [5 empty] | 数 量 |  | 呼称 |  |  | 単 価 (円) | [7 empty] | ▼ | 単価 修正 | [5 empty] | 金 額 (円) | [6 empty] | 歩 掛 |  |  |  |  | 電 工 数 |  |  |  |  | 12 | 2VT |  |  |  |  | 60000 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 60000
| 高圧受電盤 | [5 empty] | 1 |  | 面 |  |  | 1366000 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 1366000 | [6 empty] | 5.84 |  |  |  |  | 5.84 |  |  |  |  | 26 | 2CT |  |  |  |  | 40000 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 40000 |  |  |  |  | 1366000 |  | 1366000 | 1
| 高圧ＳＣ盤 | [5 empty] | 3 |  | 面 |  |  | 516000 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 1548000 | [17 empty] | Ⓥ |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 20000 |  |  |  |  | 1550000 |  | 1548000 | 3
| 60Hz SC150 Kvar 6% | [5 empty] | 3 |  | 台 |  |  | 228000 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 684000 | [6 empty] | 3.18 |  |  |  |  | 9.54 | [5 empty] | Ⓐ |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 20000 |  |  |  |  | 26
| 60Hz SR150 Kvar 6% | [5 empty] | 3 |  | 台 |  |  | 591000 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 1773000 | [6 empty] | 1.822 |  |  |  |  | 5.466 | [5 empty] | 2×51 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 50000 |  |  |  |  | 2
| LBS7.2KV200A(PF付) | [5 empty] | 3 |  | 台 |  |  | 82300 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 246900 | [6 empty] | 0.823 |  |  |  |  | 2.469 | [5 empty] | ZCT |  |  |  |  | 30000 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 30000 |  |  |  |  | 1
| VMC 7.2KV 200A | [5 empty] | 3 |  | 台 |  |  | 368000 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 1104000 | [6 empty] | 0.946 |  |  |  |  | 2.838 | [5 empty] | cosφ |  |  |  |  | 40000 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 40000 |  |  |  |  | 0
| SR防振装置 | [5 empty] | 2 |  | 台分 |  |  | 50000 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 100000 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 2.4 | [16 empty] | ▼ | [5 empty] | 50000 |  |  |  |  | 2
| （小計） | [10 empty] | 6821900 | [32 empty] | 26×6 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 20000 |  |  |  |  | 1 | 6
| 低圧照明盤 | [5 empty] | 1 |  | 面 |  |  | 1294000 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 1294000 | [6 empty] | 6.1 |  |  |  |  | 6.1 | [5 empty] | 67G |  |  |  |  | 60000 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 60000 |  |  |  |  | 1294000 |  | 1294000 | 1
| 1φ3W 210/105V | [43 empty] | 55 |  |  |  |  | 70000 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 70000
| TR1φ60Hz 500KVA | [5 empty] | 2 |  | 台 |  |  | 1510000 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 3020000 | [6 empty] | 7.6 |  |  |  |  | 15.2 | [5 empty] | WM |  |  |  |  | 30000 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 30000
| 26・TR防振装置 | [5 empty] | 2 |  | 台分 |  |  | 146000 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 292000 | [6 empty] | 1.752 |  |  |  |  | 3.504 | [5 empty] | WH |  |  |  |  | 40000 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 40000
| TR編組銅帯 | [5 empty] | 2 |  | 台分 |  |  | 120000 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 240000 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 3.6 | [5 empty] | VarH |  |  |  |  | 40000 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 40000
| （小計） | [10 empty] | 4846000
| 低圧照明盤 | [5 empty] | 1 |  | 面 |  |  | 1192000 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 1192000 | [6 empty] | 6.1 |  |  |  |  | 6.1 | [5 empty] | 27 |  |  |  |  | 40000 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 40000 |  |  |  |  | 1192000 |  | 1192000 | 1
| 3φ4W 440/254V | [43 empty] | 59 |  |  |  |  | 40000 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 40000
| TR3φ60Hz 150KVA | [5 empty] | 1 |  | 台 |  |  | 582000 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 582000 | [6 empty] | 4.94 |  |  |  |  | 4.94 | [5 empty] | Hz |  |  |  |  | 40000 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 40000
| 26・TR防振装置 | [5 empty] | 1 |  | 台分 |  |  | 96000 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 96000 | [6 empty] | 1.152 |  |  |  |  | 1.152 | [5 empty] | VCB |  |  |  |  | 546000 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 546000
| TR編組銅帯 | [5 empty] | 1 |  | 台分 |  |  | 32000 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 32000 | [6 empty] | 0.48 |  |  |  |  | 0.48 | [16 empty] | ▼ | [5 empty] | 150000
| （小計） | [10 empty] | 1902000
[20 empty] | ▼ | [24 empty] | Panel |  |  |  |  | 200000 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 200000 | [6 empty] | 0 | 0
[20 empty] | ▼ | [24 empty] | Ⓥ |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 20000
[20 empty] | ▼ | [24 empty] | Ⓐ |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 20000
[20 empty] | ▼ | [24 empty] | LGR |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 50000
| 低圧動力盤 | [5 empty] | 1 |  | 面 |  |  | 1546250 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 1546250 | [6 empty] | 6.1 |  |  |  |  | 6.1 | [5 empty] | 2CT |  |  |  |  | 40000 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 40000 |  |  |  |  | 1546250 |  | 1546250 | 1
| 3φ3W 210V | [43 empty] | ZCT |  |  |  |  | 30000 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 30000
| TR3φ60Hz1500KVA | [5 empty] | 2 |  | 台 |  |  | 4353000 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 8706000 | [6 empty] | 8.74 |  |  |  |  | 17.48 | [5 empty] | 49×2 |  |  |  |  | 25000 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 25000
| 26・TR防振装置 | [5 empty] | 2 |  | 台分 |  |  | 228000 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 456000 | [6 empty] | 2.736 |  |  |  |  | 5.472 | [5 empty] | MCCB |  |  |  |  | 45000 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 45000
| TR編組銅帯 | [5 empty] | 2 |  | 台分 |  |  | 189000 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 378000 | [6 empty] | 2.835 |  |  |  |  | 5.67 | [5 empty] | 2VT |  |  |  |  | 40000 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 40000
| （小計） | [10 empty] | 11086250
| 低圧動力盤 | [5 empty] | 1 |  | 面 |  |  | 523000 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 523000 | [6 empty] | 6.1 |  |  |  |  | 6.1 | [5 empty] | CuBar他 |  |  |  |  | 419000 | [5 empty] | ▼ | [10 empty] | 523000 |  | 523000 | 1
| 3φ3W 440V | [43 empty] | CuBar他 |  |  |  |  | 312000 | [5 empty] | ▼
| TR3φ60Hz 75KVA | [5 empty] | 1 |  | 台 |  |  | 353000 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 353000 | [6 empty] | 3.62 |  |  |  |  | 3.62 | [16 empty] | ▼
| 26・TR防振装置 | [5 empty] | 1 |  | 台分 |  |  | 78000 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 78000 | [6 empty] | 0.936 |  |  |  |  | 0.936 | [5 empty] | CuBar他 |  |  |  |  | 660000 | [5 empty] | ▼
| TR編組銅帯 | [5 empty] | 1 |  | 台分 |  |  | 28000 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 28000 | [6 empty] | 0.42 |  |  |  |  | 0.42 | [5 empty] | CuBar他 |  |  |  |  | 188000 | [5 empty] | ▼
| （小計） | [10 empty] | 982000 | [57 empty] | 7.2
| 機器コンクリート基礎 | [5 empty] | 1 |  | 式 |  |  | 86400 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 86400 | [39 empty] | 86400 |  | 86400
| 機器運搬揚重費 | [5 empty] | 1 |  | 式 |  |  | 724000 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 724000 | [39 empty] | 724000 |  | 724000
| フレーム・パイプ材料 | [5 empty] | 1 |  | 式 |  |  | 979000 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 979000 | [11 empty] | 53.4 | [27 empty] | 0 |  | 979000
| 試験調整費 | [5 empty] | 1 |  | 式 |  |  | 561000 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 561000 | [41 empty] | 561000
| 換気 |  |  | 2.2 KW×2 |  |  | 1 |  | 式 |  |  | 260000 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 260000 | [41 empty] | 260000
| 換気風量 | [24 empty] | 盤合計 | 7469250 | [10 empty] | 電工数計 | 115.427
[26 empty] | 機器類合計 | 20168900 | [41 empty] | 2000000
[61 empty] | 10 Kvar ×1 | 10 | 12 Kvar ×1 | 12
| 2 |  |  | 受変電設備工事 | [10 empty] | 開放型受変電設備 | [43 empty] | Top |  | 15 Kvar ×1 | 15 | 18 Kvar ×1 | 18
| 配管配線材料 | [5 empty] | 3590000 | [7 empty] | ▼ | 掛率％ | [18 empty] | 単価設定 | [5 empty] | 単価-1 |  |  |  |  | ▼ | [7 empty] | 近畿 | [6 empty] | 20 Kvar ×1 | 20 | 24 Kvar ×1 | 24
| 機 器 類 | [5 empty] | 30401000 | [7 empty] | ▼ | 掛率％ | [18 empty] | 歩掛設定 | [5 empty] | 歩掛-1 |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 建設物価 | [7 empty] | 25 Kvar ×1 | 25 | 30 Kvar ×1 | 30 |  | 付帯工事費等
| 付帯工事費等 | [5 empty] | 2610000 | [7 empty] | ▼ | 掛率％ | [44 empty] | 30 Kvar ×1 | 30 | 36 Kvar ×1 | 36 |  | 2610400
| 監視・警報 制御盤 | [5 empty] | 2000000 | [7 empty] | ▼ | [8 empty] | ←←←←←←←← | [10 empty] | 監視・警報 制御盤 | [8 empty] | 設置 |  |  |  | ▼ | [12 empty] | 50 Kvar ×1 | 50 | 50 Kvar ×1 | 50 |  | 2610400
| 電 工 費 | [5 empty] | 796000 | [7 empty] | 電工単価 | [5 empty] | 6000 |  |  |  |  | ▼ | [34 empty] | 75 Kvar ×1 | 75 | 75 Kvar ×1 | 75
| 2 |  |  | の 計 |  |  | 39397000 | [53 empty] | 50 Kvar ×2 | 100 | 50 Kvar ×2 | 100
[61 empty] | 50 Kvar ×3 | 150 | 50 Kvar ×3 | 150
[61 empty] | 75 Kvar ×3 | 225 | 75 Kvar ×3 | 225
[6 empty] | B | 3590000 | [53 empty] | 100 Kvar ×3 | 300 | 100 Kvar ×3 | 300
[6 empty] | A | 32401000 | [53 empty] | 150 Kvar ×3 | 450 | 150 Kvar ×3 | 450
[6 empty] | 電工費 | 3406000 | [53 empty] | 200 Kvar ×3 | 600 | 200 Kvar ×3 | 600
[61 empty] | 250 Kvar ×3 | 750 | 250 Kvar ×3 | 750
[61 empty] | 300 Kvar ×3 | 900 | 300 Kvar ×3 | 900
[61 empty] | 400 Kvar ×3 | 1200 | 400 Kvar ×3 | 1200
[61 empty] | 500 Kvar ×3 | 1500 | 500 Kvar ×3 | 1500
Note on D6: 受電方式・受電電圧 ■低圧受電：受電電圧 600V未満 ■高圧受電：受電電圧 0.6KV以上、7KV未満 受電方式：契約電力300KW 未満 PF-S 受電 PF(Power Fuse)：短絡保護 S(負荷開閉器) 受電方式：契約電力300KW 以上、2000KW 未満 CB 受電 CB(Circuit Breaker)：しゃ断器 ■特高受電：受電電圧 7KV以上 (積算対象外です) 契約電力 2000KW 以上
Note on T11: 設 備 容 量 Dm=1.00 KVA＝{SQRT(∑[KW]2+∑[KVar]2)} KVA ：(ケーブイエー) KW ：有効電力 (キロワット) KVar ：無効電力 (キロバール) Dm：Demand factor(需要率)
Note on AL11: 需 要 容 量 DmKVA＝SQRT (∑[DmKW]2+∑[DmKVar]2） DmKVA ：需要KVA (デマンド・ケーブイエー) DmKW ：需要有効電力 (デマンド・キロワット) DmKVar ：需要無効電力 (デマンド・キロバール) Dm：Power demand (需要電力)
Note on T12: KVA（皮相電力：ケーブイエー） KVA＝SQRT(∑[KW]2+∑[KVar]2) ＝ [KW]／cos Φ KW：有効電力、 KVar：無効電力、cos Φ：力率 ([KW]／[KVA]) SQRT：Square root (平方根) 【確認事項】 皮相電力[KVA] は、ベクトル・データ(方向性を持つ)です。我国の建築電気 設計では、この力率の異なる[KVA]をスカラー量として合算し、現場盤の小計 容量としているため、実際より、数％多めの誤差が生じていて、各変圧器容量 の決定にも信頼性に欠ける要因となっています。 プラント電装設計では、Load List (電気機器負荷表) により、正しく "KVA" が処理されています。 スカラー量：特定の座標系とは無関係な量
Note on Z12: W（有効電力) watt：(ワット） W：Ｊ／sec [m2・kg・s－3] Ｊ(joule)：Ｎ・ｍ [m2・kg・s－2] Ｎ(newton)：Ｊ／ｍ [ｍ・kg・s－2] Ｗ：仕事率=100％、電力=100％
Note on AF12: ＫVar（無効電力：キロバール） Kvar＝SQRT(∑[KVA]2－∑[KW]2) Kvar：仕事率＝0％、電力＝0％
Note on BG39: 変圧器 負荷率-(1) 変圧器の定格出力に対する負荷の割合を言い ます。 この定格出力とは、周囲温度が 25[℃] のときに100％であり、周囲温度変化により定格 出力は、増減します。 変圧器を効率よく運転するためには、損失のベー スである鉄損 (Iron loss) と負荷に応じた銅損 (Copper loss) を考慮し、変圧器電圧変動率を 増大させないために、"負荷率" を、50～70 ％ に選定することが望ましい。
Note on BG45: 変圧器 負荷率-(2) 動力変圧器の負荷で、大型誘導電動機等の 大きな始動時電流が流れる場合には、変圧器 にかかる最大電流を変圧器定格電流の 150 ％ 以下になるよう考慮して下さい。 150 ％を超えると、変圧器の耐用年数(油入 変圧器:30年)が低下します。 [理由]：過度 な電磁力による変圧器巻線の絶縁材に、過大 の圧縮力が加わり、絶縁破壊を早めるからです。
Note on BC49: 力率改善とは 各配電盤の"電流計"、"電圧計"の値は、皮相電流、 皮相電圧です。 皮相電力 [KVA] とは、有効電力 [KW] と無効電力 [Kvar] の "ベクトル和" であり、 この無効電力分 (一般的に遅れ力率) を減少させて 全体として有効電力分を多くすることが力率改善です。 －[Kvar]＋[Kvar] ⇒ ０ －[Kvar]：無効電力 (遅れ力率) 負荷 ＋[Kvar]：無効電力 (進み力率) 進相コンデンサ 負荷の無効電力を把握することで、必要な進相コンデ ンサ容量が決定されます。 【確認】 改善目標を何％にするかは、"SC・SR設備" の初期費用と"力率割引"による電力料金の 軽減から判断して決定して下さい。
Note on BC51: ＳＣ／ＳＲ％ SC：電力コンデンサー (Power Capacitor) SR：直列リアクトル (Series Reactor) SC の設置目的 ■電源側：全負荷の力率を改善し、配電用 電力変圧器を効率よく運転する。 ■負荷側：個別負荷の力率を改善し、低圧 幹線の線路電圧降下の"低減"と 現場盤の一次電圧を"上昇"する。 SR の設置目的 ■SC運転時に発生する"高調波成分"による 波形歪の低減と"SC投入電流"の抑制。 ■三相回路の"第５高調波"に対して誘導性 とするために６％(4％以上)、高調波による SC回路の過電流抑制・高調波成分が多い 場合には 13％ を設置する。
Note on D53: 契約電力[KW] 低圧受電 ≒INT(84.6×[設備KW]／100) 高圧受電 [KW] 合計変圧器容量＝TR[KVA] とすると、 TR＜50[KVA] ：0.8×TR 50＜TR＜100 ：0.7×(TR－ 50)+40 100＜TR＜300 ：0.6×(TR－100)+35+40 300＜TR＜600 ：0.5×(TR－300)+120+35+40 600＜TR ：0.4×(TR－600)+150+120+35+40
Note on AQ53: 基本料金 欄外右上の各電力会社 URL (ホームページ) 契約約款 参照
Note on BF53: 力率割引／割増 1０電力会社共通の制度で月平均 力率85％を基準とし、１％単位で 基本料金に対して割引又は割増を する制度です。 (月額料金) 赤字:割引、 黒字:割増
Note on D55: 年間電気料金（参考値） 高圧受電の 「想定年間電気料金」 を表示 していす。 実際の料金とは異なる場合があり ますので、参考値として、ご了承して下さい。 この理由は、算定の根拠には、不確定要素 があり、想定が難しいこと、及び各電力会社 の複雑な料金体系があり、電力会社と協議 をする必要があるからです。
Note on AY55: 電力料金 この建物の電力使用の "不等率"＝1.5 と 想定して算出しています。 又、働時間外の使用電力は、稼働時の２％ (ベース負荷) と想定して算定しています。 "不等率"：各負荷の最大需要電力 の合計／合成最大需要電力
Note on AF61: ＶＴ（Voltage Tansformer） 計器用変圧器：6600V／110V
Note on AJ61: VT-T (VT-Test Terminal) VT用試験端子
Note on AN61: Ｖ (Voltmeter) 電圧計
Note on AR61: VCT（Voltage & Current Transformer） 計器用変成器 (電力会社施工取付)
Note on AV61: ZCT（Zero phase CT） 零相変流器
Note on AZ61: Sequence No.51G 地絡継電器 Sequence No.67G 地絡方向継電器
Note on BD61: ZCT-T (ZCT-Test Terminal) ZCT用試験端子
Note on BH61: Sequence No.27 交流不足電圧継電器
Note on BL61: Sequence No.59 交流過電圧継電器
Note on BP61: Ｈｚ（Hertz） 周波数計
Note on AF63: ＣＴ（Current Tansformer） 計器用変流器：nnnnA／5A
Note on AJ63: CT-T (CT-Test Terminal) CT用試験端子
Note on AN63: Ａ (Anmeter) 電流計
Note on AR63: Sequence No.51 交流過電流継電器
Note on AV63: cosφ（力率計） cosΦ=KW／Sqrt(∑KW2+∑KVar2)
Note on AZ63: Sequence No.55 自動力率調整継電器
Note on BD63: ＷＭ（Watt Meter） 電力計
Note on BH63: ＷＨＭ（Watt Hour Meter） 電力量計
Note on BL63: VarHW（Var Hour Meter） 無効電力量計
Note on AI66: ＰＦ（Power Fuse） 電力ヒューズ
Note on AT66: ＶＭＣ（Vacuum electro- Magnetic Contactor） 真空電磁接触器
Note on BI71: Sequence No.51G 低圧地絡過電流継電器
Note on AQ73: Sequence No.26 静止温度継電器
Note on BM73: Sequence No.49 過負荷継電器 (Thermal relay)
Note on AR152: 単価設定（シート"建価"） 単価-1： 標準設定 単価-2,3,4：ユーザ登録
Note on C153: 機 器 類 小計金額の110％を計上
Note on AR153: 歩掛設定（シート"建価"） 歩掛-1： 標準設定 歩掛-2,3：ユーザ登録
Note on C156: 電 工 費 小計金額の115％を計上
Note on V156: 実工数電工単価（円） シート"原価"： 電工単価 参照 標準電工単価：6,000,-(円)

## 発電
1
3 |  |  | 自家用発電設備工事 | [12 empty] | TopPage | [6 empty] | 高圧受電 | [6 empty] | 周波数 |  |  |  | 60 Hz | [11 empty] | 耐震措置 |  |  |  |  | Help |  |  | 1
| 発電機の用途 |  |  |  | 非常用 |  |  |  | ▼ |  |  |  | 型 式 |  |  | 屋外型 |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 低騒音85dB | [6 empty] | ▼ | [5 empty] | 短時間型 |  |  |  |  | 燃 料 |  |  | ディーゼル軽油、A重油 | [7 empty] | 200 | 2
[55 empty] | 220 | 4
| 発電機 設備 |  |  |  | 必要 |  |  |  | ▼ |  |  |  | エンジンの種類 | [6 empty] | ディーゼル・エンジン | [8 empty] | ▼ | [9 empty] | 水冷ラジエータ方式(DE) | [7 empty] | ▼ | [7 empty] | 400 | 6
[55 empty] | 420 | 8
| 発電機の仕様 |  |  |  |  | 電圧[V] |  |  |  |  | 220 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 極数 |  |  | 4 |  |  | ▼ |  |  |  | 力率 |  |  | 0.8 |  |  |  | 発電機回転数 [rpm] | [6 empty] | 1800 | [11 empty] | 440 | 10
[55 empty] | 3300 | 12
| 基 準 設 定 |  |  |  |  | 定格電流[A] | [5 empty] | 656.0799 |  |  |  | 質量 |  |  | 3.37 t | [5 empty] | 設置階 |  |  | 1F |  |  | ▼ |  |  |  |  | エンジン回転数 [rpm] | [6 empty] | 1800 | [11 empty] | 6600 | 16
24
[64 empty] | 10 | Column No.
| 発電機負荷一覧 | [5 empty] | 特別用途地区 | [55 empty] | 低騒音85dB |  | Row No. | [13 empty] | HV | HV | HV | HV | HV | HV | HV | HV | HV | HV | HV | HV | HV | HV | HV
| 負 荷 名 称 |  |  |  |  | KW |  |  |  | 台数 |  | PfL |  | ηL |  | Kvar |  |  |  | KVA |  |  |  | 始動方式 |  |  |  |  | ▼ | 修正 |  |  | P |  |  | QVA |  | I2eqL |  |  | QVB |  | Pfs |  |  | I2eqG |  |  | 0.15 |  |  | ▼ | 修正 | [6 empty] | QVA | PG3 | PfL |  | KVA | 25 | 35 | 47 | 66 | 95 | 115 | 150 | 180 | 220 | 260 | 300 | 460 | 500 | 625 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2250 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000
[46 empty] | PG |  |  | 250 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 屋内 | 0.41 | 0.45 | 0.5 | 0.81 | 1.15 | 1.21 | 1.61 | 1.71 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 3.76 | 5.48 | 5.9 | 6.07 | 6.65
| スプリンクラ・ポンプ |  |  |  |  | 75.46 |  |  |  | 1 |  | 0.85 |  | 0.93 |  | 46.7659 |  |  |  | 88.7765 |  |  |  | Closed Y-Δ |  |  |  |  | Closed Y-Δ |  |  |  | 88.7765 |  |  | 176.0733 |  | 0.255 |  |  | 75.46 |  | 0.4 |  |  | Ηg |  |  | 0.87241 | [10 empty] | 528.22 | 150.92 | 0.51834 |  | 普通騒音105dB | 0.6 | 0.63 | 0.69 | 1.02 | 1.46 | 1.52 | 2.08 | 2.18 | 2.67 | 2.75 | 3.21 | 4.54 | 7.72 | 8.14 | 8.71 | 8.89
| 排煙ファン |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 1 |  | 0.85 |  | 0.93 |  | 18.5923 |  |  |  | 35.2941 |  |  |  | Closed Y-Δ | [8 empty] | 35.2941 |  |  | 75 |  | 0.255 |  |  | 30 |  | 0.4 |  |  | K |  |  | 0.7 |  |  | ▼ | 修正 |  | L-S (直入れ) |  |  |  |  | 225 | 60 | 0.20607 |  | 低騒音85dB | 0.63 | 0.66 | 0.72 | 1.03 | 1.54 | 1.6 | 2.15 | 2.25 | 3.37 | 3.5 | 4.12 | 5.8 | 8.85 | 9.28 | 9.91 | 10.09
| 防火シャッタ |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 15 |  | 0.66 |  | 0.8 |  | 0.22766 |  |  |  | 0.30303 |  |  |  | L-S (直入れ) | [8 empty] | 0.30303 |  |  | 1.8 |  | 0.198 |  |  | 0.2 |  | 0.4 |  |  | X'd |  |  | 0.25 | [5 empty] | Open Y-Δ |  |  |  |  | 1.8 | 0.4 | 0.0010667 |  | 低騒音75dB | 0.67 | 0.69 | 0.75 | 1.11 | 1.62 | 1.68 | 2.45 | 2.55 | 3.38 | 3.51 | 4.13 | 5.93 | 9.05 | 9.48 | 10.11 | 10.29
[46 empty] | ΔE |  |  | 0.2 | [5 empty] | Closed Y-Δ | [5 empty] | 0 | 0 |  | 放水水冷方式(DE) | [12 empty] | 5.25 | 5.67 | 6.24 | 6.42
| 排水ポンプ |  |  |  |  | 12.7741 |  |  |  | 2 |  | 0.79 |  | 0.9 |  | 9.9138 |  |  |  | 16.1697 |  |  |  | Open Y-Δ | [8 empty] | 16.1697 |  |  | 68.1285 |  | 0.237 |  |  | 12.7741 |  | 0.4 | [11 empty] | 50%リアクトル |  |  |  |  | 102.1928 | 25.5482 | 0.081552 |  | 単独排気方式(GE) | [9 empty] | 5.96 | 5.96 | 6.16 | 5.98 | 6.08 |  |  | 9.78 | 10.3 | 10.38 | 11.8 | 12.6 | 15.5 | 21.7 | 19.59 | 21.01 | 33 | 33.5 | 42.29 | 44.08
| 汚水ポンプ |  |  |  |  | 5.1096 |  |  |  | 2 |  | 0.79 |  | 0.9 |  | 3.9655 |  |  |  | 6.4679 |  |  |  | L-S (直入れ) | [8 empty] | 6.4679 |  |  | 40.8771 |  | 0.237 |  |  | 5.1096 |  | 0.4 | [11 empty] | 60%リアクトル |  |  |  |  | 40.8771 | 10.2193 | 0.032621 |  | エゼクタ方式(GE) | [9 empty] | 6.34 | 6.34 | 6.54 | 6.46 | 6.56 |  |  | 10.24 | 10.3 | 11.35 | 12.55 | 13.39 | 16.24 | 21.7 | 20.83 | 22.3 | 33 | 33.5 | 42.29 | 44.08
| 湧水ポンプ |  |  |  |  | 0.19943 |  |  |  | 2 |  | 0.66 |  | 0.8 |  | 0.22701 |  |  |  | 0.30217 |  |  |  | L-S (直入れ) | [8 empty] | 0.30217 |  |  | 1.7949 |  | 0.198 |  |  | 0.19943 |  | 0.4 | [11 empty] | 80%リアクトル |  |  |  |  | 1.7949 | 0.39886 | 0.0010637
[6 empty] | 123.7432 | [5 empty] | 0.84072 |  |  |  | 79.6922 |  |  |  | 147.1843 | [12 empty] | 147.1843 |  |  | 176.0733 |  | 0.255 |  |  | 75.46 |  | 0.4 | [11 empty] | 50%コンドルファ
[55 empty] | 65%コンドルファ |  |  |  |  | 空冷ラジエータ方式(DE)
[55 empty] | 80%コンドルファ |  |  |  |  | 水冷ラジエータ方式(DE)
[55 empty] | インバータ |  |  |  |  | 放水水冷方式(DE)
| 計算項目 | [5 empty] | 計算式の内容 | [12 empty] | 計算式 | [16 empty] | 記号 |  |  | 記 号 内 容 | [10 empty] | 使用数値 | [8 empty] | 単独排気方式(GE)
| 発電機容量 (PG) | [6 empty] | 定常運転に必要な | [11 empty] | PG1=Σ( |  |  |  |  | KW／ηL |  |  |  | ) × ａ | [7 empty] | KW |  |  | 負荷の容量 [出力KW] | [19 empty] | エゼクタ方式(GE)
[8 empty] | 発電機容量[KVA] | [16 empty] | PfL | [11 empty] | ηL |  |  | 負荷の効率
[8 empty] | 負荷投入時の瞬時電圧降下 | [11 empty] | PG2= QVA × X'd × | [10 empty] | 1－ΔE | [5 empty] | PfL |  |  | 負荷の入力力率
[8 empty] | を考慮した発電機容量[KVA] | [22 empty] | ΔE | [5 empty] | ａ |  |  | 負荷率、需要率を考慮した係数 | [10 empty] | 通常 1.0
[8 empty] | 等価逆相電流容量による | [11 empty] | PG3= P × | [5 empty] | I2eqL | [10 empty] | QVA |  |  | 最大始動容量 [KVA]
[8 empty] | 発電機容量[KVA] | [17 empty] | I2eqG | [10 empty] | X'd |  |  | 発電機の過度リアクタンス | [10 empty] | 0.15～0.30
| 所要エンジン出力 (ps) | [6 empty] | 定常運転に必要な | [11 empty] | PE1= |  |  |  | PG × PfL | [12 empty] | ΔE |  |  | 発電機の瞬時電圧降下率 | [10 empty] | 0.20～0.30
[8 empty] | エンジン出力[ps] | [15 empty] | ηG × 0.736 | [12 empty] | P |  |  | 負荷容量の和 [KVA]
[8 empty] | 負荷投入容量より制限される | [11 empty] | PE2= |  |  |  | P0＋QVB × Pfs | [12 empty] | I2eqL |  |  | 負荷より発生する許容等価逆相電流
[8 empty] | エンジン出力[ps] | [15 empty] | ηG × 0.736 × K | [12 empty] | I2eqG |  |  | 発電機の許容等価逆相電流 | [10 empty] | 通常 0.15
[37 empty] | PG |  |  | 発電機の定格容量 [KVA]
|  | 1．発電機容量の選定：Maximum ( PG1，PG2，PG3 ) | [34 empty] | ηG |  |  | 発電機効率 | [10 empty] | 0.85~0.95
|  | 2．エンジン出力の選定：Maximum ( PE1，PE2 ) | [34 empty] | P0 |  |  | ベースロード [KW]
[37 empty] | QVB |  |  | 最後に投入される負荷の
インラッシュ入力容量 [KW]
[37 empty] | Pfs |  |  | 最後に投入される負荷のインラッシュ時の
| PG1 |  |  |  |  | PG2 | [6 empty] | PG3 | [8 empty] | PE1 | [6 empty] | PE2 | [10 empty] | 力率
[37 empty] | K |  |  | エンジンの許容負荷投入係数 | [10 empty] | 通常 0.7
| 147.1843 |  |  | [KVA] |  | 176.0733 |  |  |  |  | [KVA] |  | 247.4863 |  |  |  | [KVA] |  |  |  |  | 324.0426 |  |  |  |  | [ps] |  | 342.4674 |  |  |  |  | [ps]
[55 empty] | PG |  | PE
| 発電機の仕様 |  |  |  |  | 3φ3W 220V 60 Hz | [10 empty] | 4極-1800 [rpm] | [10 empty] | 250[KVA] 656 [A] | [11 empty] | 力 率=0.8
[55 empty] | 147.1843 |  | 324.0426
| エンジンの仕様 |  |  |  |  | ディーゼル・エンジン | [10 empty] | 屋外型 |  |  |  |  | 低騒音85dB | [6 empty] | 342 ps | [5 empty] | 252 KW |  |  |  |  | 1800rpm |  |  |  |  | ディーゼル軽油、A重油 | [9 empty] | 176.0733 |  | 342.4674
247.4863
[6 empty] | 水冷ラジエータ方式(DE) | [31 empty] | OST 要 |  |  |  | 地下OT 要 | [8 empty] | OGP 要 |  |  |  | 247.4863 |  | 342.4674 |  | 252.056
[39 empty] | ▼ | [8 empty] | ▼ | [5 empty] | D | 0 | 250 | 250
| 発電機金額 | [26 empty] | エンジン金額 | [25 empty] | G |  |  | 250
| 項 目 |  |  |  | 内 容 | [16 empty] | 単価←修正 | [5 empty] | 項 目 | [7 empty] | 内 容 | [13 empty] | 単価←修正 | [5 empty] | ACG |  |  | DE |  |  | GTE
| 用 途・型 式 |  |  |  | 非常用／短時間型／屋外型 | [16 empty] | 6.2 | [5 empty] | エンジン型式 | [7 empty] | ディーゼル・エンジン／屋外型／低騒音85dB | [13 empty] | 10.1823 |  |  |  |  | 非常 | 12 |  | 非常 | 12 |  | 非常 | 25
| 電気方式・容量 |  |  |  | 3φ3W 220V 60 Hz／250[KVA] | [22 empty] | エンジン出力 | [7 empty] | 342 ps／252 KW／1800[rpm] | [18 empty] | 屋外 | 0.4 |  | 屋外 | 0.4 |  | 屋外 | 4
| 回転数・力率 |  |  |  | 4極-1800 [rpm]／ 力率=0.8 | [22 empty] | エンジン冷却 | [7 empty] | 水冷ラジエータ方式(DE) | [18 empty] | 低騒85 | 0 |  | 低騒85 | 2 |  | 低騒85 | 2
[28 empty] | 燃料消費量／h | [7 empty] | ディーゼル軽油 |  |  |  |  | ▼ |  |  |  | 56.2461 |  |  | L | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[19 empty] | 0 | [28 empty] | 0 | [6 empty] | 低圧 | 1 | [5 empty] | 0
| 発電機連絡盤 |  |  |  | 低圧動力盤内組込 | [13 empty] | 262000 | [8 empty] | OST設置工事 | [7 empty] | OST/Oil/通気/BlowOver配管 | [11 empty] | 318000
[28 empty] | 地下OT設置工事 | [7 empty] | 地下OT/OGP配管工事 | [11 empty] | 2385000 | [7 empty] | D | G
0
[18 empty] | 発電機計 | 1550000 | [27 empty] | エンジン計 | 2545000 | [6 empty] | 発電η | 33.5102 | 20.0003
| 付帯工事費 | [26 empty] | 集計表 | [32 empty] | 燃費D | 燃費G
| 項 目 |  |  |  | 内 容 | [9 empty] | 金 額 (円) | [5 empty] | ▼ | 金額 修正 | [5 empty] | 項 目 | [7 empty] | 内 容 | [7 empty] | 金 額 (円) |  |  |  |  | ▼ | 金額 修正 |  |  |  |  | ディーゼル軽油 |  |  | 38.2 | MJ／L |  | 56.2461 | 94.2394
| 配管配線工事 |  |  |  | 低圧配管配線 | [9 empty] | 316000 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | 発電機ユニット | [7 empty] | 発電機＋エンジン | [7 empty] | 4095000 |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | Ａ重油 |  |  | 39.1 | MJ／L |  | 54.9514 | 92.0702
| 基礎工事 |  |  |  | コンクリート基礎 | [9 empty] | 269000 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | エンジン付帯工事 | [7 empty] | 煙道・OST 設置工事 | [7 empty] | 318000 |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 軽油 |  |  | 34.1 | MJ／L |  | 63.0088 | 105.5703
| 揚重・運搬費 |  |  |  | 全体質量：3.37 ton | [9 empty] | 336000 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | 地下OT設置工事 | [7 empty] | OT/OGP 配管工事 | [7 empty] | 2385000 |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 天然ガス |  |  | 40.9 | MJ／Nm3 |  | 52.533 | 88.0182
[5 empty] | 揚程：GL | [5 empty] | 0.75 |  | m | [14 empty] | 付帯工事費 | [7 empty] | 1式 | [7 empty] | 762000 |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 都市ガス-13A |  |  | 41.1 | MJ／Nm3 |  | 52.2774 | 87.5899
| 事 務 費 |  |  |  | 申請手続費(非常用) | [9 empty] | 157000 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | 発電設備合計 | [15 empty] | 8638000 |  |  |  |  | 16300／KVA
[43 empty] | B | 316000
[43 empty] | A | 6480000
[43 empty] | 電工 | 1842000
Note on U8: エンジンの種類 Diesel engine：ディーゼル・エンジン Gas turbine engine：ガスタービン・エンジン Steam turbine engines：蒸気タービン・エンジン (注) 蒸気タービン・エンジン (Rankine cycle／ Combined Cycle) については、積算対象外です。
Note on AB10: 発電機の極数・同期回転数 N・P=120・ｆ N(Synchronous speed)：同期回転数 [rpm] P(Pole)：発電機の極数 ｆ(Frequency)：周波数[Hz] (注) 常用発電機(DE)の場合、750[rpm](50Hz)、 900[rpm](60Hz) 以下の回転数が望ましい。 離島等に設置する電力会社の DE発電機の回 転数は、60[Hz]の場合、300[rpm]以下です。
Note on AG17: 電動機の始動方式 L-S：Line starting (直入れ:ジカイレ)全電圧始動 Y-Δ：Open Star-delta starting Y-Δ 切替時、電路が開放される。 QVA=(L-S)×2/3 Y-Δ：Closed Star-delta starting Y-Δ 切替時、電路が開放されない。 QVA=(L-S)×1/3 リアクトル ：Reactor starting (50,60,80％) コンドルファ：Kondorfer starting (50,65,80％) インバータ ：Inverter starting
Note on BI21: Ｘ'd（発電機の過度リアクタンス） ディーゼル発電機 50Hz／60Hz 750／900～1000／1200[rpm]：0.35～0.30 1500／1800[rpm]：0.25 3000／3600[rpm]：0.20 ガスタービン発電機 50Hz／60Hz 37000～18000[rpm]：0.12～0.15
Note on AC30: 計 算 式 「消防用設備等の非常用電源として用いる自家 発電設備の出力の算定方法について(通知) (昭 和63年8月1日消防予第100号)」 による。
Note on AX57: ＯＳＴ Oil service tank
Note on BD57: 地下ＯＴ Underground oil tank
Note on BP57: ＯＧＰ Gear oil pump オイル・ギァ・ポンプは、 "日本語英語"です。
Note on AE63: 発電機KVA単価 1,000円／KVA
Note on BN63: エンジンKVA単価 1,000円／KVA
Note on AL66: 燃料消費量／ｈｏｕｒ (100％負荷時) MJ（メガ・ジュール）／L ディーゼル軽油・Ａ重油・軽油 MJ／Ｎm3（ノルマル立方メートル） 天然ガス・都市ガス-13A ディーゼル軽油：38.2[MJ／L] ( L:リットル) Ａ 重 油 ：39.1[MJ／L] 軽 油 ：34.1[MJ／L] 天然ガス ：40.9[MJ／Ｎm3] 都市ガス-13A ：41.1[MJ／Ｎm3]
Note on BM79: 発電機KVA単価 発電機ユニット [円／KVA]

## S3
|  |  | 1 |  | 0
△ | No. | [5 empty] | 2020-09-18 22:14 |  | 戻 る
貴社名を入力して下さい
| 件 名 | 物件名を入力して下さい |  |  |  | 担 当 | サイン
| 室 内 換 気 風 量 計 算 | [6 empty] | Electro Systems Engineering SERVICE
◆概 要
建物内閉空間に於ける発熱源による室内空気の温度上昇計算値より換気量を求める。
◆室内空気の温度上昇式
1.基本計算式 Ｑ＝ｍｃＴ Ｑ：発熱量[Ｊ] ｍ：質 量[ｇ]
ｃ：比 熱[Cp/J･K-1･g-1] Ｔ：熱力学温度[Ｋ]
2.実施計算式 ∑Ｑ＝ｍ(ｃｗ＋ｃａ)Ｔより Ｔ＝∑Ｑ／(ｃｗ＋ｃａ)・ｍ
ｍ：ｔ[℃]空気１[ｍ3]の質量[ｇ]
(32×0.208＋28×0.792)×(1000/22.4141)×273/(273＋t[℃]) [ｇ]
32：酸素の分子量[ｇ]，28：窒素の分子量[ｇ]
ｃｗ：水 の定圧比熱容量[Cp/J･K-1･g-1] ｃｗ＝4.18 (at 50[℃])
ｃａ：空気の定圧比熱容量[Cp/J･K-1･g-1] 空気(Dry air) ｃａ＝1.006(at 20[℃])
∑Ｑ：Ｑ1 電気機器負荷Ｋｗ＝1000[Ｊ/ｓ]
Ｑ2 人体発熱負荷(工場軽作業40[℃])＝200[Kcal/h･人]
Ｑ3 変圧器以外の発熱機器負荷Ｋｗ ＝1000[Ｊ/ｓ]
相対湿度(Relative humidity) ψ＝100(h/hs) h:水蒸気の分圧、hs:飽和蒸気の分圧
(例) 50[℃],相対湿度60[％]の場合、右表より飽和蒸気圧=0.1313[p/atm]
ｃｗ＋ｃａ＝{4.18×0.1313×0.60}+{1.006×(1-0.1313×0.60)}≒1.1256 [Cp/J･K-1･g-1]
|  | 室名：屋内電気室 |  |  |  | 飽和蒸気圧[g･cm3]
|  | 室の間口[ｍ] | 9.1 |  |  | t/℃ | p/atm
|  | 室の奥行[ｍ] | 5 |  |  | 0 | 0.00613
|  | 天井高さ[ｍ] | 5 |  |  | 10 | 0.01231
|  | 設置機器他[ｍ3] | 1 |  |  | 20 | 0.02344 |  |  | 1F | SS設置階
|  | 室内空気量[ｍ3] | 226.5 |  |  | 30 | 0.04254
|  | 外気温度[℃] | 34 |  |  | 40 | 0.07394
|  | 相対湿度[％] | 54 |  |  | 50 | 0.1313 | [6 empty] | Ｃｗ | Ｃａ |  |  | Ｃｗ | Ｃａ
|  | 許容室温[℃] | 40 |  |  | 60 | 0.1996 |  |  |  |  | 0.04254 | 0.0551 | 0.12437 | 0.97607 | 0.07394 | 0.07394 | 0.15453 | 0.96881
|  | 発熱量[KW/h] | 14.7968 | 1φ 500 KVA×2 |  | 70 | 0.3121 |  |  |  |  | 0.07394 |  |  |  | 0.1313
|  | 発熱量[KW/h] | 1.6376 | 3φ 150 KVA×1 |  | 80 | 0.4742
|  | 発熱量[KW/h] |  |  |  | 90 | 0.7019
|  | 発熱量[KW/h] | 34.73 | 3φ1500 KVA×2 |  | 100 | 1.0142
|  | 発熱量[KW/h] | 0.53725 | 3φ 75 KVA×1
|  | 発熱量[KW/h] | 9.1837 | SC 150 Kvar ×3 | [7 empty] | Q | ｍ | Cw+Ca |  | Q | ｍ | Cw+Ca
|  | 温度上昇[℃/h] | 783.8064 | 換気設備なし | [7 empty] | 219187.0353 | 254.1207 | 1.1004 |  | 361004.652 | 31.6368 | 1.1233
|  | 変圧器総損失[W]：変圧器負荷率×定格[KVA]×{(100-η)/η}×1000 |  |  |  | η：変圧器効率 [％]
変圧器効率η：150KVA未満：98.0[％]、150KVA以上：98.5[％] (三菱配電用低損失形変圧器特性)
|  | 必要換気量[ｍ3/h] | 33196.9024
|  | 換気回数[回/h] | 146.5647
|  | 有圧換気扇：Mitsubishi[KG-80HTF-PR 27142[ｍ3/h]-3φ3W 210V 60 Hz 2.2KW×2台(防虫網､SUSフード付)-Th運転 | [9 empty] | 0 | Mitsubishi[EWG-50DTA-5640[ｍ3/h]-3φ3W 210V 60 Hz 0.2KW | 0.2 KW
[12 empty] | 0 | Mitsubishi[EWG-60ETA-Q 11068[ｍ3/h]-3φ3W 210V 60 Hz 0.75KW | 0.75 KW
[12 empty] | 2 | Mitsubishi[KG-80HTF-PR 27142[ｍ3/h]-3φ3W 210V 60 Hz 2.2KW | 2.2 KW
|  | 有効開口率[％] | 35 | 給排気ガラリ
|  | 気流面速度[m/s] | 5 | 給排気ガラリ
|  | 全断面積[ｍ2] | 5.2693 | 給排気ガラリ

## S5
| 1 |  | 戻 る |  | Help
| No.1 (単相) | 1
[5 empty] | t=1 Sycle | t=0.1sec | t=02sec | t=0.3sec | t=0.4sec | t=0.5sec | t=0.6sec | t=0.7sec | t=0.8sec | t=09sec | t=1.0sec | t=1.1sec | t=1.2sec | t=1.3sec | t=1.4sec | t=1.5sec | t=1.6sec
| ａ＝ | -0.002596 |  |  |  | t=0.1sec: 0.1; t=02sec: 0.2; t=0.3sec: 0.3
| ｂ＝ | 0.045825 |  |  | 0.016667 | t=0.1sec: 0.1; t=02sec: 0.2; t=0.3sec: 0.3
| ｃ＝ | -0.24986
| ｄ＝ | 0.53223
| f”(x)=0 | 5.8839
| f’(X)=0，Xa= | 7.4772
| f’(X)=0，Xb= | 4.2907
| ｂ＝ | 0.02
|  |  | X1＝ |  | 2.0785 | t=0.1sec: 1.7426; t=02sec: 1.3394; t=0.3sec: 0.93622
|  |  | X2＝ |  | 3.9158 | t=0.1sec: 2.8167; t=02sec: 1.8607; t=0.3sec: 1.1489
| 周波数： | 60 |  |  | 11.988 | t=0.1sec: 3.4522; t=02sec: 1.9477; t=0.3sec: 1.16
| 変圧器容量： | 500 | TR=1 |  | 10.6319 | t=0.1sec: 3.7938; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
| 一次電圧： | 6600 | TR=2 | 131.216 | 10.1124 | t=0.1sec: 3.9416; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  |  | X6＝ |  | 10.0319 | t=0.1sec: 3.9777; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
| 一次電流： | 131.216 | TR=3 |  | 10.03 | t=0.1sec: 3.98; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  | 1 | X8＝ |  | 10.03 | t=0.1sec: 3.98; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  |  | X9＝ |  | 10.03 | t=0.1sec: 3.98; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  |  | X10＝ |  | 10.03 | t=0.1sec: 3.98; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
| 変圧器台数： | 2 | 時 間 [sec] |  | 0.016667 | t=0.1sec: 0.1; t=02sec: 0.2; t=0.3sec: 0.3
| 電気方式： | 1φ3W 210/105V |  |  | t=1 Sycle
|  |  | 全負荷電流 × |  | 10.03 | t=0.1sec: 3.98; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
| 全負荷電流値に | 0.33 | 励磁突入電 | R | 1316.0961 | 522.2396 | 255.8711 | 152.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| なるまでの時間 |  | 流実効値[A] | S,T | 759.8484 | 301.5152 | 147.7273 | 87.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
| No.2 (単/三) | 1
[5 empty] | t=1 Sycle | t=0.1sec | t=02sec | t=0.3sec | t=0.4sec | t=0.5sec | t=0.6sec | t=0.7sec | t=0.8sec | t=09sec | t=1.0sec | t=1.1sec | t=1.2sec | t=1.3sec | t=1.4sec | t=1.5sec | t=1.6sec
| ａ＝ | -0.002596 |  |  |  | t=0.1sec: 0.1; t=02sec: 0.2; t=0.3sec: 0.3
| ｂ＝ | 0.045825 |  |  | 0.016667 | t=0.1sec: 0.1; t=02sec: 0.2; t=0.3sec: 0.3
| ｃ＝ | -0.24986
| ｄ＝ | 0.53223
| f”(x)=0 | 5.8839
| f’(X)=0，Xa= | 7.4772
| f’(X)=0，Xb= | 4.2907
| ｂ＝ | 0.02
|  |  | X1＝ |  | 2.0785 | t=0.1sec: 1.7426; t=02sec: 1.3394; t=0.3sec: 0.93622
|  |  | X2＝ |  | 3.9158 | t=0.1sec: 2.8167; t=02sec: 1.8607; t=0.3sec: 1.1489
| 周波数： | 60 |  |  | 11.988 | t=0.1sec: 3.4522; t=02sec: 1.9477; t=0.3sec: 1.16
| 変圧器容量： | 150 | TR=1 | 22.7273 | 10.6319 | t=0.1sec: 3.7938; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
| 一次電圧： | 6600 | TR=2 | 0 | 10.1124 | t=0.1sec: 3.9416; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  |  | X6＝ |  | 10.0319 | t=0.1sec: 3.9777; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
| 一次電流： | 22.7273 | TR=3 | 0 | 10.03 | t=0.1sec: 3.98; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  | 0.7563 | X8＝ |  | 10.03 | t=0.1sec: 3.98; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  |  | X9＝ |  | 10.03 | t=0.1sec: 3.98; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  |  | X10＝ |  | 10.03 | t=0.1sec: 3.98; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
| 変圧器台数： | 1 | 時 間 [sec] |  | 0.016667 | t=0.1sec: 0.1; t=02sec: 0.2; t=0.3sec: 0.3
| 電気方式： | 3φ4W 440/254V |  |  | t=1 Sycle
|  |  | 全負荷電流 × |  | 10.03 | t=0.1sec: 3.98; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
| 全負荷電流値に | 0.33 | 励磁突入電 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| なるまでの時間 |  | 流実効値[A] | S,T | 227.9545 | 90.4545 | 44.3182 | 26.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | t=1 Sycle | t=0.1sec | t=02sec | t=0.3sec | t=0.4sec | t=0.5sec | t=0.6sec | t=0.7sec | t=0.8sec | t=09sec | t=1.0sec | t=1.1sec | t=1.2sec | t=1.3sec | t=1.4sec | t=1.5sec | t=1.6sec
| ａ＝ | -0.002596 |  |  |  | t=02sec: 0.2; t=0.3sec: 0.3
| ｂ＝ | 0.045825 |  |  | #VALUE!
| ｃ＝ | -0.24986
| ｄ＝ | 0.53223
| f”(x)=0 | 5.8839
| f’(X)=0，Xa= | 7.4772
| f’(X)=0，Xb= | 4.2907
| ｂ＝ | 0.02
|  |  | X1＝ |  | #VALUE! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.3394; t=0.3sec: 0.93622
|  | 3 | X2＝ |  | #VALUE! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.8607; t=0.3sec: 1.1489
| No.3 (三相) | 0
| 周波数= |  | X3＝ |  | #VALUE! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.9477; t=0.3sec: 1.16
| 変圧器容量= |  |  |  | #VALUE! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
| 一次電圧= |  |  |  | #VALUE! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
[5 empty] | #VALUE! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
| 一次電流= |  |  |  | #VALUE! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  | #VALUE! | X8＝ |  | #VALUE! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  |  | X9＝ |  | #VALUE! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  |  | X10＝ |  | #VALUE! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
| 変圧器台数= |  | 時 間 [sec]
| 電気方式： |  |  |  | t=1 Sycle
全負荷電流 ×
| 全負荷電流値に なるまでの時間 | 0 | 励磁突入電流 実効値[A] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| No.4 (三相) | 1
[5 empty] | t=1 Sycle | t=0.1sec | t=02sec | t=0.3sec | t=0.4sec | t=0.5sec | t=0.6sec | t=0.7sec | t=0.8sec | t=09sec | t=1.0sec | t=1.1sec | t=1.2sec | t=1.3sec | t=1.4sec | t=1.5sec | t=1.6sec
| ａ＝ | -0.002596 |  |  |  | 0.1 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.5 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.7
| ｂ＝ | 0.045825 |  |  | 0.016667 | t=0.1sec: 0.1; t=02sec: 0.2; t=0.3sec: 0.3; t=0.4sec: 0.4; t=0.5sec: 0.5
| ｃ＝ | -0.24986
| ｄ＝ | 0.53223
| f”(x)=0 | 5.8839
| f’(X)=0，Xa= | 7.4772
| f’(X)=0，Xb= | 4.2907
| ｂ＝ | 0.02
|  |  | X1＝ |  | 2.0785 | t=0.1sec: 1.7426; t=02sec: 1.5813; t=0.3sec: 1.42; t=0.4sec: 1.2588; t=0.5sec: 1.0975
|  |  | X2＝ |  | 3.9158 | t=0.1sec: 2.8167; t=02sec: 2.3967; t=0.3sec: 2.0284; t=0.4sec: 1.7024; t=0.5sec: 1.4112
| 周波数= | 60 | X3＝ |  | 11.988 | t=0.1sec: 3.4522; t=02sec: 2.6752; t=0.3sec: 2.1564; t=0.4sec: 1.7614; t=0.5sec: 1.4376
| 変圧器容量= | 1500 |  |  | 10.6319 | t=0.1sec: 3.7938; t=02sec: 2.7092; t=0.3sec: 2.1619; t=0.4sec: 1.7624; t=0.5sec: 1.4378
| 一次電圧= | 6600 |  |  | 10.1124 | t=0.1sec: 3.9416; t=02sec: 2.7097; t=0.3sec: 2.1619; t=0.4sec: 1.7624; t=0.5sec: 1.4378
[5 empty] | 10.0319 | t=0.1sec: 3.9777; t=02sec: 2.7097; t=0.3sec: 2.1619; t=0.4sec: 1.7624; t=0.5sec: 1.4378
| 一次電流= | 262.4319 |  |  | 10.03 | t=0.1sec: 3.98; t=02sec: 2.7097; t=0.3sec: 2.1619; t=0.4sec: 1.7624; t=0.5sec: 1.4378
|  | 1.2903 | X8＝ |  | 10.03 | t=0.1sec: 3.98; t=02sec: 2.7097; t=0.3sec: 2.1619; t=0.4sec: 1.7624; t=0.5sec: 1.4378
|  |  | X9＝ |  | 10.03 | t=0.1sec: 3.98; t=02sec: 2.7097; t=0.3sec: 2.1619; t=0.4sec: 1.7624; t=0.5sec: 1.4378
|  |  | X10＝ |  | 10.03 | t=0.1sec: 3.98; t=02sec: 2.7097; t=0.3sec: 2.1619; t=0.4sec: 1.7624; t=0.5sec: 1.4378
| 変圧器台数= | 2 | 時 間 [sec] |  | 0.016667 | t=0.1sec: 0.1; t=02sec: 0.2; t=0.3sec: 0.3; t=0.4sec: 0.4; t=0.5sec: 0.5
| 電気方式： | 3φ3W 210V |  |  | t=1 Sycle
|  |  | 全負荷電流 × |  | 10.03 | t=0.1sec: 5.1354; t=02sec: 3.1693; t=0.3sec: 2.228; t=0.4sec: 1.5195; t=0.5sec: 1.1879
| 全負荷電流値に なるまでの時間 | 0.59529 | 励磁突入電流 実効値[A] |  | 2632.1922 | 1347.6956 | 831.7352 | 584.6982 | 398.7627 | 311.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5
| No.5 (三相) | 1
[5 empty] | t=1 Sycle | t=0.1sec | t=02sec | t=0.3sec | t=0.4sec | t=0.5sec | t=0.6sec | t=0.7sec | t=0.8sec | t=09sec | t=1.0sec | t=1.1sec | t=1.2sec | t=1.3sec | t=1.4sec | t=1.5sec | t=1.6sec
| ａ＝ | -0.002596 |  |  |  | t=0.1sec: 0.1; t=02sec: 0.2; t=0.3sec: 0.3
| ｂ＝ | 0.045825 |  |  | 0.016667 | t=0.1sec: 0.1; t=02sec: 0.2; t=0.3sec: 0.3
| ｃ＝ | -0.24986
| ｄ＝ | 0.53223
| f”(x)=0 | 5.8839
| f’(X)=0，Xa= | 7.4772
| f’(X)=0，Xb= | 4.2907
| ｂ＝ | 0.02
|  |  | X1＝ |  | 2.0785 | t=0.1sec: 1.7426; t=02sec: 1.3394; t=0.3sec: 0.93622
|  |  | X2＝ |  | 3.9158 | t=0.1sec: 2.8167; t=02sec: 1.8607; t=0.3sec: 1.1489
| 周波数= | 60 | X3＝ |  | 11.988 | t=0.1sec: 3.4522; t=02sec: 1.9477; t=0.3sec: 1.16
| 変圧器容量= | 75 |  | 11.3636 | 10.6319 | t=0.1sec: 3.7938; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
| 一次電圧= | 6600 |  |  | 10.1124 | t=0.1sec: 3.9416; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
[5 empty] | 10.0319 | t=0.1sec: 3.9777; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
| 一次電流= | 6.5608 |  |  | 10.03 | t=0.1sec: 3.98; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  | 0.64395 | X8＝ |  | 10.03 | t=0.1sec: 3.98; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  |  | X9＝ |  | 10.03 | t=0.1sec: 3.98; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  |  | X10＝ |  | 10.03 | t=0.1sec: 3.98; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
| 変圧器台数= | 1 | 時 間 [sec] |  | 0.016667 | t=0.1sec: 0.1; t=02sec: 0.2; t=0.3sec: 0.3
| 電気方式： | 3φ3W 440V |  |  | t=1 Sycle
|  |  | 全負荷電流 × |  | 10.03 | t=0.1sec: 3.98; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
| 全負荷電流値に なるまでの時間 | 0.33 | 励磁突入電流 実効値[A] |  | 65.8048 | 26.112 | 12.7936 | 7.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
TR Inrush current Calcu. |  |  | 励磁突入 電流実効 値合計[A] | R-S | 3457.8454 | 1675.3227 | 992.256 | 680.1875 | 398.7627 | 311.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005. 11. 04 Ver 1.10 |  |  |  | S-T | 4014.0931 | 1896.0471 | 1100.3999 | 744.5193 | 398.7627 | 311.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
by ESE Service |  |  |  | T-R | 3457.8454 | 1675.3227 | 992.256 | 680.1875 | 398.7627 | 311.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Help
0
|  | ヘ ル プ 目 次 | [5 empty] | 1
1
1 |  |  | ト ッ プ ・ ペ ー ジ |  | 戻 る | ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ |  | 2
2 |  |  | 提 出 用 内 訳 書 |  | 戻 る | ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ |  | 3
3 |  |  | 原 価 用 内 訳 書 |  | 戻 る | ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ |  | 4
4 |  |  | 引 込 工 事 |  | 戻 る | ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ |  | 5
5 |  |  | 受 変 電 設 備 工 事 |  | 戻 る | ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ |  | 6
6 |  |  | 自 家 用 発 電 設 備 工 事 |  | 戻 る | ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ |  | 7
7 |  |  | 低 圧 幹 線 設 備 工 事 |  | 戻 る | ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ |  | 8
8 |  |  | 動 力 配 線 工 事 |  | 戻 る | ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ |  | 9
9 |  |  | 照 明 コ ン セ ン ト 設 備 工 事 |  | 戻 る | ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ |  | 10
10 |  |  | 非 常 照 明・誘 導 灯 設 備 工 事 |  | 戻 る | ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ |  | 11
11 |  |  | 自 火 報 防 排 煙 設 備 工 事 |  | 戻 る | ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ |  | 12
12 |  |  | 雷 保 護 設 備 工 事 |  | 戻 る | ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ |  | 13
13 |  |  | 構 内 電 話 設 備 工 事 |  | 戻 る | ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ |  | 14
14 |  |  | 構 内 放 送 設 備 工 事 |  | 戻 る | ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ |  | 15
15 |  |  | テ レ ビ 共 聴 設 備 工 事 |  | 戻 る | ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ |  | 16
16 |  |  | 建 設 物 価 デ ー タ |  | 戻 る | ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ |  | 17
17 |  |  | (参考) 技 術 計 算 他 |  |  | ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ |  | 18
18 |  |  | ESE Service (Developer) |  |  | ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ |  | 19
19
19
19
19
19
19
| Top Page (トップ・ページ) | [6 empty] | 20
■ | セルl "Cell" の 色分け | [6 empty] | 21
| ■：入力が必要なセル［薄黄色］ | [6 empty] | 22
| ■：Pull Down List 選択セル［薄青色］ | [6 empty] | 23
| ■：自動表示 セル［白色］ | [6 empty] | 24
| ■：自動計算 セル［白色］ | [6 empty] | 25
| ■：シート移動(Hyperlink) セル | [6 empty] | 26
| ◀: |  | 基本設定値の修正 |  |  |  |  | 27
| ■：TopPage入力後、要確認 セル | [6 empty] | 28
28
■ | RECS-5000E 概 要 RECS (レックス)：Rapid Estimate Computation Systems | [5 empty] | RECS概要 | 29
| [本システムのファイル構成] | [5 empty] | 基本登録 | 30
| RECSe（estimates） ：電気設備工事概算算出 ／ 資材単価（建設物価）・歩掛・資材基準データ／ | [5 empty] | 法的規制 | 31
| wiredip（Calculation）：架線弛度計算 ／ RECSvd：実務例集 ／ RECS 操作説明書 | [5 empty] | 動作環境 | 32
32
| [本システムの使用目的] | [5 empty] | Help目次 | 33
| 本システムは、建築物の概要が決定した時点で電気設備工事の実施設計作業に着手する前に、各"基準 | [5 empty] | 戻 る | 34
| 設定値"を基に、積算に必要な詳細設計を行うことにより、適正な工事金額を算出します。電気設備設計 | [6 empty] | 35
| の手法には、"プラント電装設計"と"建築電気設計"があり、本システムでは､"プラント電装設計" を採用 | [6 empty] | 36
| しています。 One Floor ≒ 10,000 平米 以下､延床面積 ≒ 40,000 平米 以下、階層 20 層 以下の建物に | [6 empty] | 37
| 対応しています。 出力データは、実施設計の参考にもなるものと想います。 | [6 empty] | 38
| また我国では、電気設備技術が欧米の 英語圏 から導入された経緯から､できるだけ "日本語" と "英語" | [6 empty] | 39
| を併記しています。 | [6 empty] | 40
40
| [入力項目] | [6 empty] | 41
| 消防法による防火対象物用途区分、耐火構造、建設場所 [地点・標高または海抜]、敷地・建物の形状 | [6 empty] | 42
| 係数敷地面積・各階の [階名称・床面積・階高・天井高] 等。 | [6 empty] | 43
43
| [法的規制の有無確認] | [6 empty] | 44
| 入力内容に対して、建築基準法、消防法、電気設備技術基準等 の 規制内容の確認を行います。 | [6 empty] | 45
45
| [出力項目] | [6 empty] | 46
| 各工事種目別の細目・中項目・大項目 (原価／提出内訳書)、 シートNo."建物"：資材単価：建設物価 | [6 empty] | 47
| （財団法人 建設物価調査会編)、 電工歩掛：標準歩掛り | [6 empty] | 48
48
48
| [出力項目の修正] | [6 empty] | 49
| 各基準設定値､算出数量､一式％､各項目のＡ材､Ｂ材､電工費等の掛率は､工事種目ごとに修正が可能です。 | [6 empty] | 50
50
| [本システムで複合単価を採用しない根拠] | [6 empty] | 51
| ①"資材単価" と "電工単価" を複合した内訳明細書は、一見して電気設備工事金額が妥当であるか | [6 empty] | 52
| どうか判断ができないこと。および物件ごとに、"代価表"を作成しなければならない煩雑さがあり、 | [6 empty] | 53
| 概算算出には、速度性に欠けること。 | [6 empty] | 54
| ② 各自治体等が独自の複合単価を制定していて、各"複合単価表"のご提供等、対応が難しいこと。 | [6 empty] | 55
| ③ 昭和40年代後半に、電気工事費の "高騰"に対して入札価格の上限を設ける目的で当時の建設省 | [6 empty] | 56
| (現国 土交通省)が、採用した複合単価は、電気工事費が実勢価格より高額 (機器類の代価表単価 | [6 empty] | 57
| および電工費が高額）になる傾向があり、実情にそぐわないこと。 | [6 empty] | 58
58
| [参考技術計算（S2・S3・S4・S5・S6・S7) について] | [6 empty] | 59
| ■簡易計算 (照度計算・インピーダンス合成計算・低圧幹線インピーダンス合成計算・二次、三次方程式 | [6 empty] | 60
| 解) ■耐震措置計算、■歩掛表・盤工数計算・配線器具歩掛・単価計算、■ケーブルの連続許容電流計算 | [6 empty] | 61
| [任意基底温度] 、■室内開放型電気室換気風量計算 を搭載 しています。 | [6 empty] | 62
62
■ | 基本データ登録 | [5 empty] | 戻 る | 63
| 担当者氏名登録 ：欄外、右[標準設定値(表)] の下部表に登録できます。 | [5 empty] | Help目次 | 64
| 建築主名 登 録 ：欄外、右[標準設定値(表)] の下部表に登録できます。 | [6 empty] | 65
| 設計者名 登録 ：欄外、右[標準設定値(表)] の下部表に登録できます。 | [6 empty] | 66
| 一次請負業者名登録：欄外、右[標準設定値(表)] の下部表に登録できます。 | [6 empty] | 67
67
| 標高／海抜 | [6 empty] | 68
| 標高は、東京湾平均海面 (T.P.) を基準とし、海抜とは、離島等の場合、その島の 平均海面 を基準と | [6 empty] | 69
| しています。標高の基準は、各都道府県の県庁・市町村庁所在地の値を国土交通省・国土地理院の地形図 | [6 empty] | 70
| から読取った値を採用しています。この標高の値は、空調熱源負荷想定の基準にしていまので正確な建設 | [6 empty] | 71
| 地の正しい標高、又は海抜を入力して下さい。 | [6 empty] | 72
| [注] 各地域の気象データは、国立天文台編 「理科年表」、日最高気温の月別平均値[℃]、日最低気温 | [6 empty] | 73
| の月別平均値[℃]、月別平均相対湿度[％] の各値を採用 しています。 | [6 empty] | 74
74
74
| 建物形状係数 | [6 empty] | 75
| 建物の形状とは、Ｙ方向(縦)の距離に対するＸ方向(横)の距離の割合ｎで、正方形の場合は ｎ=1、横の | [6 empty] | 76
| 距離が、２倍の場合は、ｎ=2 です。各階で ”建物形状” が異なる場合には、それぞれの"Ｘn"，"Ｙn" | [6 empty] | 77
| を "Top Page" 欄外下の "建物寸法表" に入力して下さい。建物の形状は、"ｎ参照" 又は "S1" を 参照 | [6 empty] | 78
| して下さい。 | [6 empty] | 79
79
| 敷地形状係数 | [6 empty] | 80
| 敷地の形状とは、敷地の縦の距離に対する横の距離の割合Ｎで、正方形の場合はＮ=1、横の距離が、 | [6 empty] | 81
| ２倍の場合は、Ｎ=2 です。 | [6 empty] | 82
82
| X・Y の入力確認 | [6 empty] | 83
| 建物の原点（左下）と敷地の原点（左下）との離隔距離 基準設定値：Ｘ＝３[ｍ]、Ｙ＝３[ｍ] | [6 empty] | 84
| Ｘ､Ｙを変更する場合は、"引込工事" の離隔距離の項目で Ｘ､Ｙを入力して下さい。 | [6 empty] | 85
85
85
| 建物の耐火構造 基準設定値：準耐火構造 | [6 empty] | 86
| 耐 火 構 造：主要構造部を耐火構造としたもので内装制限をした建築物 | [6 empty] | 87
| 準耐火構造 ：主要構造部を準耐火構造としたもの (または同等の準耐火性能を有するもの) で内装制限 | [6 empty] | 88
| をしたもの、または主要構造部を耐火構造とした建築物 | [6 empty] | 89
| 非耐火構造 ：上記に該当しない建築物 | [6 empty] | 90
90
90
| 建ぺい率／容積率 (注) 所轄建築主事に確認要 | [6 empty] | 91
| 建ぺい率 ：敷地面積に対する建築面積 (１階床面積) の割合 | [6 empty] | 92
| 容 積 率：敷地面積に対する延べ床面積の割合 | [6 empty] | 93
93
93
| (消防法)防火対象物の入力 | [6 empty] | 94
| プルダウン・リストから選択して入力して下さい。 | [6 empty] | 95
| ただし、複合用途防火対象物：(16)イ、(16)ロ の場合は、各階ごとに入力して下さい。 | [6 empty] | 96
96
96
| 建物概要入力 欄外、標準設定値(表)による。 | [6 empty] | 97
| 地階：床面が地盤面(基準ＧＬ)より下(地下) にあり、その低さが 天井高の１／３ 以上ある階を言う。 | [6 empty] | 98
| 塔屋（Penthouse)：建築面積の１／８ 以内を言う。 | [6 empty] | 99
| １階入力：1ＦＬ＝ＧＬ＋n.nn[ｍ] を入力して下さい。 | [6 empty] | 100
| 専用部：(15)項 オフィスビルの場合、事務室、会議室、応接室、役員室等 | [6 empty] | 101
| 共用部：(15)項 オフィスビルの場合、廊下、階段室、便所、更衣室、倉庫、機械室、電気室、ＥＬＶ、 | [6 empty] | 102
| エントランス・ホール、ＰＳ・ＤＳ・ＥＰＳ 等 | [6 empty] | 103
103
103
| 有窓階／無窓階 | [6 empty] | 104
| 建築基準法上の無窓 有効採光上の点から有窓・無窓を判定。 | [6 empty] | 105
| ①採光上の無窓居室窓などの有効採光面積が、その居室の床面積の 1/20 未満の居室 | [6 empty] | 106
| ②換気上の無窓居室窓などの有効換気面積が、その居室の床面積の 1/20 未満の居室。 | [6 empty] | 107
| ③排煙上の無窓居室窓などの開口部で天井又は天井から下方80cm以内の距離にある開放できる部分 | [6 empty] | 108
| の面積が、その居室の床面積の 1／50 未満の居室。 | [6 empty] | 109
| (注)判定単位：居室－無窓居室 地階は、無窓居室 | [6 empty] | 110
110
| 消防法上の無窓 避難上、消火活動上の点から有窓・無窓を判定。 | [6 empty] | 111
| [１] 地階：無窓階 | [6 empty] | 112
| [２] １０階以下の階での無窓階 | [6 empty] | 113
| ①：直径１ｍ以上の円が内接することができる「開口部」又は、幅７５ｃｍ以上、高さ1.2ｍ以上 | [6 empty] | 114
| の大型開口部が道や道に通じる幅員１ｍ以上の通路に２箇所以上面していること。 | [6 empty] | 115
| ②：①の条件を満たし、かつ直径５０ｃｍ以上の円が内接することができる「開口部」の面積の | [6 empty] | 116
| 合計がその階の床面積の 1／３０ 以下である場合。 | [6 empty] | 117
| [３]１１階以上の階での無窓階 | [6 empty] | 118
| 直径５０ｃｍ以上の円が内接することができる「開口部」の面積の合計がその階の床面積の | [6 empty] | 119
| 1／３０以下である場合。型開口部が道や道に通じる幅員１ｍ以上の通路に２箇所以上面して | [6 empty] | 120
| いること。 | [6 empty] | 121
| (注)判定単位：階－無窓階 | [5 empty] | 戻 る | 122
122
122
■ | 法的規制(参考) | [5 empty] | 非常照明 | 123
| 非常照明 (建築基準法) | [5 empty] | 避雷･排煙 | 124
| 1. 特殊建築物 | [5 empty] | 誘 導 灯 | 125
| ① 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 | [5 empty] | 警報･通報 | 126
| ② 病院、診療所（患者の収容施設があるものに限る）、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、 | [5 empty] | 自 火 報 | 127
| 児童福祉施設 等 | [5 empty] | 収容人員 | 128
| ③ 学校等、博物館、美術館、図書館 | [5 empty] | ガス漏れ | 129
| ④ 百貨店､マーケット､展示場､キャバレー､カフェー､ナイトクラブ､バー､ダンスホール､遊技場､ | [5 empty] | 非常コン | 130
| 公衆浴場､待合､料理店､飲食店､物品販売業を営む店舗（床面積１０平米以内のものを除く） | [5 empty] | 消火設備 | 131
| 2. 階数≧３ で、延べ面積≧５００平米 の建築物 | [5 empty] | 非常電源 | 132
| 3. 延べ面積＞１,０００平米 の建築物 | [6 empty] | 133
| 4. 無窓の居室を有する建築物 | [5 empty] | 戻 る | 134
| 学校等とは、学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | [5 empty] | Help目次 | 135
| をいう。(「建基令」第126条の2） | [6 empty] | 136
136
| 非常照明 (対象建築物のうち設置義務のある部分) | [6 empty] | 137
| 1. ① 居室 | [6 empty] | 138
| ② 令第116条の2 第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室（無窓居室） | [6 empty] | 139
| ③ ①及び②の居室から、地上へ通ずる避難路となる廊下、階段その他の通路 | [6 empty] | 140
| ④ ①②又は③に類する部分、例えば、廊下に接するロビー、通り抜け避難に用いられる場所、その他 | [6 empty] | 141
| 通常、照明設備が必要とされる部分 | [6 empty] | 142
| 2. 階数≧３ で、延べ面積≧５００平米 の建築物 | [6 empty] | 143
| 3. 延べ面積＞１,０００平米 の建築物 | [6 empty] | 144
| 4. ① 無窓の居室 | [6 empty] | 145
| ② ①の居室から、地上へ通ずる避難路となる廊下、階段その他の通路 | [6 empty] | 146
| ③ ①又は②に類する部分、例えば、廊下に接するロビー、通り抜け避難に用いられる場所､その他 | [6 empty] | 147
| 通常照明設備が必要とされる部分 | [6 empty] | 148
| 居室とは、居住､執務､作業､集会､娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をい | [6 empty] | 149
| う。無窓居室とは、採光に有効な部分の面積の合計が、当該居室の床面積の1/20以上の開口部を有 | [6 empty] | 150
| しない居室をいう。 | [6 empty] | 151
151
| 非常照明 (対象建築物のうち設置義務免除の建築物又は部分) | [6 empty] | 152
| １. ① イ. 病院の病室 ロ. 下宿の宿泊室 ハ. 寄宿舎の寝室 ニ. これらの類似室 | [6 empty] | 153
| ② 共同住宅、長屋の住戸 ③ 学校等 ④ 採光上有効に直接外気に開放された廊下や屋外階段等 | [6 empty] | 154
| ⑤ 平12建告示第1411号による居室等 ⑥ その他 | [6 empty] | 155
| 2. 上記の①②③④⑤⑥１戸建住宅 | [6 empty] | 156
| 3. 上記の①②③④⑤⑥１戸建住宅 | [6 empty] | 157
| 4. 上記の①②③④ | [6 empty] | 158
| 平12建告示第1411号による居室とは、避難階で歩行距離３０ｍ 以内の居室､直下階､直上階では歩行 | [6 empty] | 159
| 距離２０ｍ以内の居室(通路は必要) | [6 empty] | 160
| ⑥その他とは、 | [6 empty] | 161
| a）ホテル、旅館等において、前室と奥の部屋の間がふすま、障子等随時開放することができるもので | [6 empty] | 162
| 仕切られた２部屋は、１部屋と見なしてよいので、避難経路に近い前室に設置すればよい。 | [6 empty] | 163
| ただし、ふすま等を開放した状態で法定照度を確保すること。 | [6 empty] | 164
| b）地下駐車場の駐車スペースは居室に該当せず、車路は、人が通常出入りする通路ではないので必ず | [6 empty] | 165
| しも法的には必要がない。ただし避難のために通路として使用されることがあるので設置すること | [6 empty] | 166
| が望ましい。 | [5 empty] | 戻 る | 167
167
167
| 避雷設備 (建築基準法) 建築基準法第33条 | [6 empty] | 168
| 高さ２０ｍを越える建築物には、有効な避雷設備を設けなければならない。 | [6 empty] | 169
169
| 機械排煙設備設置基準（建基法／消防法） | [5 empty] | 戻 る | 170
| 建築物-1：劇場 建築基準法：延床面積＞５００平米／(1)イ・ロ消防法：舞台部床面積 ≧５００平米 | [6 empty] | 171
| 建築物-2：キャバレー・遊技場・百貨店 建築基準法：延床面積＞５００平米 | [6 empty] | 172
| (2)、(4)、(10)、(13)、消防法：地階・無窓階床面積 ≧１,０００平米 | [6 empty] | 173
| 建築物-3：病院・旅館・共同住宅・福祉施設・飲食店等 建築基準法：延床面積＞５００平米 | [6 empty] | 174
| 消防法：規定なし | [6 empty] | 175
| 建築物-4：地下街 建築基準法：すべて必要／16の2 消防法：延床面積 ≧１,０００平米 | [6 empty] | 176
176
| 緩和規程：建設省告示1436号四-ハ-(4) 床面積が１００平米以下 で、壁及び天井の室内に面する部分の | [6 empty] | 177
| 仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの。 | [6 empty] | 178
| ① 消火活動上支障がない部分。[消防法令28-3] | [6 empty] | 179
| ② 直接外気に開放されている部分。[消防法施行規則29-1] | [6 empty] | 180
| ③ 固定式の特殊消火設備が設置されている部分。[消防法施行規則29-2] | [6 empty] | 181
| ④ 消火活動上支障を生じるおそれがないものとして消防庁長官が定める部分。[消防法施行規則29-3] | [6 empty] | 182
| この設置基準は、建築基準法と消防法で基準が異なり、本ソフトでは、建築基準法に従っています。 | [6 empty] | 183
183
| 誘導灯設備設置基準（消防法） | [5 empty] | 戻 る | 184
| ① 令別表第１の特定用途防火対象物（ただし、(9)イ[蒸気浴場等]は除く。) | [6 empty] | 185
| ② 上記以外の防火対象物で、地階、無窓階、11階以上の部分 | [6 empty] | 186
| ③ 客席誘導灯：令別表第１の特定用途防火対象物 (1)イ、ロ [劇場・集会場等] | [6 empty] | 187
187
| 誘導灯記号 Ｘ1：避難口誘導灯(外部出口) Ｙ1：室内通路誘導灯 Ｘ2：室内避難口誘導灯 | [6 empty] | 188
| Ｙ2：廊下通路誘導灯 Ｚ：廊下通路誘導灯 Ｘ3：階段通路誘導灯 Ｙk：客席誘導灯 | [6 empty] | 189
189
| 非常警報設備設置基準（消防法） | [5 empty] | 戻 る | 190
| ① 非常ベル・自動式サイレン・放送設備のうち、いずれかを設置する。 | [6 empty] | 191
| イ．(1)～(17)：収容人員 ≧５０、収容人員 ≧２０ (地階・無窓階) | [6 empty] | 192
| ロ．(5)イ、(6)イ、(9)イ：収容人員 ≧２０ | [6 empty] | 193
| ② 放送設備を設置し、非常ベル・自動式サイレンを併設する。 | [6 empty] | 194
| イ．(1)～(18)：階数 ≧１１、 地階の階数 ≧３ | [6 empty] | 195
| ロ．(1)～(4)、(5)イ、(6)、(9)イ：収容人員 ≧３００ | [6 empty] | 196
| ハ．(16)：収容人員 ≧５００ | [6 empty] | 197
| ニ．(5)ロ、(7)、(8)：収容人員 ≧８００ | [6 empty] | 198
| ホ．16の2、16の3：全て設置 | [6 empty] | 199
199
| 緩和規程 ① 自動火災報知設備を設置した場合、その有効範囲内の部分には非常ベル等を省略できる。 | [6 empty] | 200
| ② 自動火災報知設備を設置した場合、放送設備 (有効音響機能を有するもの) のみ設置す | [6 empty] | 201
|  | ることができる。 | [5 empty] | 201
201
| 消防機関へ通報する火災報知設備設置基準（消防法） | [6 empty] | 202
| ① (1)、(2)、(4)、(5)イ、(6)イ、ハ、ニ、(12)：延床面積 ≧５００平米 | [6 empty] | 203
| ② (3)、(5)ロ、(7)～(11)、(13)～(15)：延床面積 ≧１,０００平米 | [6 empty] | 204
| ③ (16)：各用途区分の設置基準に従って設置する。 | [6 empty] | 205
| ④ (6)ロ、16の2、16の3：全て設置 | [6 empty] | 206
206
| 緩和規程 イ．消防機関から著しく離れた場所 | [6 empty] | 207
| ロ．消防機関から５００ｍ以下の場所 | [6 empty] | 208
|  | ハ．消防機関へ常時通報できる電話を設置したもの [(5)イ、(6)イ、(6)ハは除く] | [5 empty] | 208
208
208
| 自動火災報知設備設置基準（消防法） | [5 empty] | 戻 る | 209
| 一般 設置基準 ① すべて設置：(2)ニ、(6)ロ、(13)ロ、(17) | [6 empty] | 210
| ② 延床面積 ≧２００平米：(9)イ | [6 empty] | 211
| ③ 延床面積 ≧３００平米：(1)イ・ロ、(2)イ・ロ・ハ、(3)イ・ロ、(4)、(5)イ、 | [6 empty] | 212
| (6)イ・ハ・ニ、(16)イ、16の2 | [6 empty] | 213
| ④ 延床面積 ≧３００平米：(5)ロ、(7)､(8)､(9)ロ､(10)､(12)イ・ロ､(13)イ､(14) | [6 empty] | 214
| ⑤ 延床面積 ≧１,０００平米：(11)、(15) | [6 empty] | 215
| 階段 設置基準 ① すべて設置：(1)イ・ロ、(2)イ・ロ・ハ・ニ、(3)イ・ロ、(4)、 (5)イ、 | [6 empty] | 216
| (6)イ・ロ・ハ・ニ、(9)イ、(13)ロ、(16)イ、(17) | [6 empty] | 217
| ② 延床面積 ≧３００平米：(16)イ、16の2 | [6 empty] | 218
| ③ 延床面積 ≧５００平米：(5)ロ、(9)ロ、(10)、(12)イ・ロ、(13)イ、(14) | [6 empty] | 219
| ④ 延床面積 ≧１,０００平米：(11)、(15) | [6 empty] | 220
| ② 延床面積 ≧３００平米：(16)イ、16の2 | [6 empty] | 221
| ② 延床面積 ≧３００平米：(16)イ、16の2 | [6 empty] | 222
| 地階･２階以上 設置基準 | [6 empty] | 223
| ① その階の床面積 ≧２００平米：すべて設置 | [6 empty] | 224
224
224
| 地階・無窓階 設置基準 | [6 empty] | 225
| ① その階の床面積 ≧ 100平米：(2)イ・ロ・ハ、(3)イ・ロ、(16)イ | [6 empty] | 226
| ３階以上 設置基準 | [6 empty] | 227
| ① すべて設置：(2)ニ、(6)ロ、(13)ロ、(17) | [6 empty] | 228
| ② 延床面積 ≧ 300m2：(1)イ・ロ、(2)イ・ロ・ハ、(3)イ・ロ、(4)、(5)イ・ロ、 | [6 empty] | 229
| (6)イ・ハ・ニ、(7)、(8)、(9)イ・ロ、(10)、(11)、(12)イ・ロ、(13)イ、(14)、 | [6 empty] | 230
| (15)、(16)イ・ロ、16の2 | [6 empty] | 231
| 1１階以上 設置基準 | [6 empty] | 232
| ① すべて設置 | [6 empty] | 233
233
| 緩和規程 ① 自動火災報知設備の設置が免除部分 [令21-3] [規則23-2] スプリンクラ、水噴霧、泡 | [6 empty] | 234
| 消火設備を設置したとき､その有効範囲内の部分には、自動火災報知設備の設置が免除さ | [6 empty] | 235
|  | れる。また、特定防火対象物は、免除されない。 | [5 empty] | 235
| ② 感知器の設置に適さない場所 イ 感知器の取付高さが２０ｍ以上の場所。 | [6 empty] | 236
| イ 感知器の取付高さが２０ｍ以上の場所。 | [6 empty] | 237
| ロ 外部の気流が流通する場所で、有効に感知できない場所。 | [6 empty] | 238
| ハ 天井内の有効高さが０.５ｍ未満の場所。 | [6 empty] | 239
| ニ 煙、熱煙複合式感知器で下記の場所。 | [6 empty] | 240
| イ 感知器の取付高さが２０ｍ以上の場所。 | [6 empty] | 241
| ロ 外部の気流が流通する場所で、有効に感知できない場所。 | [6 empty] | 242
| ハ 天井内の有効高さが０.５ｍ未満の場所。 | [6 empty] | 243
| ニ 煙、熱煙複合式感知器で下記の場所。 | [6 empty] | 244
| 1. じんあい・微粉・水蒸気が大量に滞留する場所。 | [6 empty] | 245
| 2. 腐食性ガスが発生する場所。 | [6 empty] | 246
| 3. 厨房等常時煙が滞留する場所。 | [6 empty] | 247
| 4. 著しく高温となる場所。 | [6 empty] | 248
| 5. 排気ガスが多量に滞留する場所。 | [6 empty] | 249
| 6. 煙が多量に流入する場所。 | [6 empty] | 250
| 7. 結露が生じる場所。 | [6 empty] | 251
| 8. その他、感知器の機能に支障を及ぼす場所。 | [6 empty] | 252
252
252
| 収容人員算定基準（消防法） | [5 empty] | 戻 る | 253
| (1) イ、ロ 劇場・集会所：従業者数＋客席の人員 | [6 empty] | 254
| 客席の人員 イ．固定式いす席数 (長いす：正面幅／０.４ｍ) ロ．立見席：床面積／０.２平米 | [6 empty] | 255
| ハ．その他の部分：床面積／０.５平米 | [6 empty] | 256
| (2) イ、ロ、ハ、ニ (3)イ、ロ | [6 empty] | 257
| 遊技場：イ．従業者数＋遊戯用機器の遊戯人数 | [6 empty] | 258
| ロ．観覧・飲食・休憩用固定式いす席数 (長いす：正面幅／０.５m) | [6 empty] | 259
| そ の 他：従業者数＋客席の人員 | [6 empty] | 260
| 客席の人員 イ．固定式いす席数 (長いす：正面幅／０.５m) | [6 empty] | 261
| ロ．その他の部分：床面積／３平米 | [6 empty] | 262
| (4) 百貨店等：従業者数＋従業員以外の使用部分 | [6 empty] | 263
| 従業者以外の使用部分 | [6 empty] | 264
| イ．飲食・休憩部分：床面積／３平米 | [6 empty] | 265
| ロ．その他の部分：床面積／４平米 | [6 empty] | 266
266
266
266
| (5) イ ホテル等：従業者数＋宿泊人員＋集会・飲食・休憩の部分 | [6 empty] | 267
| 宿泊人員 イ．洋式宿泊室：ベッド数 (長いす：正面幅／０.４m) | [6 empty] | 268
| ロ．和式 宿泊室：床面積／６平米 | [6 empty] | 269
| ハ．簡 易 宿 所：床面積／３平米 | [6 empty] | 270
| 客席の人員 イ．固定式いす席数 (長いす：正面幅／０.４m) ロ．立見席：床面積／０.２平米 | [6 empty] | 271
| (5) ロ 共同住宅：居住者数 | [6 empty] | 272
| 居住者数の実態調査が困難な場合には、下記による。 | [6 empty] | 273
| 居住者数：1K･1DK=１人､1LDK･2DK=２人､2LDK･3DK=３人､3LDK･4DK･4LDK･5DK以上=４人 | [6 empty] | 274
| (6) イ 病院等：従業者数＋病室内の病床数＋待合室の合計床面積／３平米 | [6 empty] | 275
| (6) ロ、ハ 老人施設：従業者数＋要保護者の数 | [6 empty] | 276
| (6) ニ 幼稚園等：教職員数＋幼児・児童・生徒の数 | [6 empty] | 277
| (7) 学 校 等 ：教職員数＋児童・生徒・学生の数 | [6 empty] | 278
| (8) 図書館等：従業者数＋閲覧・展示・展覧室等の合計床面積／３平米 | [6 empty] | 279
| (9) イ、ロ 浴場等：従業者数＋利用者数 | [6 empty] | 280
| 利用者数：浴場・脱衣場・マッサージ室・飲食・休憩室等の合計床面積／３平米 | [6 empty] | 281
| (10) 停車場等：従業員数 | [6 empty] | 282
| (11) 神社等：従業員数＋礼拝・集合・休憩所等の合計床面積／３平米 | [6 empty] | 283
| (12) イ、ロ (13)イ、ロ (14)：従業者数 | [6 empty] | 284
| (15) 事業所等：従業員数＋従業員以外の使用部分の合計床面積／３平米 | [6 empty] | 285
| (16)イ、ロ 複合建物：各用途部分ごとに算定した人員の合計数 | [6 empty] | 286
| (16)の2 地下街：各用途部分ごとに算定した人員の合計数 | [6 empty] | 287
| (17) 文化財等：合計床面積／５平米 | [6 empty] | 288
288
288
| ガス漏れ火災警報設備設置基準（消防法） | [6 empty] | 289
| ① 地階の延床面積 ≧１,０００平米 (1)、(2)、(3)、(5)イ、(6)、(9)イ、16の2 | [6 empty] | 290
| ② 地階の延床面積 ≧１,０００平米、特定防火対象物の延床面積 ≧５００平米 (16)イ、16の3 | [6 empty] | 291
291
| 緩和規程 ① 燃料ガス以外のもの | [6 empty] | 292
| ② 都道府県知事の確認を受けた温泉を採取するための設備 | [6 empty] | 293
| ③ 可燃性ガスが自然発生するおそれがあるとして消防長等が指定するもの以外のもの | [6 empty] | 294
| ④ 収容人員が１人に満たないもの(温泉の採掘のための設備に設けるものに限る) | [5 empty] | 戻 る | 295
295
| 非常コンセント設備設置基準（消防法） | [6 empty] | 296
| ① 11階以上の階 | [6 empty] | 297
| ② 地下街で延床面積 ≧１,０００平米、延床面積 ≧５００平米 16の2 | [6 empty] | 298
298
| 消火設備設置基準（消防法） | [5 empty] | 戻 る | 299
| 消火器設備設置基準 | [6 empty] | 300
| ① すべて設置 (1)イ、(2)イ・ロ・ハ・ニ、(6)ロ、16の2、16の3 | [6 empty] | 301
| ② 延床面積 ≧１５０平米 (1)ロ、(3)イ、(3)ロ、(4)、(5)イ、(5)ロ、(6)イ・ハ・ニ、(9)イ・ロ、 | [6 empty] | 302
| (12)、(13)、(14) | [6 empty] | 303
| ③ 延床面積 ≧３００平米 (7)、(8)、(15) | [6 empty] | 304
304
| 緩和規程 イ．階数が１０階以下の部分にスプリンクラー等を設置した場合､能力単位数の１／３まで減少 | [6 empty] | 305
| ロ．消大型消火器を設置した場合、能力単位数の１／２まで減少 | [6 empty] | 306
306
| 屋内消火栓設備設置基準 | [6 empty] | 307
| ① 一般 延床面積 平米 (準耐火建築物) [耐火建築物] | [6 empty] | 308
| 16の2：≧１５０ (300) [450] (1)イ、ロ：≧５００ (1000) [1500] (2)～(5)、(6)イ・ハ・ | [6 empty] | 309
| ニ、(7)～(10)、(12)、(14) ≧７００ (1400) [2100] | [6 empty] | 310
| (6) ロ：≧７００ (1000) [1000] (11)、(15)：≧１,０００ (2000) [3000] | [6 empty] | 311
| ② 地階・無窓階・４階以上 床面積 平米 | [6 empty] | 312
| (1)イ・ロ：≧１００ (200) [300] (2)～(10)、(12)、(14)：≧１５０ (300) [450] | [6 empty] | 313
| (11)、(15)：≧２００ (400) [600] | [6 empty] | 314
314
| 緩和規程 (1) スプリンクラ・水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末・屋外消火栓・動力消防 | [6 empty] | 315
| ポンプの各消火設備の有効範囲の部分は設置免除 (ただし、屋外消火栓・動力消防ポン | [6 empty] | 316
| プは１階・２階部分に限る) | [6 empty] | 317
| (2) パッケージ型消火設備を設置した場合は設置免除 | [6 empty] | 318
318
| 屋外消火栓設備設置基準 | [6 empty] | 319
| ① 耐 火 建築物：１階又は１階･２階の延床面積：≧９,０００平米 | [6 empty] | 320
| ② 準耐火建築物：１階又は１階･２階の延床面積：≧６,０００平米 | [6 empty] | 321
| ③ 非耐火建築物：１階又は１階･２階の延床面積：≧３,０００平米 | [6 empty] | 322
| 同一敷地内にある２以上の非耐火建築物建物相互の外壁の壁芯間水平距離が、１階：≦３ｍ、 | [6 empty] | 323
| ２階：≦５ｍの場合、１の建築物とみなす。 | [6 empty] | 324
324
| 緩和規程 (1) スプリンクラー設備等による代替 | [6 empty] | 325
| (2) 令32条の規定による省略 | [6 empty] | 326
326
| スプリンクラー設備設置基準 | [6 empty] | 327
| 下記、各項目による。（ただし、ラック式倉庫は非対応） | [6 empty] | 328
| ラック式倉庫：天井高＞１０ｍ，延床面積 ≧ 700(1400)[2100] | [6 empty] | 329
329
| 一般 (延床面積) 延床面積 ≧ ２７５平米：(6)ロ | [6 empty] | 330
| 延床面積 ≧１,０００平米：16の2、16の3 | [6 empty] | 331
| 延床面積 ≧３,０００平米 (平屋建以外)：(4)、(6)イ | [6 empty] | 332
| 延床面積 ≧６,０００平米 (平屋建以外)：(1)､(2)､(3)､(5)イ､(6)ハ､(6)ニ､(9)イ | [6 empty] | 333
| 地階・無窓階（床面積） 床面積 ≧ ２７５平米：(6)ロ | [6 empty] | 334
| 床面積 ≧１,０００平米：(1)､(2)､(3)､(4)､(5)イ､(6)イ､(6)ハ､(6)ニ､(9)イ | [6 empty] | 335
| ４階 ～ 10階（床面積） 床面積 ≧ ２７５平米：(6)ロ | [6 empty] | 336
| 床面積 ≧１,０００平米：(2)､(4) | [6 empty] | 337
| 床面積 ≧１,５００平米：(1)､(3)､(5)イ､(6)イ､(6)ハ､(6)ニ､(9)イ | [6 empty] | 338
| 階数が１１階以上のもの (地階を除く階数) | [6 empty] | 339
| (1)、(2)、(3)、(4)、(5)イ、(6)、(9)イ、(16)イ 必要 | [6 empty] | 340
| １１階以上の階 16の2、16の3、(18) 以外はすべて必要 | [6 empty] | 341
341
| 緩和規程 | [6 empty] | 342
| ① 設置が免除される防火対象物又はその部分 [規則12-2] の規定に適合している区画で、防火対象物 | [6 empty] | 343
| 又はその部分全体を区画している場合。 | [6 empty] | 344
#REF!
| ② 設置が免除される部分 | [6 empty] | 345
| (1) 水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末の各消火設備の有効範囲内の部分[令12-3] | [6 empty] | 346
| (2) 防火対象物の１０階以下の部分にある開口部で防火設備が設けられている開口部[令12-2-3] | [6 empty] | 347
| [規則15] | [6 empty] | 348
| (3) 代替えとしてパッケージ型自動消火設備を設置した場合 [H16総務令92] | [6 empty] | 349
| (4) グループホーム等の居住型福祉施設が一部入居している共同住宅で一定の基準を満たしている | [6 empty] | 350
| 場合[規則13-1] | [6 empty] | 351
| ③ スプリンクラヘッドの設置を要しない部分 | [6 empty] | 352
| (1) 火災発生の危険の少ない場所 [規則13-3-1][規則13-3-3][規則13-3-9-2][規則13-3-10] | [6 empty] | 353
| (2) 二次的な被害を出すおそれのある場所 [規則13-3-2][規則13-3-4][規則13-3-7] | [6 empty] | 354
| [S49消防予133][S49消防安129][S52消防予217][規則13-3-8] | [6 empty] | 355
| (3) 効果が期待できない場所 [規則13-3-5][規則13-3-6][規則13-3-9] | [6 empty] | 356
| (4) スプリンクラ代区画部分 [規則13-3-11] | [6 empty] | 357
| (5) 主要構造部 が 耐火構造 [規則13-3-12] | [6 empty] | 358
358
| 泡消火設備 ／ 不活性ガス消火設備 ／ ハロゲン化物消火設備 ／ 粉末消火設備 | [6 empty] | 359
| 必要と判断した場合は、Pull Down List から "要" を入力して下さい。 | [5 empty] | 戻 る | 360
360
| 非常電源設備設置基準（消防法） | [6 empty] | 361
| Ａ 非常電源専用受電設備または発電機設備・蓄電池設備・燃料電池設備(特定防火対象物以外) | [6 empty] | 362
| 屋内消火栓・屋外消火栓・スプリンクラ・泡消火・排煙・非常コンセント | [6 empty] | 363
| Ｂ 発電機設備・蓄電池設備・燃料電池設備 特定防火対象物で延床面積 ≧１,０００平米 | [6 empty] | 364
| 屋内消火栓・屋外消火栓・スプリンクラ・泡消火・排煙・非常コンセント | [6 empty] | 365
| Ｃ 発電機設備・蓄電池設備・燃料電池設備 | [6 empty] | 366
| 不活性ガス消火・ハロゲン化物消火・粉末消火 | [6 empty] | 367
| Ｄ 非常電源専用受電設備または蓄電池設備 | [6 empty] | 368
| 非常警報 ただし、特定防火対象物で延床面積 ≧１,０００平米は蓄電池設備 | [6 empty] | 369
| Ｅ 蓄電池設備・専用回路 | [6 empty] | 370
| 通報 | [6 empty] | 371
| Ｆ 常用電源・非常電源(蓄電池設備)・予備電源 | [6 empty] | 372
| ガス漏れ | [6 empty] | 373
373
| 緩和規程なし | [6 empty] | 374
374
| 動 作 環 境 | [5 empty] | 戻 る | 375
| MicroSoft Windows 7、Windows 8 Excel | [6 empty] | 376
| RAM：300 MB 以上、 HDD：500 GB 以上 | [6 empty] | 377
| インターネットに接続されていること。 | [6 empty] | 378
378
| 【参考】 MB (Megabyte:：メガバイト)：106 byte、GB (Gigabyte：ギガバイト)：109 byte | [6 empty] | 379
| 1 Byte (バイト)：23=8 Bit (ビット)、１ Bit：CPU が認識する最少単位 (2進法："0" or "1" ) | [6 empty] | 380
380
| CPU (Central Processing Unit) ：中央演算装置 | [6 empty] | 381
| CPU が同時に、データ (Data) を処理できる数とは、 | [6 empty] | 382
| 4 Bit Machine：24=16、 8 Bit Machine：28=256、 16 Bit Machine：216 Bit=65,536 | [6 empty] | 383
| 32 Bit Machine：232=42,9496,7296、 64 Bit Machine：264 ≒1.844674407×1019 | [6 empty] | 384
| 128 Bit Machine：2128≒3.402823668×1038 | [6 empty] | 385
385
| 画面の表示倍率：基準設定値＝120 ％ リボン：折りたたむ | [5 empty] | 戻 る | 386
385
386
386
386
386
| 提 出 用 内 訳 書 | [5 empty] | Help目次 | 387
[7 empty] | 戻 る | 387
| Ａ材：高低圧・情報用盤類、高低圧機器類、照明器具、情報機器類等 | [6 empty] | 388
| Ｂ材：配管配線材料、配線器具類等 | [6 empty] | 389
389
| 登録セル(E2,E3,E4)：企業情報等 関連する各ページに自動転記します。 | [6 empty] | 390
390
| 雑材消耗品：Ｂ材 × n.nn％ 基準設定値＝３.00 ％（変更修正可） | [6 empty] | 391
| 運 搬 費：(Ｂ材＋Ａ材) × n.nn％ 基準設定値＝１.50 ％（変更修正可） | [6 empty] | 392
392
| 現場管理費：専門外注業者が不要な工事 (工事種目小計) × n.n％ 基準設定値＝２.0％（変更修正可） | [6 empty] | 393
| 専門外注業者が必要な工事 (工事種目小計) × n.n％ 基準設定値＝５.0％（変更修正可） | [6 empty] | 394
394
394
| 原価に対する掛け率：一括 ／ 各工事種目 × n.nn％ 基準設定値＝ 10 ％ （変更修正可） | [6 empty] | 395
| 電 工 費 (円) ：一括 ／ 各工事種目 基準設定値＝6,000,-（変更修正可） | [6 empty] | 396
396
| 提出用諸経費率[％] ：諸経費率[％]＝0.1× 合計金額 基準設定値＝７.0％ (変更修正可） | [6 empty] | 397
397
| 消費税相当額 ：原価用内訳書で入力 | [6 empty] | 398
398
398
398
398
398
| 原 価 用 内 訳 書 | [5 empty] | Help目次 | 399
[7 empty] | 戻 る | 399
| Ａ材：高低圧・情報用盤類、高低圧機器類、照明器具、情報機器類等 変更修正可 | [6 empty] | 400
400
| Ｂ材：配管配線材料、配線器具類等 変更修正可 | [6 empty] | 401
401
| 雑材消耗品：Ｂ材 × n.nn％ 基準設定値＝３.00 ％（変更修正可） | [6 empty] | 402
402
| 運 搬 費：(Ｂ材＋Ａ材) × n.nn％ 基準設定値＝１.50 ％（変更修正可） | [6 empty] | 403
403
| 現場管理費：専門外注業者が不要な工事 (工事種目小計) × n.n％ 基準設定値＝２.0％（変更修正可） | [6 empty] | 404
| 専門外注業者が必要な工事 (工事種目小計) × n.n％ 基準設定値＝５.0％（変更修正可） | [6 empty] | 405
405
| 原価諸経費率[％]：0.8×INT[Ｍ]／100 ただし、Ｍ＝100×[SQRT(合計金額×10－4)]－0.35 | [6 empty] | 406
| 原価諸経費率とは、各業者の工事実績に基づく営業活動に必要な経費であり、この経費率を上回れば、 | [6 empty] | 407
| 純利益を生み、下回れば赤字になります。上記の 諸経費率 [％] は、工事金額より算定した値です。 | [6 empty] | 408
408
| 消費税相当額：消費税率[％] × 合計金額 基準設定値＝８.0％ (変更修正可） | [6 empty] | 409
| わが国では、1989.4/1 消費税法の制定により消費税率が３％、1997.4 に５％､2014.4 には､８％に | [6 empty] | 410
| なり、2015.10からは､10％ に引き上げられる予定です。 | [6 empty] | 411
411
| 材料単価指定 ：基準設定値＝単価-１ （単価-２、単価-３、単価-４ 選択可） | [6 empty] | 412
| 単価-２、単価-３、単価-４：ユーザー登録必要 | [6 empty] | 413
| 電工歩掛指定 ：基準設定値＝歩掛-１ （歩掛-２、歩掛-３ 選択可） | [6 empty] | 414
| 歩掛-２、歩掛-３：ユーザー登録必要 | [6 empty] | 415
415
| 実工数電工単価：基準設定値＝6,000,-(円) | [6 empty] | 416
| 標準実工数電工単価：18,000,- （15,000,- ～ 21,000,- 全国平均値 ) | [6 empty] | 417
| 実工数単価：残業をしない一日平均８時間の日当金額(円) 歩掛り (ブガカリ)：配管・配線・機器 | [6 empty] | 418
| 取付に必要な工数(人) | [6 empty] | 419
419
| ■シートNo."建価"の「歩掛り」との整合性 | [6 empty] | 420
| [例] 600V CVT 150sq 管内入線の歩掛り：0.137／m、1／ 0.137≒7.3[m] 入線して､１実工数 | [6 empty] | 421
| 電線管 G-82 露出配管の歩掛り：0.323×1.2／m､1／0.387≒2.584[m] 配管して､１実工数 | [6 empty] | 422
| 位置ボックス取付の歩掛り：0.1／個、1／0.1＝10個 取付けして､１実工数 | [6 empty] | 423
423
| ■上記[例]の如く実工数と､かけ離れた「歩掛り」を採用していているので､実工数に合致する手段 | [6 empty] | 424
| として実工数単価が、シートNo. "建価"の ｢歩掛り｣の平均 ≒ 1／3 ～ 1／4 程度が実態である | [6 empty] | 425
| ことから、標準実工数電工単価：18,000／3 ≒ 6,000,-を概算積算基準として採用しています。 | [6 empty] | 426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
| 引 込 工 事 | [5 empty] | Help目次 | 427
[7 empty] | 戻 る | 427
| ＥＰＳ（Electric pipe shaft）の位置入力 | [6 empty] | 428
| ①～⑨の中から "EPS" 位置を選択 して下さい。 | [6 empty] | 429
| 照明コンセント設備［分電盤の位置］参照 基準設定値は、⑦です。 | [6 empty] | 430
430
| Ly ┃ | [6 empty] | 431
| ↑ ■――――――■――――――■─╂――――■――――――■ | [6 empty] | 432
| ¦ ¦ ¦ ┃ ¦ ¦ | [6 empty] | 433
| ¦ ¦ ¦ ┃ ¦ ¦ | [6 empty] | 434
| ■――――――■――――――■─╂――――■――――――■ | [6 empty] | 435
| ¦ ¦ ¦ ┃ ¦ ¦ | [6 empty] | 436
| ¦ ¦ ¦ ┃ ¦ ¦ | [6 empty] | 437
| ⑦━━━━━━⑧━━━━━━⑨━┛――――■――――――■ | [6 empty] | 438
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 439
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 440
| ④――――――⑤――――――⑥――――――■――――――■ | [6 empty] | 441
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 442
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 443
| ①――――――②――――――③――――――■――――――■ | [6 empty] | 444
| → Lx | [6 empty] | 445
445
| 受変電設備の設置場所 基準設定値＝D1 屋上キュービクル | [6 empty] | 446
| 選択変更：B 屋外キュービクル、 C 屋外キュービクル、 D2 屋内電気室 | [6 empty] | 447
447
| 引込方式 基準設定値＝架空引込 | [6 empty] | 448
| 選択変更：地中引込 | [6 empty] | 449
449
| 引 込 柱 基準設定値＝CP 10-19-350Kg 引込開閉器 基準設定値＝PAS 7.2KV300A 重DGR・LA | [6 empty] | 450
| 選択変更：CP-10 ～ CP-17 選択変更：PAS 7.2KV200A ～ 400A | [6 empty] | 451
451
| 支線・支柱 架線の平面角度が５度以上ある場合には、支線または支柱が必要です。 配電規程 | [6 empty] | 452
452
| ハンドホール 基準設定値＝KK 900×900×1200 | [6 empty] | 453
| 選択変更：KK 600×600 ～ KK 2000×2000 | [6 empty] | 454
454
| コンクリート柱（Concrete pole）の根入れ深さ | [6 empty] | 455
| 14m柱 以下：柱長さの 1／6 以上､15m柱 以上：2.5m 以上 技術基準の解釈 第60条、第61条 参照 | [6 empty] | 456
456
| Ｂ種接地工事：高圧側の一線地絡電流が２[A]の場合は 75、150、300[Ω] 以下であればよい。 | [6 empty] | 457
| Ｂ種接地抵抗値を必要以上に、低くすると低圧地絡事故時、低圧側の地絡電流による対地 | [6 empty] | 458
| 電圧が上昇するので配慮して下さい。 | [6 empty] | 459
| Ｂ種抵抗値を目標値にする方法の一つとして、"抵抗接地" があります。 | [6 empty] | 460
| 電技解釈 第19～23条 参照 | [6 empty] | 461
461
| Ｄ種接地工事：D種、DE種 の接地抵抗値は、100、500[Ω] でよいが、低圧側の地絡事故時、対地電圧の | [6 empty] | 462
| 上昇を抑えるために､D種接地の接地抵抗値RDは､小さくする方(10～20[Ω])が望ましい。 | [6 empty] | 463
| 地絡事故時の対地電圧＝電源電圧 × RD／(RB＋RD) | [6 empty] | 464
464
| 漏電した機器に接触し、人体に印加される電圧を接触電圧といい、下記の４種類があります。 | [6 empty] | 465
| 第１種接触状態：人体の大部分が水中にある状態（接触電圧は 2.5Ｖ 以下） | [6 empty] | 466
| 第２種接触状態：人体が著しく濡れた状態（接触電圧は２５Ｖ 以下） | [6 empty] | 467
| 第３種接触状態：人が触れるおそれがある電路がある環境（接触電圧は５０Ｖ 以下） | [6 empty] | 468
| 第４種接触状態：人が触れるおそれが無い場所（接触電圧は 制限なし） | [6 empty] | 469
469
| 予備管路：受電点(引込点)～受変電設備間に、予備管路 "要" の場合には、予備管路１条 を計上します。 | [6 empty] | 470
470
| 配管配線材料 ：Ｂ材小計金額の １３０％ を計上 変更修正可 | [6 empty] | 471
| 機 器 類 材料：Ａ材小計金額の １１０％ を計上 変更修正可 | [6 empty] | 472
| 材料単価指定 ：基準設定値＝単価-１ （単価-２、単価-３、単価-４ 選択可） | [6 empty] | 473
| 単価-２、単価-３、単価-４：ユーザー登録必要 | [6 empty] | 474
| 電工歩掛指定 ：基準設定値＝歩掛-１ （歩掛-２、歩掛-３ 選択可） | [6 empty] | 475
| 歩掛-２、歩掛-３：ユーザー登録必要 | [6 empty] | 476
| 電 工 単 価 ：原価内訳書で設定した値を表示。（この工事種目のみの変更修正可） | [6 empty] | 477
| 電 工 費 ：電 工 費 金額の １１５％ を計上 | [6 empty] | 478
478
478
478
478
478
478
| 受変電設備工事 | [5 empty] | Help目次 | 479
[7 empty] | 戻 る | 479
| 受電方式・受電電圧：■低圧受電 受電電圧 600V未満 | [6 empty] | 480
| ■高圧受電 受電電圧 0.6KV以上、7KV未満 | [6 empty] | 481
| 受電方式：PF-S 受電 契約電力300KW 未満 | [6 empty] | 482
| PF(Power Fuse)：短絡保護、S(Load switch）負荷開閉器 | [6 empty] | 483
| CB 受電 契約電力300KW 以上、2,000KW 未満 | [6 empty] | 484
| CB(Circuit Breaker／Switch gear) しゃ断器 | [6 empty] | 485
| ■特高受電 受電電圧 7KV以上 契約電力 2000KW 以上 (積算対象外です) | [6 empty] | 486
486
| 設備容量：Ｄｍ=1.00 Ｄｍ：Demand factor(需要率) | [6 empty] | 487
| 皮相電力：ＫＶＡ （ケーブイエー) KVA=SQRT(∑[KW] 2+∑[KVar] 2 ) | [6 empty] | 488
| 有効電力：ＫＷ （キロワット) | [6 empty] | 489
| 無効電力：Ｋｖａｒ（キロバール) | [6 empty] | 490
| 力率：cosφ＝([KW]／[KVA]) | [6 empty] | 491
| ＳＱＲＴ：Square root (平方根) | [6 empty] | 492
492
| 需要容量：Dm≦1.00 | [6 empty] | 493
| 需要皮相電力：ＤｍＫＶＡ （デマンド･ケーブイエー) ＝SQRT(∑[DmKW] 2+∑[DmKVar] 2) | [6 empty] | 494
| 需要有効電力：ＤｍＫＷ （デマンド･キロワット) | [6 empty] | 495
| 需要無効電力：ＤｍＫｖａｒ（デマンド･キロバール) | [6 empty] | 496
| 力率：cosφ＝([DmKW]／[DmKVA]) | [6 empty] | 497
497
| 【確認事項】 皮相電力[KVA] は、ベクトル・データ(方向性を持つ)です。我国の建築電気設計では、この | [6 empty] | 498
| 力率の異なる[KVA]をスカラー量として合算し､現場盤の小計容量としているため実際より、 | [6 empty] | 499
| 数％多めの誤差が生じ、各変圧器容量の決定にも信頼性に欠ける要因となっています。 | [6 empty] | 500
| プラント電装設計では、Load List(電気機器負荷表) により、正しく "KVA" が処理されて | [6 empty] | 501
| います。 ⇒スカラー量：特定の座標系とは無関係な量 | [6 empty] | 502
502
| 【参考】 Ｗ(有効電力)ｗａｔｔ：(ワット） Ｗ：仕事率=100％、電力=100％ | [6 empty] | 503
| Ｗ：Ｊ／sec [m2･kg･s－3]、Ｊ(joule):Ｎ･ｍ [m2･kg･s－2]、Ｎ(newton):Ｊ／ｍ [ｍ･kg･s－2] | [6 empty] | 504
| Ｋｖａｒ(無効電力) Ｋvar：仕事率＝０％、電力＝０％ | [6 empty] | 505
505
| 変圧器負荷率-1：変圧器の定格出力に対する負荷の割合を言います。 この定格出力とは、周囲温度が | [6 empty] | 506
| ２５[℃]のときに100％であり、周囲温度変化により定格出力は、増減します。 | [6 empty] | 507
| 変圧器を効率よく運転するためには、損失のベースである鉄損 (Iron loss) と負荷に応 | [6 empty] | 508
| じた銅損 (Copper loss) を考慮し、変圧器電圧変動率を増大させないために、"負荷率" | [6 empty] | 509
| を、50～70 ％ に選定することが望ましい。 | [6 empty] | 510
510
| 変圧器負荷率-2：動力変圧器の負荷で、大型誘導電動機等の大きな始動時電流が流れる場合には、変圧器 | [6 empty] | 511
| にかかる最大電流を変圧器定格電流の１５０％ 以下になるよう考慮して下さい。 | [6 empty] | 512
| １５０％を超えると、変圧器の耐用年数（油入変圧器：３０年）が低下します。 | [6 empty] | 513
| [理由]：過度な電磁力による変圧器巻線の絶縁材に、過大の圧縮力が加わり、絶縁破壊 | [6 empty] | 514
| を早めるからです。 | [6 empty] | 515
515
| 力率改善：各配電盤の "電流計"、"電圧計" の値は､皮相電流､皮相電圧です。皮相電力 [KVA] とは、有効 | [6 empty] | 516
| 電力[KW] と無効電力 [Kvar] の "ベクトル和" であり､この無効電力分 (一般的に遅れ力率) | [6 empty] | 517
| を減少させて全体として有効電力分を多くすることが力率改善です。 | [6 empty] | 518
| －[Kvar]＋[Kvar] ⇒ ０ | [6 empty] | 519
| －[Kvar]：無効電力 (遅れ力率) 負荷 | [6 empty] | 520
| ＋[Kvar]：無効電力 (進み力率) 進相コンデンサ | [6 empty] | 521
| 負荷の無効電力を把握することで、必要な進相コンデンサ容量が決定されます。 | [6 empty] | 522
| 【確認】 改善目標を何％にするかは、"SC・SR設備"の初期費用と"力率割引"による電力料金の | [6 empty] | 523
| 軽減から判断して決定して下さい。 | [6 empty] | 524
524
| 力率割引／割増：1０電力会社共通の制度で月平均力率 85％ を基準とし､１％単位で基本料金に対して割 | [6 empty] | 525
| 基本料金に対して割引又は割増をする制度です。 (月額料金) | [6 empty] | 526
| 画面表示：赤字=割引、 黒字=割増 | [6 empty] | 527
527
| ＳＣ：電力コンデンサ (Power Capacitor) ／ ＳＲ：直列リアクトル (Series Reactor) | [6 empty] | 528
528
528
528
| ＳＣ の設置目的 ■電源側：全負荷の力率を改善し、配電用電力変圧器を効率よく運転する。 | [6 empty] | 529
| ■負荷側：個別負荷の力率を改善し、低圧幹線の線路電圧降下の"低減"と現場盤の | [6 empty] | 530
| 一次電圧を"上昇"する。 | [6 empty] | 531
531
| ＳＲ の設置目的 ■SC運転時に発生する"高調波成分"による波形歪の低減と"SC投入電流"の抑制。 | [6 empty] | 532
| ■三相回路の "第５高調波" に対して誘導性とするために６％(4％以上)、高調波に | [6 empty] | 533
| よるＳＣ回路の過電流抑制。高調波成分が多い場合には 13％ を設置する。 | [6 empty] | 534
534
| 契約電力[KW]：低圧受電 ≒ INT(84.6×[設備KW]／100) | [6 empty] | 535
| 高圧受電 [KW] 合計変圧器容量＝ＴＲ[KVA] とすると、 | [6 empty] | 536
| TR ＜ 50 [KVA] ：0.8× TR | [6 empty] | 537
| 50 ＜ TR ＜ 100 ：0.7×(TR－ 50) ＋40 | [6 empty] | 538
| 100 ＜ TR ＜ 300 ：0.6×(TR－100) ＋35 ＋40 | [6 empty] | 539
| 300 ＜ TR ＜ 600 ：0.5×(TR－300) ＋120 ＋35 ＋40 | [6 empty] | 540
| 600 ＜ TR ：0.4×(TR－600) ＋150 ＋120 ＋35 ＋40 | [6 empty] | 541
| 年間電気料金（参考値） | [6 empty] | 542
| 高圧受電の 「想定年間電気料金」を表示していす。実際の料金とは異なる場合がありますので､参考値 | [6 empty] | 543
| として、ご了承して下さい。 | [6 empty] | 544
| この理由は、算定の根拠には不確定要素があり、想定が難しいこと及び各電力会社の複雑な料金体系が | [6 empty] | 545
| あり、電力会社と協議をする必要があるからです。 | [6 empty] | 546
| 年間稼働日数：基準設定値=２５０日 1日稼働時間：基準設定値=８時間 変更修正可 | [6 empty] | 547
| この建物の電力使用の"不等率"＝1.5 と想定して算出しています。また働時間外の使用電力は、稼働 | [6 empty] | 548
| 時の２％ をベース負荷と想定して算定しています。 | [6 empty] | 549
| "不等率"：各負荷の最大需要電力の合計／合成最大需要電力 | [6 empty] | 550
| 基本料金：欄外右上の各電力会社 ＵＲＬ（Uniform Resource Locator）契約約款 参照。 | [6 empty] | 551
551
| 計器類・継電器類のシーケンス番号 (Sequence number) | [6 empty] | 552
| ＰＦ(Power Fuse)：電力ヒューズ ＶＭＣ（Vacuum electro Magnetic Contactor)：真空電磁接触器 | [6 empty] | 553
| ＶＴ(Voltage Tansformer) ：計器用変圧器：6600V／110V | [6 empty] | 554
| ＣＴ(Current Tansformer) ：計器用変流器：nnnnA／5A | [6 empty] | 555
| ＶＴ-T (VT-Test Terminal) ：VT用試験端子 ＣＴ-T (CT-Test Terminal)：CT用試験端子 | [6 empty] | 556
| Ⓥ：Ｖ (Voltmeter) 電圧計 Ⓐ：Ａ (Anmeter) 電流計 | [6 empty] | 557
| ＷＭ(Watt Meter)：電力計 ＷＨＭ(Watt Hour Meter)：電力量計 | [6 empty] | 558
| ＶarHW(Var Hour Meter)：無効電力量計 Ｈz (Hertz)：周波数計 | [6 empty] | 559
| ＶＣＴ (Voltage & Current Transformer) 計器用変成器 (電力会社施工取付) | [6 empty] | 560
| ＺＣＴ (Zero phase CT) 零相変流器 ＺＣＴ-T (ZCT-Test Terminal)：ZCT用試験端子 | [6 empty] | 561
| ｃosΦ（力率計） cosΦ=KW／SQRT([∑KW]2+[∑Kvar]2) | [6 empty] | 562
| Ｓequence No.51 ：交流過電流継電器 Ｓequence No.55：自動力率調整継電器 | [6 empty] | 563
| Ｓequence No.51G ：地絡継電器 Ｓequence No.67G：地絡方向継電器 | [6 empty] | 564
| Ｓequence No.27 ：交流不足電圧継電器 Ｓequence No.59：交流過電圧継電器 | [6 empty] | 565
| Ｓequence No.26 ：静止温度継電器 Ｓequence No.49：過負荷継電器 (Thermal relay) | [6 empty] | 566
| Ｓequence No.51G ：低圧地絡過電流継電器 | [6 empty] | 567
567
| フレーム・パイプ材料：フレーム・パイプ､組立付属品､高低圧配線､制御配線材料､高低圧碍子等を含む。 | [6 empty] | 568
568
| 材料単価指定 ：基準設定値＝単価-１ （単価-２、単価-３、単価-４ 選択可） | [6 empty] | 569
| 単価-２、単価-３、単価-４：ユーザー登録必要 | [6 empty] | 570
| 機 器 類 材料 ：Ａ材小計金額の１１０％ を計上 変更修正可 | [6 empty] | 571
| 監視警報制御盤 ：基準設定値＝2,000,000 (円) 契約電力５００[KW] 以上 変更修正可 | [6 empty] | 572
| 電工歩掛指定 ：基準設定値＝歩掛-１ （歩掛-２、歩掛-３ 選択可） | [6 empty] | 573
| 歩掛-２、歩掛-３：ユーザー登録必要 | [6 empty] | 574
| 電 工 単 価 ：原価内訳書で設定した値を表示。（この工事種目のみの変更修正可） | [6 empty] | 575
| 電 工 費 ：電 工 費 金額の１１５％ を計上 | [6 empty] | 576
576
576
576
576
576
576
| 自家用発電設備工事 | [5 empty] | Help目次 | 577
[7 empty] | 戻 る | 577
| 発電機の用途 基準設定値：非常用 選択変更：常用 | [6 empty] | 578
| 発電機の型式 基準設定値：屋外用 選択変更：屋内用 | [6 empty] | 579
| エンジンの種類 基準設定値：ディーゼル・エンジン 選択変更：ガスタービン・エンジン | [6 empty] | 580
| 発電機の極数 基準設定値：４極 選択変更：2、6、8、10、12、16、24 極 | [6 empty] | 581
581
| エンジンの種類：Diesel engine ：ディーゼル・エンジン | [6 empty] | 582
| Gas turbine engine ：ガスタービン・エンジン | [6 empty] | 583
| Steam turbine engines ：蒸気タービン・エンジン | [6 empty] | 584
| (注) 蒸気タービン・エンジン (Rankine cycle ／ Combined Cycle) は、積算対象外。 | [6 empty] | 585
585
| 発電機の極数・同期回転数 ：Ｎ・Ｐ=120・ｆ | [6 empty] | 586
| Ｎ(Synchronous speed)：同期回転数 [rpm] | [6 empty] | 587
| Ｐ(Pole)：発電機の極数 | [6 empty] | 588
| ｆ(Frequency)：周波数[Hz] | [6 empty] | 589
589
589
| (注) 常用発電機(DE)の場合、750 [rpm] (50Hz)、900 [rpm] (60Hz) 以下の回転数が望ましい。 | [6 empty] | 590
| 離島等に設置する電力会社の DE発電機の回転数は、60[Hz] の場合、300 [rpm] 以下です。 | [6 empty] | 591
591
| 電動機の始動方式 | [6 empty] | 592
| Ｌ-S：Line starting (直入れ:ジカイレ) 全電圧始動 | [6 empty] | 593
| Ｙ-Δ：Open Star-delta starting Ｙ-Δ 切替時、電路が開放される。 QVA=(L-S)×2/3 | [6 empty] | 594
| Ｙ-Δ：Closed Star-delta starting Ｙ-Δ 切替時、電路が開放されない。 QVA=(L-S)×1/3 | [6 empty] | 595
| リアクトル ：Reactor starting (50,60,80％) | [6 empty] | 596
| コンドルファ ：Kondorfer starting (50,65,80％) | [6 empty] | 597
| インバータ ：Inverter starting | [6 empty] | 598
598
| Ｘ'd（発電機の過度リアクタンス） | [6 empty] | 599
| ディーゼル発電機 50Hz／60Hz 750／900～1000／1200[rpm]：0.35～0.30 | [6 empty] | 600
| 1500／1800[rpm]：0.25 | [6 empty] | 601
| 3000／3600[rpm]：0.20 | [6 empty] | 602
| ガスタービン発電機 50Hz／60Hz 17000～18000[rpm]：0.12～0.15 | [6 empty] | 603
603
| 燃料消費量／hour (100％負荷時) | [6 empty] | 604
| ＭＪ（メガ・ジュール）／L ディーゼル軽油・Ａ重油・軽油 | [6 empty] | 605
| ＭＪ／Ｎm3（ノルマル立方メートル） 天然ガス・都市ガス-13A | [6 empty] | 606
| ディーゼル軽油：38.2[MJ／L] ( L:リットル) | [6 empty] | 607
| Ａ 重 油 ：39.1[MJ／L] | [6 empty] | 608
| 軽 油 ：34.1[MJ／L] | [6 empty] | 609
| 天 然 ガ ス ：40.9[MJ／Ｎm3] | [6 empty] | 610
| 都市ガス-13A ：41.1[MJ／Ｎm3] | [6 empty] | 611
611
| 用語：ＯＳＴ(Oil service tank) 地下ＯＴ(Underground oil tank) ＯＧＰ(Gear oil pump) | [6 empty] | 612
612
| 発電機KVA単価 ：1,000円／KVA エンジンKVA単価：1,000円／KVA | [6 empty] | 613
| 発電機設備KVA単価：発電機ユニット [円／KVA] | [6 empty] | 614
614
614
614
614
| 低圧幹線設備工事 | [5 empty] | Help目次 | 615
[7 empty] | 戻 る | 615
| 配管工事施工方法 基準設定値：ケーブルラック工事(1段) | [6 empty] | 616
| 選択変更 ：ケーブルラック工事(2段)、配管工事 | [6 empty] | 617
| 配線工事施工方法 基準設定値：ケーブル配線工事 | [6 empty] | 618
| 選択変更 ：管内入線工事 | [6 empty] | 619
619
| ＥＰＳ (Electric pipe shaft) ：各階同一平面位置に配置されていること。 | [6 empty] | 620
620
| 【確認】 配線材料規格欄に "工事確認" が表示されら、"配線工事"、"配管工事"、"保護管の種類"等を | [6 empty] | 621
| 確認して下さい。 | [6 empty] | 622
622
| ケーブル基底温度-１ | [6 empty] | 623
| ケーブル基底温度(又は周囲温度)とは、ケーブルの連続許容電流を絶縁材料で定まる導体最高許容温度 | [6 empty] | 624
| より算出するための基準値です。 | [6 empty] | 625
| 参考(導体最高許容温度) ビニール (Vinyl)：IV･VV･SV･CVV：60[℃]､ポリエチレン(Polyethylene)： | [6 empty] | 626
| IE･CV･CE･CEE：90[℃] ビニール系ケーブル類は、直射日光が当たる場所等では使用しないほうが、 | [6 empty] | 627
| 望ましい。ケーブル連続許容電流値[Ａ]は、このシート右上の"ケーブル許容電流"より シート"Ｓ6" | [6 empty] | 628
| を参照して、確認して下さい。 | [6 empty] | 629
629
| ケーブル基底温度-２ | [6 empty] | 630
| ケーブル基底温度は、４０／５０[℃] の２種類から選択できます。 | [6 empty] | 631
| 温度が常時 ４０[℃]を超える場所 (直射日光が当たる屋外、発熱体等のある室内、密閉され換気のな | [6 empty] | 632
| いＥＰＳ等 [ただし、地域性は考慮して下さい]) では ５０[℃] を選択して下さい。 | [6 empty] | 633
| また ５０[℃] を超える場合には、シート "Ｓ6" (右上 "ケーブル許容電流" ) で、任意の基底温度を | [6 empty] | 634
| 入力すれば 連続許容電流値が求められます。 | [6 empty] | 635
635
| 函体係数 | [6 empty] | 636
| 主幹、分岐開閉器の容量と個数により、函体の概算値を算出する係数です。 | [6 empty] | 637
637
| 材料単価指定 ：基準設定値＝単価-１ （単価-２、単価-３、単価-４ 選択可） | [6 empty] | 638
| 単価-２、単価-３、単価-４：ユーザー登録必要 | [6 empty] | 639
| 配管配線材料 ：Ｂ材小計金額の１３０％ を計上 変更修正可 | [6 empty] | 640
| 電工歩掛指定 ：基準設定値＝歩掛-１ （歩掛-２、歩掛-３ 選択可） | [6 empty] | 641
| 歩掛-２、歩掛-３：ユーザー登録必要 | [6 empty] | 642
| 電 工 単 価 ：原価内訳書で設定した値を表示。（この工事種目のみの変更修正可） | [6 empty] | 643
| 電 工 費 ：電 工 費 金額の１１５％ を計上 | [6 empty] | 644
637
| 電流動作型漏電遮断器について | [6 empty] | 638
| 1.法的根拠 | [6 empty] | 639
| 1-1 電気設備技術基準第11条、15条 | [6 empty] | 640
| 1-2 内線規程1350-13[接地線及び接地極の共用の制限] | [6 empty] | 641
| 漏電遮断器で保護されている電路と保護されていない電路に施設される機器などの接地線及び | [6 empty] | 642
| 接地極は、共用しないこと。ただし、２Ω以下の低抵抗の接地極を使用する場合は、この限り | [6 empty] | 643
| でない。(勧告) | [6 empty] | 644
644
| 2.専用接地 | [6 empty] | 638
| 漏電遮断器は、省令第15条 (旧電技第40条) に規程されているとおり、地絡電流による電線、電気機 | [6 empty] | 639
| 械器具の損傷、感電または火災の予防の目的で設置するが、漏電警報器では感電事故を完全に防止で | [6 empty] | 640
| きないことから、漏電遮断器の設置主目的は、感電防止にある。内線規程の接地線及び接地極の共用 | [6 empty] | 641
| の制限とは、漏電遮断器で保護されていない回路の地絡電流による接地線にかかる上昇電位が、漏電 | [6 empty] | 642
| 遮断回路の機器フレームに印加されることを防止するためにあります。 | [6 empty] | 643
643
643
| 3.地絡事故時の地絡事故電流値 (Ig) と対地上昇電位 (Eg) | [6 empty] | 644
| [Fig.-1] で地絡事故電流値(Ｉg)と対地上昇電位(Ｅg)は、電圧側完全地絡事故の場合には、 | [6 empty] | 645
645
| [電灯 一般回路] Ｉg1＝105／(16＋1.7)≒ 5.93 [A] Ｅg1＝Ｉg1×1.7≒10.08 [V] | [6 empty] | 646
| [電灯 ELCB回路] Ｉg2＝105／(16＋8.5)≒ 4.29 [A] Ｅg2＝Ｉg2×8.5≒36.43 [V] | [6 empty] | 647
| [動力 一般回路] Ｉg3＝220／(16＋1.7)≒12.43 [A] Ｅg3＝Ｉg3×1.7≒21.13 [V] | [6 empty] | 648
| [動力 ELCB回路] Ｉg4＝220／(16＋8.5)≒ 8.98 [A] Ｅg4＝Ｉg4×8.5≒76.33 [V] | [6 empty] | 649
649
| となり、専用接地線を施設しない場合（ＥA･D＝8.5[Ω]のみと仮定）、一般回路の地絡事故時、 | [6 empty] | 650
| Ｅg2、Ｅg4 の電位が共用接地線より。 漏電遮断器回路の機器フレームに印加されるが漏電遮断 | [6 empty] | 651
| 器は作動しない。感電事故防止の観点から、危険とされる24～30[V] を上回る電位が印加される | [6 empty] | 652
| 可能性があるので、漏電遮断器専用接地線が必要になります。 | [6 empty] | 653
653
| 上記は、ある工場でＥA、ＥB、ＥDの各接地極があり、ＥDELB専用接地極がなかったのでＥA を | [6 empty] | 654
| ＥA･Dとし、旧ＥDをＥDELB 専用接地とする改善提案をした事例です。 | [6 empty] | 655
655
655
655
655
655
655
655
655
655
655
|  |  |  | [Fig.-1] |  |  |  | 655
655
| 旧電技解釈条項 19 条(省令第 10 条､11 条)で、Ｄ種接地工事の接地抵抗値は､「100Ω (低圧電路に | [6 empty] | 656
| おいて、当該電路に地絡を生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を 施設するとき | [6 empty] | 657
| は、500Ω)」となっているが、特に 400V 回路においては､対地上昇電位を考慮すると同時にＢ種接 | [6 empty] | 658
| 地の接地抵抗値をできるだけ大きくして (抵抗接地等)Ｄ種接地の接地抵抗値を決めるべきでる。 | [6 empty] | 659
659
| 4.ダルジールの致死電流曲線 | [6 empty] | 660
| 1965年に米国カリフォルニァ大学のダルジール(Dalziel)教授が、人の致死電流（心室細動を起こす | [6 empty] | 661
| 最小電流)の安全限界に関する、通電時間と通電電流の関係式を世界に発表した。 | [6 empty] | 662
662
| √Ｔ･Ｉ＝165 Ｔ：通電時間[sec]（適用範囲：0.01秒 ～ 5.0秒） | [6 empty] | 663
| Ｉ：感電電流[ｍA]（実効値） | [6 empty] | 664
664
| 翌年、より安全性を高め | [6 empty] | 665
| るため、165 を 116 に | [6 empty] | 666
| 修正した、修正ダルジー | [6 empty] | 667
| ル値 116 が現在、人の | [6 empty] | 668
| 致死電流の上限値 (安全 | [6 empty] | 669
| 限界) として認知されて | [6 empty] | 670
| いる。 [Fig.-2] 参照。 | [6 empty] | 671
671
| この 116 が電流動作型 | [6 empty] | 672
| 漏電遮断器の感度電流値 | [6 empty] | 673
| の基準になっています。 | [6 empty] | 674
674
674
674
674
| [Fig.-2] | [6 empty] | 675
675
| 5.電流動作型漏電遮断器のダルジール値(√Ｔ･Ｉ)と安全性 | [6 empty] | 676
| 1. 分岐回路用 (定格感度電流：15[mA],30[mA]、動作時間：0.1[sec] ) | [6 empty] | 677
| √Ｔ･Ｉ＝√0.1・(15／2)＝2.37 √0.1・(30／2)＝4.74 | [6 empty] | 678
678
| 分岐回路の安全性：ダルジール値は、116 を大きく下回っているが、後述､6(2)可隋電流の平均 | [6 empty] | 679
| 値 10 ～ 15 [mA] を考慮すると、感度電流 30 [mA]は、人命尊重の観点からは、やや危険性が | [6 empty] | 680
| ある。ＥＵ では、定格感度電流が可隋電流 10 [mA] の 1/2 である 5[mA]を採用している国も | [6 empty] | 681
| あり、わが国でも、定格感度電流 15 [mA] (実質 7.5 [mA]) を採用すべきであろう。 | [6 empty] | 682
682
| 2. 主幹回路用 (定格感度電流：100，200，500[mA]、動作時間：0.1，0.3，0.8，1.6[sec]) | [6 empty] | 683
| √Ｔ･Ｉ＝√0.1･(100/2)＝15.8 √0.1･(200/2)＝ 31.6 √0.1･(500/2)＝ 79.1 | [6 empty] | 684
| √Ｔ･Ｉ＝√0.3･(100/2)＝27.4 √0.3･(200/2)＝ 54.8 √0.3･(500/2)＝136.9 | [6 empty] | 685
| √Ｔ･Ｉ＝√0.8･(100/2)＝44.7 √0.8･(200/2)＝ 89.4 √0.8･(500/2)＝223.6 | [6 empty] | 686
| √Ｔ･Ｉ＝√1.6･(100/2)＝63.2 √1.6･(200/2)＝126.5 √1.6･(500/2)＝316.2 | [6 empty] | 687
687
| 主幹回路の安全性：主幹回路における感電事故は、皆無ではなく､ダルジール値が 116 を上まわる | [6 empty] | 688
| 設定で重大人身事故が発生した場合、施設所有者が刑事責任を問われる可能性は否定できないであ | [6 empty] | 689
| ろう。また、漏電遮断器の製造者もこの危険性を周知徹底する義務がある。 | [6 empty] | 690
690
| 6.感電に関する用語(抜粋) | [6 empty] | 691
| (1) 最小感知電流(Perception Current) | [6 empty] | 692
| 人体に流れる電流で、通電を感じることのできる最小の電流値を言う。 | [6 empty] | 693
693
| (a) 60Hz正弦波交流による最小感知電流 | [6 empty] | 694
| Dalzielの実験結果：男子平均値は 1.086 [mA]、女子平均値は約 0.8 [mA]（通電は、直径 | [6 empty] | 695
| 3.66 mm、3.25 mm の銅線を握らせる方法で実験) | [6 empty] | 696
| Gorton,Thompson の実験結果：４種類の接触条件で実験を行い、男女平均値を出した。 | [6 empty] | 697
| 0.675[mA] (軽くたたく)、0.678[mA] (挟む),0.703 [mA] (握る)、0.633 [mA] (水につける) | [6 empty] | 698
| 人体で最も電流に対して敏感なのは、眼球で 20 [μA]､次に舌端で 45 [μA]であるが、この | [6 empty] | 699
| ような部分を除けば、商用周波数程度の正弦波交流の場合には １[mA]程度で電撃を感ずると | [6 empty] | 700
| いうことが言える。 | [6 empty] | 701
701
| (b)最小感知電流におよぼす周波数の影響 (Dalziel、Mansfieldの実験結果) | [6 empty] | 702
| 40 ～300 [Hz] の範囲で 1～2 [mA]、5000[Hz]で 10 [mA]、20000[Hz]で 35 [mA]、 | [6 empty] | 703
| 100000[Hz] で 200 [mA] 程度となり、周波数が増していくと最小感知電流も増大し、電流に | [6 empty] | 704
| よる刺激 は、"ちくちく" から "熱い" という感覚に近くなり、100 ～ 200 [KHz] 以上にな | [6 empty] | 705
| ると、ほとんど熱的感覚のみとなる。 | [6 empty] | 706
706
| (c)直流による最小感知電流 (Dalzielの実験結果) | [6 empty] | 707
| 直径3.66mmの銅線の上に手を軽くのせる方法で測定し、男子平均値で 5.2 [mA]の結果を得 | [6 empty] | 708
| ている。この値は、商用周波数交流の最小感知電流の約５倍にあたる。 | [6 empty] | 709
709
| (d)衝撃電圧による最小感知電流 (笠井氏の報告) | [6 empty] | 710
| 電圧波形 7×100 [μsec] で電流波高値 40[mA] 以下､同 5×65 で 60[mA] 以下、同 2×30 | [6 empty] | 711
| で90 [mA] 以下と波尾長が長くなるほど、電流値が小さくなる傾向を示している。 | [6 empty] | 712
712
| (e)我慢しうる電流(苦痛電流) (米国火災保険協会試験所の報告) | [6 empty] | 713
| 電流値を最小感知電流からさらに大きくして人体に通電すると、苦痛が増大しこれ以上耐え | [6 empty] | 714
| られなくなる。この限界の電流を苦痛電流と呼び、ペンチを握る方法で男子 13 名に実験し | [6 empty] | 715
| た結果、最大 10 [mA]、最小 6 [mA]、平均 7.8 [mA] であった。 | [6 empty] | 716
716
| (2) 可隋電流(Let-go Current) | [6 empty] | 717
| 人体に通電された状態で、自分の意思で筋肉を動かして通電部分から離脱できる最大の電流 | [6 empty] | 718
| 値をいう。 | [6 empty] | 718
718
| (a)60Hz正弦波交流における可隋電流 (Dalzielの実験結果) | [6 empty] | 719
| 男子 134 名、女子 28 名に実験し、男子平均値 15.87 [mA]、女子平均値 10.5 [mA] の結 | [6 empty] | 720
| 果を得ている。この他にも結果報告があり､可隋電流の平均値は､10 ～ 15 [mA]である。 | [6 empty] | 721
721
| (b)直流に対する解放電流 (Dalzielの実験結果) | [6 empty] | 722
| ダルジール等は、可隋電流におよぼす周波数の影響実験と同時に 28 名の男子について直流 | [6 empty] | 723
| の離脱実験を行い､平均値 73.7[mA]の結果を得ている。直流についての実験の 場合には、 | [6 empty] | 724
| 電極を離した瞬間の不快感が強く、離脱できる限界に近づくと、それ以上の実験を嫌う傾向 | [6 empty] | 725
| があるため､交流の場合とは区別して可隋電流と言わずに､解放電流 (Release Current) と称 | [6 empty] | 726
| している。 | [6 empty] | 727
727
| (c)可隋電流に対する脱出時間 (Dalzielの実験結果) | [6 empty] | 728
| ダルジールは､18 才から 50 才までの男子 32 名について、それぞれの可隋電流より、わずかに | [6 empty] | 729
| 多い (2～4[mA]) 電流が遮断されてから直径 3.25 mmの銅線を離すまでの時間を測定し、平均 | [6 empty] | 730
| 0.2 [sec] という結果を得た。これは電流が遮断されても腕の筋肉が一時的に凍結した症状を呈 | [6 empty] | 731
| し、瞬間的には脱出できないことを示している。 | [6 empty] | 732
732
| (3) 不隋電流 (Freezing Current) | [6 empty] | 733
| 可隋電流をさらに増していくと、通電経路の筋肉のけいれんが激しくなり、神経がまひして運動 | [6 empty] | 734
| の自由がきかなくなって、電撃を感じながらも自分でその電源から離脱できなくなる。この状態 | [6 empty] | 735
| が長時間続くと、遂には意識を失なったり、呼吸困難による窒息死を招くことになる。このよう | [6 empty] | 736
| に運動の自由がきかなくなる電流を不随電流と言う。 | [6 empty] | 737
737
| (4) 心室細動電流 (Ventricular Fibrillating Current) | [6 empty] | 738
| 通電経路により、電流の一部が心臓部にも流れ、その電流がある値以上に流れると心臓は、けい | [6 empty] | 739
| れんを起こし正常な拍動が打てない状態になる。これは心臓の刺激伝導系 (右心房にある洞結節 | [6 empty] | 740
| で発生した電気信号が心房、少し遅れて心室の順に伝わり、心筋を収縮させる伝導系で、特殊な | [6 empty] | 741
| 筋肉網で形成されている）が外部から網で形成されている）が外部から流入した電流によって阻 | [6 empty] | 742
| 害されて起こる症状で、この刺激伝導系が機能を失うと心臓は細動（細かいけいれん：以前の心 | [6 empty] | 743
| 臓麻痺）を起こす。 | [6 empty] | 744
| ＡＥＤ (automated external defibrillator)：自動体外式除細動器 | [6 empty] | 745
745
|  | ダルジールは、多くの動物実験 (犬､豚､羊､子牛等) から心室細動を起こす心室細動電流を測定 | [5 empty] | 745
|  | し、統計学の手法を取り、次式 (途中の式は省略) を導き出した。 | [5 empty] | 745
745
|  | Ｉ(1/2％)＝(2.18Ｗ＋12.8)／√Ｔ [mA] | [5 empty] | 745
745
| Ｉ(1/2％)：0.5％ (200人に一人) の確率で心室細動が起こる電流値[mA] | [6 empty] | 746
| Ｗ：動物または人の体重[Kg] | [6 empty] | 747
| Ｔ：電撃時間[sec] | [6 empty] | 748
748
| ダルジールは、米国人の平均体重 70 [Kg]を上式に代入して2.18×70＋12.8＝165 の 値を得、人 | [6 empty] | 749
| に対する理論的な最小心室細動電流値とした。 | [6 empty] | 750
750
| 参 考 文 献：[6.感電に関する用語(抜粋)]：電設工業(1965年８月号) ｢電撃危険 について｣ | [6 empty] | 751
| (ElectricShock Hazards) 労働省産業安全研究所 電気課 上月 三郎、田中 隆二、 | [6 empty] | 752
| 大関 親 共著 | [6 empty] | 753
| 刺激伝導系：国立循環器病センターURL | [6 empty] | 754
754
754
754
754
754
754
754
754
754
754
| 動 力 配 線 工 事 | [5 empty] | Help目次 | 755
[7 empty] | 戻 る | 755
| 配管工事施工方法 基準設定値：C電線管工事 | [6 empty] | 756
| 選択変更 ：Ｇ管工事、E管工事、PF管工事、CD管工事、FEP管工事、CR工事 | [6 empty] | 757
| 配線工事施工方法 基準設定値：管内ケーブル工事 | [6 empty] | 758
| 選択変更 ：天井ケーブル工事、ケーブルラック工事 | [6 empty] | 759
759
| 動力負荷の種類 ① 生産動力機器 ② 熱源動力機器 ③ 換気動力機器 | [6 empty] | 760
| ④ 建築動力機器 ⑤ 衛生動力機器 ⑥ 防災動力機器 | [6 empty] | 761
761
| 冷房負荷 ① 外気負荷：換気回数による。 | [6 empty] | 762
| ② 室内負荷：機器・人体 による発熱 | [6 empty] | 763
| ③ 室内エァコンの 温・湿度 設定値 | [6 empty] | 764
| ④ ロスナイ換気扇 の 熱回収率 | [6 empty] | 765
| 冷房負荷 (エンタルピー差)＝(①+②)－(③+④) Ｑ=ｍｃＴ | [6 empty] | 766
| １5時 不快指数 ≦ 75 に機器を設定 Ｑ：熱量 [Ｊ]、 m：質量 [ｇ] | [6 empty] | 767
| ｃ：比熱 [Cp/Ｊ・K－1・g－1] | [6 empty] | 768
| Ｔ：物理 (熱力学) 絶対温度 | [6 empty] | 769
単位[Ｋ] (Kelvin)
769
| 暖房負荷 ① 室内エァコンの 温・湿度 設定値 | [6 empty] | 770
| ② 室内負荷：機器・人体 による発熱 エンタルピー(Enthalpy) | [6 empty] | 771
| ③ ロスナイ換気扇 の 熱回収率 熱力学第一法則によるエネルギー保存法則 | [6 empty] | 772
| ④ 外気負荷：換気回数による。 | [6 empty] | 773
| 暖房負荷 (エンタルピー差)＝(①+②+③)－④ | [6 empty] | 774
774
| １５時 不快指数 ＤＩ(Discomfort Index)：ＤＩ＝0.81Ｔ＋0.01Ｕ(0.99Ｔ－14.3)＋46.3 | [6 empty] | 775
| Ｔ：気温［℃］、Ｕ：相対湿度［％］ | [6 empty] | 776
776
| ＤＩ＝ ～75 不快感なし ＤＩ＝75～80 やや暑い | [6 empty] | 777
| ＤＩ＝80～85 暑くて汗が出る ＤＩ＝85～ 暑くてたまらない | [6 empty] | 778
778
| 最高気温：日最高気温の月別平均値 [８月] 相対湿度(％)：月別平年相対湿度(％) [８月] | [6 empty] | 779
| 最低気温：日最高気温の月別平均値 [２月] 相対湿度(％)：月別平年相対湿度(％) [２月] | [6 empty] | 780
| 特異日の温度補正 ８月：＋3.5［℃］ ２月：－2.5［℃］ | [6 empty] | 781
781
| 【注】 15時不快指数、最高・最低気温、相対湿度の値は、国立天文台編 ｢理科年表｣ による。 | [6 empty] | 782
782
782
| 材料単価指定 ：基準設定値＝単価-１ （単価-２、単価-３、単価-４ 選択可） | [6 empty] | 783
| 単価-２、単価-３、単価-４：ユーザー登録必要 | [6 empty] | 784
| 配管配線材料 ：Ｂ材小計金額の １００％ を計上 変更修正可 | [6 empty] | 785
| 配管付属品・支持材：配管配線材料金額の ３０％ を計上 変更修正可 | [6 empty] | 786
| 電工歩掛指定 ：基準設定値＝歩掛-１ （歩掛-２、歩掛-３ 選択可） | [6 empty] | 787
| 歩掛-２、歩掛-３：ユーザー登録必要 | [6 empty] | 788
| 電 工 単 価 ：原価内訳書で設定した値を表示。（この工事種目のみの変更修正可） | [6 empty] | 789
| 電 工 費 ：電 工 費 金額の １１５％ を計上 | [6 empty] | 790
790
790
790
790
790
790
790
790
| 照明コンセント設備工事 | [5 empty] | Help目次 | 791
[7 empty] | 戻 る | 791
| 梁巻配線長 [mm]天井内配線の位置 基準設定値：スラブ下 0.1ｍ | [6 empty] | 792
792
792
| ▽FL | [6 empty] | 793
| ━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ | [6 empty] | 794
| │梁成 (梁高さ) | [6 empty] | 795
| ━━━━┓ │ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━ | [6 empty] | 796
| ┃ │ ┃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃ 0.1m (スラブ下) | [6 empty] | 797
| ┃ │ ┃ ケーブル配線 | [6 empty] | 798
| ┃ │ ┃ | [6 empty] | 799
| ┃ │ ┃ | [6 empty] | 800
| ┃ │ ┃ | [6 empty] | 801
| ┃ │ ┃ | [6 empty] | 802
| ┃ │ ┃ | [6 empty] | 803
| ┗━┷━━┛ | [6 empty] | 804
804
| ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 天井材 | [6 empty] | 805
| △Ch | [6 empty] | 806
806
806
| 梁成＝"０" にすると、 梁巻き配線長 ＝ 0 [ｍ] 梁渡り配管長 ＝ 1.5 [ｍ]×必要本数 | [6 empty] | 807
| 梁成＝"０" でないとき、梁巻き配線長 ＝ 必要数 [ｍ] 梁渡り配管長 ＝ 0 [ｍ] | [6 empty] | 808
808
| 梁間隔 基準設定値＝6,000 [ｍｍ] 変更修正可 | [6 empty] | 809
809
| 分電盤（Distribution board）の位置入力 | [6 empty] | 810
| ①～⑨の中から分電盤位置の番号を選択 して下さい。 | [6 empty] | 811
| 標準設定値は､⑦です。 "引込工事" で設定した"ＥＰＳ"の位置と同一です。 選択変更可 | [6 empty] | 812
812
| Ly | [6 empty] | 813
| ↑ ■――――――■――――――■――――――■――――――■ | [6 empty] | 814
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 815
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 816
| ■――――――■――――――■――――――■――――――■ | [6 empty] | 817
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 818
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 819
| ⑦――――――⑧――――――⑨――――――■――――――■ | [6 empty] | 820
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 821
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 822
| ④――――――⑤――――――⑥――――――■――――――■ | [6 empty] | 823
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 824
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 825
| ①――――――②――――――③――――――■――――――■ | [6 empty] | 826
| → Lx | [6 empty] | 827
827
| 電気方式 基準設定値＝1Φ3W 210／105V | [6 empty] | 828
| 選択変更：3Φ4W、3Φ3W 200～220/100～110V、380～460/219～266V、 | [6 empty] | 829
| 200V、210V、220V、380V、400V、420V、440V、460V | [6 empty] | 830
830
| 施工方法 (照明工事) 基準設定値＝照:天井ケーブル | [6 empty] | 831
| 選択変更 ：天井(PF管)、天井(C管)、天井(G管) | [6 empty] | 832
832
| 施工方法 (差込工事) 基準設定値＝差:床(CD管) | [6 empty] | 833
| 選択変更 ：天井ケーブル、天井(PF管)、天井(C管)、天井(G管)、床(C管)、床(G管) | [6 empty] | 834
834
| 施工方法 (専用差込) 基準設定値＝専:天井ケーブル | [6 empty] | 835
| 選択変更 ：天井(PF管)、天井(C管)、天井(G管)、床(CD管)、床(C管)、床(G管) | [6 empty] | 836
836
| ケーブル工事：二重天井内のケーブル配線工事を "コロガシ配線" と言うのは、正しい表現ではなく | [6 empty] | 837
| "天井内ケーブル工事" と表現すべきです。 電技解釈 187 条 参照 | [6 empty] | 838
838
| 負荷の力率 (Power factor) ／ 需要率 (Demand factor) | [6 empty] | 839
| 照 明 回路 力率：建価データによる。 需要率：0.9 | [6 empty] | 840
| 専 用 回路 力率：基準設定値＝0.6 需要率：基準設定値＝1.0 変更修正可 | [6 empty] | 841
| 一般差込回路 力率：基準設定値＝0.6 需要率：基準設定値＝0.4 変更修正可 | [6 empty] | 842
| 専用差込回路 力率：基準設定値＝0.6 需要率：基準設定値＝0.3 変更修正可 | [6 empty] | 843
| Ｄf (需要率) = (最大需要電力[KW] ／ 設備容量[KW] ) | [6 empty] | 844
844
| DmKW、DmKVar、DmKVA：受変電設備工事 "需要容量" 参照。 | [6 empty] | 845
845
| 材料単価指定 ：基準設定値＝単価-１ （単価-２、単価-３、単価-４ 選択可） | [6 empty] | 846
| 単価-２、単価-３、単価-４：ユーザー登録必要 | [6 empty] | 847
| 配管配線材料 ：１３０％ を計上 変更修正可 | [6 empty] | 848
| 配 線 器 具 ：100％ を計上 変更修正可 | [6 empty] | 849
| 照 明 器 具 ：100％ を計上 変更修正可 | [6 empty] | 850
| 照明器具取付材：照明器具金額の２％ を計上 変更修正可 | [6 empty] | 851
| 電工歩掛指定 ：基準設定値＝歩掛-１ （歩掛-２、歩掛-３ 選択可） | [6 empty] | 852
| 歩掛-２、歩掛-３：ユーザー登録必要 | [6 empty] | 853
| 電 工 単 価 ：原価内訳書で設定した値を表示。（この工事種目のみの変更修正可） | [6 empty] | 854
| 電 工 費 ：電 工 費 金額の１１５％ を計上 | [6 empty] | 855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
| 非常照明・誘導灯設備工事 | [5 empty] | Help目次 | 856
[7 empty] | 戻 る | 856
| 梁巻配線長 [ｍｍ]天井内配線の位置 基準設定値：スラブ下 ０.１ｍ | [6 empty] | 857
857
| ▽FL | [6 empty] | 858
| ━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ | [6 empty] | 859
| │梁成 (梁高さ) | [6 empty] | 860
| ━━━━┓ │ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━ | [6 empty] | 861
| ┃ │ ┃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃ 0.1m (スラブ下) | [6 empty] | 862
| ┃ │ ┃ ケーブル配線 | [6 empty] | 863
| ┃ │ ┃ | [6 empty] | 864
| ┃ │ ┃ | [6 empty] | 865
| ┃ │ ┃ | [6 empty] | 866
| ┃ │ ┃ | [6 empty] | 867
| ┃ │ ┃ | [6 empty] | 868
| ┗━┷━━┛ | [6 empty] | 869
869
| ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 天井材 | [6 empty] | 870
| △Ch | [6 empty] | 871
871
| 梁成＝"０" にすると、 梁巻き配線長 ＝ ０[ｍ] 梁渡り配管長 ＝１.５[ｍ]×必要本数 | [6 empty] | 872
| 梁成＝"０" でないとき、梁巻き配線長 ＝ 必要数 [ｍ] 梁渡り配管長 ＝ ０[ｍ] | [6 empty] | 873
| 梁間隔 基準設定値＝6,000 [ｍｍ] 変更修正可 | [6 empty] | 874
874
| 分電盤（Distribution board）の位置入力 | [6 empty] | 875
| ①～⑨の中から分電盤位置の番号を選択 して下さい。 | [6 empty] | 876
| 標準設定値は､⑦です。 "引込工事" で設定した "ＥＰＳ" の位置と同一です。 選択変更可 | [6 empty] | 877
| Ly | [6 empty] | 878
| ↑ ■――――――■――――――■――――――■――――――■ | [6 empty] | 879
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 880
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 881
| ■――――――■――――――■――――――■――――――■ | [6 empty] | 882
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 883
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 884
| ⑦――――――⑧――――――⑨――――――■――――――■ | [6 empty] | 885
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 886
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 887
| ④――――――⑤――――――⑥――――――■――――――■ | [6 empty] | 888
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 889
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 890
| ①――――――②――――――③――――――■――――――■ | [6 empty] | 891
| → Lx | [6 empty] | 892
892
| 電気方式 基準設定値＝1Φ3W 210／105V (誘導灯回路) | [6 empty] | 893
| 非常照明：電池内蔵型 | [6 empty] | 894
| 非常照明 (専用部)／(共用部) 基準設定値＝設置する 選択変更：設置しない | [6 empty] | 895
895
| 施工方法 (非常照明) 基準設定値＝非:天井ケーブル | [6 empty] | 896
| 選択変更：天井(PF管)、天井(C管)、天井(G管) | [6 empty] | 897
| 施工方法 (誘 導 灯) 基準設定値＝誘:天井ケーブル | [6 empty] | 898
| 選択変更：天井(PF管)、天井(C管)、天井(G管) | [6 empty] | 899
| 負荷の力率 (Power factor) ／ 需要率 (Demand factor) | [6 empty] | 900
| 非常照明 回路 力率：建価データによる。 需要率：１.０ | [6 empty] | 901
| 誘 導 灯 回路 力率：建価データによる。 需要率：１.０ | [6 empty] | 902
| Ｄf (需要率) = (最大需要電力[KW] ／ 設備容量[KW] ) | [6 empty] | 903
| ＤmKW、ＤmKVar、ＤmKVA：受変電設備工事 "需要容量" 参照。 | [6 empty] | 904
904
| 材料単価指定 ：基準設定値＝単価-１ （単価-２、単価-３、単価-４ 選択可） | [6 empty] | 905
| 単価-２、単価-３、単価-４：ユーザー登録必要 | [6 empty] | 906
| 電 工 単 価 ：原価内訳書で設定した値を表示。（この工事種目のみの変更修正可） | [6 empty] | 907
| 配管配線材料 ：１３０％ を計上 変更修正可 | [6 empty] | 908
| 照 明 器 具 ：１００％ を計上 変更修正可 | [6 empty] | 909
| 電工歩掛指定 ：基準設定値＝歩掛-１ （歩掛-２、歩掛-３ 選択可） | [6 empty] | 910
| 歩掛-２、歩掛-３：ユーザー登録必要 | [6 empty] | 911
| 電 工 単 価 ：原価内訳書で設定した値を表示。（この工事種目のみの変更修正可） | [6 empty] | 912
| 電 工 費 ：電 工 費 金額の １１５％ を計上 | [6 empty] | 913
913
913
| 自火報防排煙設備工事 | [5 empty] | Help目次 | 914
[7 empty] | 戻 る | 914
| 梁巻配線長 [ｍｍ]天井内配線の位置 基準設定値：スラブ下 ０.１ｍ | [6 empty] | 915
915
915
| ▽FL | [6 empty] | 916
| ━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ | [6 empty] | 917
| │梁成 (梁高さ) | [6 empty] | 918
| ━━━━┓ │ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━ | [6 empty] | 919
| ┃ │ ┃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃ 0.1m (スラブ下) | [6 empty] | 920
| ┃ │ ┃ ケーブル配線 | [6 empty] | 921
| ┃ │ ┃ | [6 empty] | 922
| ┃ │ ┃ | [6 empty] | 923
| ┃ │ ┃ | [6 empty] | 924
| ┃ │ ┃ | [6 empty] | 925
| ┃ │ ┃ | [6 empty] | 926
| ┗━┷━━┛ | [6 empty] | 927
927
| ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 天井材 | [6 empty] | 928
| △Ch | [6 empty] | 929
929
| 梁成＝"０" でないとき、梁巻き配線長 ＝ 必要数 [ｍ] 梁渡り配管長 ＝ ０[ｍ] | [6 empty] | 930
| 梁間隔 基準設定値＝6,000 [ｍｍ] 変更修正可 | [6 empty] | 931
931
| 施工方法 (自火報) 基準設定値＝天井ケーブル | [6 empty] | 932
| 選択変更：天井(PF管)、天井(CD管)、天井(C管)、天井(G管) | [6 empty] | 933
| 施工方法 (防排煙) 基準設定値＝天井(Ｃ管) | [6 empty] | 934
| 選択変更：天井ケーブル、天井(ＰＦ管)、天井(ＣＤ管)、天井(Ｇ管) | [6 empty] | 935
935
| 自火報回路配線長［ｍ］：水平配線長＋垂直配線長＋配線余長＋(梁巻配線長) | [6 empty] | 936
| 防排煙回路配線長［ｍ］：水平配線長＋垂直配線長＋配線余長＋(梁巻配線長) 総合盤～第１ボックス | [6 empty] | 937
| 総合盤間 配線長［ｍ］：垂直配線長＋配線余長 | [6 empty] | 938
938
| 材料単価指定 ：基準設定値＝単価-１ （単価-２、単価-３、単価-４ 選択可） | [6 empty] | 939
| 単価-２、単価-３、単価-４：ユーザー登録必要 | [6 empty] | 940
| 配管配線材料 ：１３０％ を計上 変更修正可 | [6 empty] | 941
| 自火報防排煙機器：１００％ を計上 変更修正可 | [6 empty] | 942
| 副受信機の設置 ：基準設定値＝"要" 選択変更："不要" | [6 empty] | 943
| 電工歩掛指定 ：基準設定値＝歩掛-１ （歩掛-２、歩掛-３ 選択可） | [6 empty] | 944
| 歩掛-２、歩掛-３：ユーザー登録必要 | [6 empty] | 945
| 電 工 単 価 ：原価内訳書で設定した値を表示。（この工事種目のみの変更修正可） | [6 empty] | 946
| 電 工 費 ：電 工 費 金額の １１５％ を計上 | [6 empty] | 947
947
947
947
947
947
947
947
| 雷保護設備工事 | [5 empty] | Help目次 | 948
[7 empty] | 戻 る | 948
| 避雷突針の設置場所入力 | [6 empty] | 949
| ①～⑨の中から避雷突針位置の番号を選択 して下さい。 | [6 empty] | 950
| 標準設定値は、ＰＦで"⑨"です。RFは、床面積に応じて、"⑨"、"⑧"、"⑦"、"⑤"、"④"です。 | [6 empty] | 951
951
| Ly | [6 empty] | 952
| ↑ ■――――――■――――――■――――――■――――――■ | [6 empty] | 953
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 954
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 955
| ■――――――■――――――■――――――■――――――■ | [6 empty] | 956
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 957
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 958
| ⑦――――――⑧――――――⑨――――――■――――――■ | [6 empty] | 959
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 960
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 961
| ④――――――⑤――――――⑥――――――■――――――■ | [6 empty] | 962
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 963
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 964
| ①――――――②――――――③――――――■――――――■ | [6 empty] | 965
| → Lx | [6 empty] | 966
966
| 保護角余裕度 基準設定値：１[ｍ] 変更修正可 | [6 empty] | 967
| ＴＶ.Ant 素子 を 保護角内に入れるために TVポールの頂部から上を何ｍ保護角内とするかで決まる数値 | [6 empty] | 968
| です。 | [6 empty] | 969
969
| 導線取付金物 取付間隔：600[ｍｍ] | [6 empty] | 970
970
| 受雷部（突針部） | [6 empty] | 971
| 1. 突針部の取付位置および取付数は、被保護物の保護しようとする部分の全体が保護範囲内に入るように | [6 empty] | 972
| する。 | [6 empty] | 973
| 2. 突針部は、建基法施行令第87条の規定による風圧力に対して安全な構造とする。 | [6 empty] | 974
| 3. 突針の先端は、可燃物から０.３ｍ以上、突出させる。 | [6 empty] | 975
| 4. 突針は、直径１２mm以上の棒（銅、アルミ、亜鉛メッキした鉄若しくは鋼）又は同等以上の強度およ | [6 empty] | 976
| び性能のものとする。 | [6 empty] | 977
| 5. 突針部は、はしご、旗ざお等建築物に附属した金属体をもって代えてもよい。 | [6 empty] | 978
| 6. 突針は、避雷導線によって接地極に接続する。 | [6 empty] | 979
979
| 受雷部（むね上げ導体） | [6 empty] | 980
| 1. むね上げ導体は、むね、パラペット、屋根その他雷撃を受けやすい部分の上に設置し、陸屋根に設置す | [6 empty] | 981
| る場合は外周に沿ってループ状とする。 | [6 empty] | 982
| 2. むね上げ導体の材料は、銅又はアルミニウムの単線、より線、平 角線若しくは菅とする。断面積は、 | [6 empty] | 983
| 銅の場合３０sqmm以上、アルミニウムの場合５０sqmm 以上。 | [6 empty] | 984
| 3. むね上げ導体は、陸屋根に設置に設置された手すり、フェンスなどの金属体 (直径１２mm以上の銅棒、 | [6 empty] | 985
| 又はこれと同等以上のもの)をもって代えてもよい。ただし、金属体相互は電気的に完全に接続する。 | [6 empty] | 986
| 4. むね上げ導体の保護角は、６０度以下（危険物貯蔵庫は４５度とする。 | [6 empty] | 987
| 5. 保護範囲に入らない屋根の部分は､非保護範囲部分の各点からむね上げ導体までの水平距離が１０ｍ以 | [6 empty] | 988
| 下になるようにする。 | [6 empty] | 989
| 6. むね上げ導体の可燃物との距離は、０.３ｍ以下とする。 | [6 empty] | 990
990
| 避雷導線 | [6 empty] | 991
| 1. 引下げ導線の数は一つの被保護物について２条以上とする。ただし､被保護物の水平投影面積が５０平米 | [6 empty] | 992
| 以下のものについては１条でよい。 | [6 empty] | 993
| 2. 被保護物の外周に沿って測った引下げ導線の間隔は、原則として ５０ｍ 以内とする。 | [6 empty] | 994
| 3. 引下げ導線は、被保護物の外周にほぼ均等に、かつ、できるだけ突角部に近く配置する。 | [6 empty] | 995
| 4. 受雷部が２以上ある場合は、避雷導線により連接するかループ状に接続する。 | [6 empty] | 996
| 5. 避雷導線の材料は銅又はアルミニウムの単線、より線、平角線若しくは菅とする。断面積は､銅の場合 | [6 empty] | 997
| ３０sqmm以上、アルミニウムの場合５０sqmm 以上。 | [6 empty] | 998
| 6. 避雷導線は、銅・黄銅又はアルミニウムの止め金具を使用して堅固に取付ける。 | [6 empty] | 999
| 7. 引下げ導線が地上から地中に入る部分は、硬質ビニル管又は非磁性金属菅内を通じて、地上２.５ｍ以上 | [6 empty] | 1000
| のところから地下 ０.３ｍ 以上を機械的に保護する。 | [6 empty] | 1001
| 8. 避雷導線は、電灯線、電話線又はガス管から １.５ｍ以上離す。 | [6 empty] | 1002
| 9. 避雷導線から距離 １.５ｍ以内に接近する鉄はしご等の金属体は接地する。 | [6 empty] | 1003
| 10. Ｓ造､ＳＲＣ造､ＲＣ造の場合は、鉄骨・鉄筋(２条以上)をもって引下げ導線に代えてもよい。(簡略法) | [6 empty] | 1004
1004
| 接地極 | [6 empty] | 1005
| 1. 接地極は、各引下げ導線に１個以上接続する。 | [6 empty] | 1006
| 2. 接地極は、長さ １.５ｍ以上、外径１２ｍｍ以上の溶融亜鉛めっき銅棒、銅被鋼棒、銅棒等又は面積 | [6 empty] | 1007
| が片面 ０.３５平米以上の銅板（厚さ １.４ｍｍ以上）等を使用する。 | [6 empty] | 1008
| 3. 接地極は、地下 ０.５ｍ 以上の深さに埋設する。 | [6 empty] | 1009
| 4. 総合接地抵抗は、１０Ω 以下とする。なお各引下げ導線の単独接地抵抗は ５０Ω 以下とする。 | [6 empty] | 1010
| 5. 接地極又は埋設地線は、なるべく １.５ｍ以上離す。 | [6 empty] | 1011
| 6. 非保護物の基礎の接地抵抗値が５Ω以下の場合、接地極を省略してもよい。 | [6 empty] | 1012
| 7. 建築物の地下部分 (くい等を除く) の表面積Ａ平米が、Ａ≧0.0576×ρ2 場合は、接地極を省略でき | [6 empty] | 1013
| る。 ρ：大地抵抗率 [Ω・ｍ] | [6 empty] | 1014
1014
| 保護レベル | [6 empty] | 1015
| 保護レベルとは､雷保護システムが雷の影響から被保護物を保護する確率を表し、自然現象である雷放電に | [6 empty] | 1016
| 対する雷保護システムの保護効率は、このシステムにより、確率的に構築する必要があることから、保護 | [6 empty] | 1017
| レベル を Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ の４段階に設定され、本ソフトは、この設定により数量を算出しています。 | [6 empty] | 1018
| 保護 最大 最少 最小雷撃電流 回転球体 導体 屋上 | [6 empty] | 1019
| レベル 保護効率 雷撃電流 雷撃電流 波高値以下の 半径 保護角 引下間隔 メッシュ | [6 empty] | 1020
| [ＫＡ] [ＫＡ] の発生確率 間隔 | [6 empty] | 1021
| Ⅰ 98％ 200 2.9 1％ 20 ｍ 55゜ 10 ｍ 5 ｍ | [6 empty] | 1022
| Ⅱ 95％ 150 5.4 3％ 30 ｍ 45゜ 15 ｍ 10 ｍ | [6 empty] | 1023
| Ⅲ 90％ 100 10.1 9％ 45 ｍ 35゜ 20 ｍ 15 ｍ | [6 empty] | 1024
| Ⅳ 80％ 100 15.7 16％ 60 ｍ 25゜ 25 ｍ 20 ｍ | [6 empty] | 1025
1025
1025
| 雷害リスク解析による保護レベルの傾向 [エースライオン(株)資料による] | [6 empty] | 1026
| 建築物の種類 推奨保護レベル | [6 empty] | 1027
| 原子力発電所、化学工場、大規模 保護レベルⅠ～保護レベルⅡ | [6 empty] | 1028
| 電算センター、研究施設等 ※ 追加措置を考慮するとよい | [6 empty] | 1029
| 医療施設、病院、銀行、商社、本社 保護レベルⅠ～保護レベルⅢ | [6 empty] | 1030
| ビル (管理部門)、危険物施設等 | [6 empty] | 1031
| 一般住宅(中、高層住宅) 保護レベルⅢ～保護レベルⅣ | [6 empty] | 1032
| 事務所ビル、通信・情報基地局 | [6 empty] | 1033
| 一般住宅(低層住宅) 保護レベルⅢ～保護レベルⅣ | [6 empty] | 1034
| 民家、橋、屋外照明柱 （雷による損失が関係する担当者の判断により小、及び、 | [6 empty] | 1035
| 雷の発生頻度が小と予測される場合は、保護レベルⅣ | [6 empty] | 1036
| ※：追加措置とは、例えば、接触電圧及び歩幅電圧を抑制する手段、火災の伝搬を抑制する手段、敏感 | [6 empty] | 1037
| な機器への誘導雷通過電圧を緩和する手段などである。 | [6 empty] | 1038
1038
| 避雷突針高さ（自立型） | [6 empty] | 1039
| ∑｛[突針長(ＪＩＳ大=0.46 ｍ／ＪＩＳ中=0.33 ｍ)] ､[支持管長 ｍ ]､[コンクリート基礎高さ 0.5ｍ ｝ | [6 empty] | 1040
1040
| 建物外周：建物１階部分の通り芯外周長[ｍ]＋４[ｍ] (注) ４[ｍ]＝0.5×2×4 | [6 empty] | 1041
1041
| 避雷接地用端子箱記号 | [6 empty] | 1042
| 箱：ＴＢ | [6 empty] | 1043
| 材 質：Ａ-黄銅製 ¦ Ｓ-ステンレス 端子数：１-１組 | [6 empty] | 1044
| 箱形式：Ｆ-埋込形平板式 ¦ Ｇ-埋込形折曲式 １Ａ-１組 ＋ 測定用１組 | [6 empty] | 1045
| Ｓ-露出形平板式 ¦ Ｔ-露出形折曲式 Ｙ-３方分岐１組 | [6 empty] | 1046
| ¦ |  |  |  |  | ２-２組 |  | 1047
| ¦ |  |  |  |  | ２Ａ-２組 ＋ 測定用１組 |  | 1048
1048
| 水切端子 水切-1：接続端子 水切型 パラペット | [6 empty] | 1049
| 水切-2：接続端子 水切型 ツバ付 | [6 empty] | 1050
1050
| TV.Ant.ポール高さ | [6 empty] | 1051
| ＴＶ.Ant ポール長（自立型）＋ コンクリート基礎高(０.５ｍ) | [6 empty] | 1052
| 自立型／外壁取付 の 選択は、テレビ共聴設備工事[基本設定] で"変更"して下さい。 | [6 empty] | 1053
1053
| 材料単価指定 ：基準設定値＝単価-１ （単価-２、単価-３、単価-４ 選択可） | [6 empty] | 1054
| 単価-２、単価-３、単価-４：ユーザー登録必要 | [6 empty] | 1055
| 配管配線材料 ：１２０％ を計上 変更修正可 | [6 empty] | 1056
| 雷設備機器類 ：１１０％ を計上 変更修正可 | [6 empty] | 1057
| 電工歩掛指定 ：基準設定値＝歩掛-１ （歩掛-２、歩掛-３ 選択可） | [6 empty] | 1058
| 歩掛-２、歩掛-３：ユーザー登録必要 | [6 empty] | 1059
| 電 工 単 価 ：原価内訳書で設定した値を表示。（この工事種目のみの変更修正可） | [6 empty] | 1060
| 電 工 費 ：電 工 費 金額の １１５％ を計上 | [6 empty] | 1061
1061
1061
1061
1061
1061
1061
1061
1061
1061
1061
1061
1061
1061
1061
1061
| 構内電話設備工事 | [5 empty] | Help目次 | 1062
[7 empty] | 戻 る | 1062
| 梁巻配線長 [mm]天井内配線の位置 基準設定値：スラブ下 0.1ｍ | [6 empty] | 1063
1063
| ▽FL | [6 empty] | 1064
| ━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ | [6 empty] | 1065
| │梁成 (梁高さ) | [6 empty] | 1066
| ━━━┓ │ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━ | [6 empty] | 1067
| ┃ │ ┃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃ 0.1m (スラブ下) | [6 empty] | 1068
| ┃ │ ┃ ケーブル配線 | [6 empty] | 1069
| ┃ │ ┃ | [6 empty] | 1070
| ┃ │ ┃ | [6 empty] | 1071
| ┃ │ ┃ | [6 empty] | 1072
| ┃ │ ┃ | [6 empty] | 1073
| ┃ │ ┃ | [6 empty] | 1074
| ┗━┷━━━┛ | [6 empty] | 1075
1075
| ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 天井材 | [6 empty] | 1076
| △Ch | [6 empty] | 1077
1077
| 梁成＝"０" にすると、 梁巻き配線長 ＝ 0 [m] 梁渡り配管長 ＝ 1.5 [m]×必要本数 | [6 empty] | 1078
| 梁成＝"０" でないとき、梁巻き配線長 ＝ 必要数 [m] 梁渡り配管長 ＝ 0 [m] | [6 empty] | 1079
1079
| 梁間隔 基準設定値＝6,000 [mm] 変更修正可 | [6 empty] | 1080
1080
| 端子盤（Terminal board）の位置入力 | [6 empty] | 1081
| ①～⑨の中から分電盤位置の番号を選択 して下さい。 | [6 empty] | 1082
| 標準設定値は､Ⓖです。 選択変更可 | [6 empty] | 1083
1083
| Ly ┃ | [6 empty] | 1084
| ↑ ■――――――■――――――■ ╂―――― ■――――――■ | [6 empty] | 1085
| ¦ ¦ ¦ ┃ ¦ ¦ | [6 empty] | 1086
| ¦ ¦ ¦ ┃ ¦ ¦ | [6 empty] | 1087
| ■――――――■――――――■ ╂―――― ■――――――■ | [6 empty] | 1088
| ¦ ¦ ¦ ┃ ¦ ¦ | [6 empty] | 1089
| ¦ ¦ ¦ ┃ ¦ ¦ | [6 empty] | 1090
| Ⓖ━━━━━━Ⓗ━━━━━━Ⓘ ┛―――― ■――――――■ | [6 empty] | 1091
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 1092
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 1093
| Ⓓ――――――Ⓔ――――――Ⓕ――――――■――――――■ | [6 empty] | 1094
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 1095
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 1096
| Ⓐ――――――Ⓑ――――――Ⓒ――――――■――――――■ | [6 empty] | 1097
| → Lx | [6 empty] | 1098
1098
| 引込方式：基準設定値＝架空引込 選択変更：地中引込 | [6 empty] | 1099
| 構内屋外工事：基準設定値＝地中管路 選択変更：架空配線 | [6 empty] | 1100
| 室内工事方法：基準設定値＝空配管工事 選択変更：配管配線工事、配管配線機器取付 | [6 empty] | 1101
1101
| ハンドホール：基準設定値＝KK 750×750×900 選択変更：600×600×700 ～ 2000×2000×2100 | [6 empty] | 1102
| 構内屋外配管：基準設定値＝FEP-50mm 選択変更：FEP-(F-FEP-) 30mm ～ FEP-(F-FEP-)200mm | [6 empty] | 1103
| 交換機設置階：基準設定値＝１F 選択変更：任意階 | [6 empty] | 1104
| 交換機の位置：基準設定値＝Ⓖ 選択変更：Ⓐ ～ Ⓘ | [6 empty] | 1105
1105
| 器具取付高さ、配線余長 変更修正可 | [6 empty] | 1106
1105
| 各階の設定値、表示内容 | [6 empty] | 1106
| 消防法令別表項別表示、建物形状、端子盤の位置、階名称、階高、天井高、床面積、室数 | [6 empty] | 1107
| 室内施工方法：基準設定値＝床(CD管)，直天の場合：天井(C管) | [6 empty] | 1108
| 選択変更：天井ケーブル、天井(PF管)、天井(C管)、天井(G管) | [6 empty] | 1109
| 電話設備設置の有無：基準設定値＝要(専用部、共用部) 選択変更：不 | [6 empty] | 1110
| 配管配線工事：基準設定値(幹線部)＝FCPEV 選択変更：CCP-P | [6 empty] | 1111
| 基準設定値(端子盤以降)＝電子釦、TIVF 選択変更：釦電話、電子釦、TIVF | [6 empty] | 1112
| 基準設定値(床配管)＝フロァダクト 選択変更：電線管 | [6 empty] | 1113
1113
| 情報端子盤リスト | [6 empty] | 1114
| 設置階、端子盤名称、端子盤内容、面数、単価、金額、歩掛 | [6 empty] | 1115
1115
| 集計表 | [6 empty] | 1116
| 材料名称、数量、呼称、単価、金額、歩掛 数量変更可 | [6 empty] | 1117
1117
| 材料単価指定 ：基準設定値＝単価-１ （単価-２、単価-３、単価-４ 選択可） | [6 empty] | 1118
| 単価-２、単価-３、単価-４：ユーザー登録必要 | [6 empty] | 1119
| 配管配線材料 ：１３０％ を計上 変更修正可 | [6 empty] | 1120
| 機 器 類 ：１００％ を計上 変更修正可 | [6 empty] | 1121
| 電 話 交 換 機 ：外線数／内線数、単価 変更修正可 | [6 empty] | 1122
1122
| 電工歩掛指定 ：基準設定値＝歩掛-１ （歩掛-２、歩掛-３ 選択可） | [6 empty] | 1123
| 歩掛-２、歩掛-３：ユーザー登録必要 | [6 empty] | 1124
1124
| 電 工 単 価 ：原価内訳書で設定した値を表示。（この工事種目のみの変更修正可） | [6 empty] | 1125
| 電 工 費 ：電 工 費 金額の １１５％ を計上 | [6 empty] | 1126
1126
1126
1126
1126
1126
1126
1126
1126
1126
1126
1126
| 構内放送設備工事 | [5 empty] | Help目次 | 1127
1127
| 梁巻配線長 [mm]天井内配線の位置 基準設定値：スラブ下 0.1ｍ | [5 empty] | 戻 る | 1128
1128
| ▽FL | [6 empty] | 1129
| ━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ | [6 empty] | 1130
| │梁成 (梁高さ) | [6 empty] | 1131
| ━━━┓ │ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━ | [6 empty] | 1132
| ┃ │ ┃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃ 0.1m (スラブ下) | [6 empty] | 1133
| ┃ │ ┃ ケーブル配線 | [6 empty] | 1134
| ┃ │ ┃ | [6 empty] | 1135
| ┃ │ ┃ | [6 empty] | 1136
| ┃ │ ┃ | [6 empty] | 1137
| ┃ │ ┃ | [6 empty] | 1138
| ┃ │ ┃ | [6 empty] | 1139
| ┗━┷━━━┛ | [6 empty] | 1140
1140
| ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 天井材 | [6 empty] | 1141
| △Ch | [6 empty] | 1142
1142
| 梁成＝"０" にすると、 梁巻き配線長 ＝ 0 [m] 梁渡り配管長 ＝ 1.5 [m]×必要本数 | [6 empty] | 1143
| 梁成＝"０" でないとき、梁巻き配線長 ＝ 必要数 [m] 梁渡り配管長 ＝ 0 [m] | [6 empty] | 1144
1144
| 梁間隔 基準設定値＝6,000 [mm] 変更修正可 | [6 empty] | 1145
1145
| 端子盤（Terminal board）の位置入力 | [6 empty] | 1146
| ①～⑨の中から分電盤位置の番号を選択 して下さい。 | [6 empty] | 1147
| 標準設定値は､Ⓖです。 選択変更可 | [6 empty] | 1148
1148
| Ly ┃ | [6 empty] | 1149
| ↑ ■――――――■――――――■ ╂―――― ■――――――■ | [6 empty] | 1150
| ¦ ¦ ¦ ┃ ¦ ¦ | [6 empty] | 1151
| ¦ ¦ ¦ ┃ ¦ ¦ | [6 empty] | 1152
| ■――――――■――――――■ ╂―――― ■――――――■ | [6 empty] | 1153
| ¦ ¦ ¦ ┃ ¦ ¦ | [6 empty] | 1154
| ¦ ¦ ¦ ┃ ¦ ¦ | [6 empty] | 1155
| Ⓖ━━━━━━Ⓗ━━━━━━Ⓘ ┛―――― ■――――――■ | [6 empty] | 1156
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 1157
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 1158
| Ⓓ――――――Ⓔ――――――Ⓕ――――――■――――――■ | [6 empty] | 1159
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 1160
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 1161
| Ⓐ――――――Ⓑ――――――Ⓒ――――――■――――――■ | [6 empty] | 1162
| → Lx | [6 empty] | 1163
1163
| 器具取付高さ、配線余長 変更修正可 | [6 empty] | 1164
1164
| 各階の設定値、表示内容 | [6 empty] | 1165
| 消防法令別表項別表示、建物形状、端子盤の位置、階名称、階高、天井高、床面積、室数 | [6 empty] | 1166
| 室内施工方法：基準設定値＝天井(C管) | [6 empty] | 1167
| 選択変更：天井ケーブル、天井(PF管)、天井(C管)、天井(G管) | [6 empty] | 1168
| 放送設備設置の有無：基準設定値＝要(専用部、共用部) 選択変更：不 | [6 empty] | 1169
1169
| 配管配線工事：基準設定値(幹線部)＝HP 1.2mm 選択変更：HP 1.2mm 、FCPEV 1.2mm | [6 empty] | 1170
| 基準設定値(端子盤以降)＝HP 1.2mm 選択変更：HP 1.2mm 、FCPEV 1.2mm | [6 empty] | 1171
1171
| 集計表 | [6 empty] | 1172
| 材料名称、数量、呼称、単価、金額、歩掛 数量変更可 | [6 empty] | 1173
1173
| 材料単価指定 ：基準設定値＝単価-１ （単価-２、単価-３、単価-４ 選択可） | [6 empty] | 1174
| 単価-２、単価-３、単価-４：ユーザー登録必要 | [6 empty] | 1175
| 配管配線材料 ：１３０％ を計上 変更修正可 | [6 empty] | 1176
| 機 器 類 ：１００％ を計上 変更修正可 | [6 empty] | 1177
| 主 増 幅 機 ：型式、アンプ出力、端子数 変更修正可 | [6 empty] | 1178
1178
1178
| 電工歩掛指定 ：基準設定値＝歩掛-１ （歩掛-２、歩掛-３ 選択可） | [6 empty] | 1179
| 歩掛-２、歩掛-３：ユーザー登録必要 | [6 empty] | 1180
1180
| 電 工 単 価 ：原価内訳書で設定した値を表示。（この工事種目のみの変更修正可） | [6 empty] | 1181
| 電 工 費 ：電 工 費 金額の １１５％ を計上 | [6 empty] | 1182
1182
1182
1182
1182
1182
1182
1182
1182
1182
1182
1182
1182
1182
1182
1182
1182
1182
1182
1182
1182
1182
1182
1182
1182
| テレビ共聴設備工事 | [5 empty] | Help目次 | 1183
[7 empty] | 戻 る | 1183
| 受 信 方 式 基準設定値：共聴アンテナ 選択変更：ＣＡＴＶ | [6 empty] | 1184
| 共聴アンテナ 基準設定値：ＵＨＦ×1，ＢＳ×1，ＣＳ×1 選択変更：ＣＡＴＶ | [6 empty] | 1185
| 選択変更：ＵＨＦ×(1～3)、ＵＨＦ×(1～3)＋ＢＳ×1、ＵＨＦ×(2～3)＋BS×1＋ＣＳ×1 | [6 empty] | 1186
| 共聴アンテナポール 基準設定値：自立型 選択変更：外壁取付 | [6 empty] | 1187
| 直列ユニット 基準設定値：１端子 選択変更：２端子 | [6 empty] | 1188
1188
1188
| 端子盤（Terminal board）の位置入力 | [6 empty] | 1189
| ①～⑨の中から端子盤位置の番号を選択 して下さい。 | [6 empty] | 1190
| 標準設定値は､⑦です。 | [6 empty] | 1191
| Ly | [6 empty] | 1192
| ↑ ■――――――■――――――■――――――■――――――■ | [6 empty] | 1193
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 1194
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 1195
| ■――――――■――――――■――――――■――――――■ | [6 empty] | 1196
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 1197
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 1198
| ⑦――――――⑧――――――⑨――――――■――――――■ | [6 empty] | 1199
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 1200
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 1201
| ④――――――⑤――――――⑥――――――■――――――■ | [6 empty] | 1202
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 1203
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [6 empty] | 1204
| ①――――――②――――――③――――――■――――――■ | [6 empty] | 1205
| → Lx | [6 empty] | 1206
1206
| 受信電界強度の目安 | [6 empty] | 1207
| 強電界地域 ：８０[dBμＶ/ｍ] 共聴アンテナ 推奨 | [6 empty] | 1208
| 中電界地域 ：７０[dBμＶ/ｍ] 共聴アンテナ 推奨 | [6 empty] | 1209
| 放送区域の端 ：６０[dBμＶ/ｍ] 受信方式 要検討 | [6 empty] | 1210
| 放送区域外 ：５５[dBμＶ/ｍ] ＣＡＴＶ受信 推奨 | [6 empty] | 1211
| 基準設定値 ：６５[dBμＶ/ｍ] ･･････････ 共聴アンテナ | [6 empty] | 1212
| 基準設定値 ：７５[dBμＶ/ｍ] ･･････････ ＣＡＴＶ | [6 empty] | 1213
| (注) 受信電界強度は、ＮＨＫ 又は 専門業者に依頼し、正確な値を把握することをお奨めします。 | [6 empty] | 1214
| 山影、ビル影等が原因で受信電界強度の低下が予想される場合、実測(測定費用は、原則有料) | [6 empty] | 1215
| する必要があります。 | [6 empty] | 1216
1216
| 電界強度[dBμV/m] 基準設定値 (共聴アンテナ)＝65[dBμＶ/ｍ] ／ (CATV)＝75[dBμＶ/ｍ] | [6 empty] | 1217
1217
1217
| 配線方式（Ａ） 階の直列ユニット数：２４以下 | [6 empty] | 1218
1218
| ┌┃───┐ | [6 empty] | 1219
| │┣▽●●│ ▽：増幅器 (2段) | [6 empty] | 1220
| │┃ ┃│ ┣：分岐器 (1,2Ｃ) | [6 empty] | 1221
| └┃──┃┘ ●：分配器 (2D,4D,6Ｄ) | [6 empty] | 1222
| ┃ ┗━━┓━━━━━┓ | [6 empty] | 1223
| ┃ ┃ 分岐器：Splitter | [6 empty] | 1224
| ◎━━◎ ◎━━◎ 分配器：Distributor | [6 empty] | 1225
| 各直列ユニットへ | [6 empty] | 1226
1226
1226
| 配線方式（B） 階の直列ユニット数：１２以下 | [6 empty] | 1227
| ┌──┃───┐ | [6 empty] | 1228
| │ ┃ 6D │ | [6 empty] | 1229
| │ 1C┣▽●┓│ ▽：増幅器 (2段) | [6 empty] | 1230
| │ ┃ ┃│ ┣：分岐器 (1,2Ｃ) | [6 empty] | 1231
| └──┃──┃┘ ●：分配器 (2D,4D,6Ｄ) | [6 empty] | 1232
| ┃ ┗━━┓━━━━━┓ | [6 empty] | 1233
| ┃ ┃ | [6 empty] | 1234
| ◎ ◎ | [6 empty] | 1235
| 各直列ユニットへ | [6 empty] | 1236
1236
1236
| 配線方式（C） 階の直列ユニット数：１８０以下 | [6 empty] | 1237
1237
| ┌──┃───┐ | [6 empty] | 1238
| │ 1C┣▽●┓│ ▽：増幅器 (2段) | [6 empty] | 1239
| │ ┃ 4D┃│ ┣：分岐器 (1,2Ｃ) | [6 empty] | 1240
| └──┃──┃┘ ●：分配器 (2D,4D,6Ｄ) | [6 empty] | 1241
| ┃ ┗━━┳━━━━━┓ | [6 empty] | 1242
| ● ● | [6 empty] | 1243
| ┃ ┃ | [6 empty] | 1244
| 各直列ユニットへ | [6 empty] | 1245
1245
1245
| 各階の共聴機器設置の有無 基準設定値：設置 | [6 empty] | 1246
| Pull Down List から "設置" または "不要" の何れかを選択可。 | [6 empty] | 1247
1247
| 使用ケーブルの種類 基準設定値：ｎCｰBF 選択変更：ｎC-2V･2W | [6 empty] | 1248
1248
| 施工方法 基準設定値：天井ケーブル | [6 empty] | 1249
| 選択変更：天井ＰＦ管、天井ＣＤ管、天井Ｃ管、天井Ｇ管 | [6 empty] | 1250
| 施工方法 (アンテナ部)配線 基準設定値＝５Ｃ-ＦＢ | [6 empty] | 1251
| 選択変更：7C-FB、10C-FB、5D-FB、8D-FB、12D-FB、3C-2V、5C-2V、7C-2V、10C-2V | [6 empty] | 1252
| 施工方法 (アンテナ部)配管 基準設定値＝G配管 | [6 empty] | 1253
| 選択変更：ＰＦ管、ＣＤ管、Ｃ管、Ｇ管 | [6 empty] | 1254
| 施工方法 (幹線部)配線 基準設定値＝７Ｃ-ＦＢ | [6 empty] | 1255
| 選択変更：5～10C-FB、5～12D-FB、3～10Cｰ2V | [6 empty] | 1256
| 施工方法 (幹線部)配管 基準設定値＝ＰＦ管 | [6 empty] | 1257
| 選択変更：PF管、CD管、C管、G管 | [6 empty] | 1258
| 施工方法 (分岐部)配線 基準設定値＝５Ｃ-ＦＢ | [6 empty] | 1259
| 選択変更：5～10C-FB、5～12D-FB、3～10Cｰ2V | [6 empty] | 1260
| 施工方法 (分岐部)配管 基準設定値＝ＰＦ管 | [6 empty] | 1261
| 選択変更：PF管、CD管、C管、G管 | [6 empty] | 1262
1262
| 減衰量計算書 ＴＶ-Input[dBμV] ５０[dB]以上："良"、５０[dB]未満："非" | [6 empty] | 1263
1263
| 材料単価指定 ：基準設定値＝単価-１ （単価-２、単価-３、単価-４ 選択可） | [6 empty] | 1264
| 単価-２、単価-３、単価-４：ユーザー登録必要 | [6 empty] | 1265
| 配管配線材料 ：１３０％ を計上 変更修正可 | [6 empty] | 1266
| 雷設備機器類 ：１１０％ を計上 変更修正可 | [6 empty] | 1267
| 電工歩掛指定 ：基準設定値＝歩掛-１ （歩掛-２、歩掛-３ 選択可） | [6 empty] | 1268
| 歩掛-２、歩掛-３：ユーザー登録必要 | [6 empty] | 1269
| 電 工 単 価 ：原価内訳書で設定した値を表示。（この工事種目のみの変更修正可） | [6 empty] | 1270
| 電 工 費 ：電 工 費 金額の １１５ ％ を計上 | [6 empty] | 1271
1271
1271
1271
1271
1271
| 建設物価データ | [5 empty] | Help目次 | 1272
[7 empty] | 戻 る | 1272
| 建設物価は下記による。 | [6 empty] | 1273
| 1．毎月のデータを提供します。（ＣＤを郵送） | [6 empty] | 1274
| 2．建設物価の種類 | [6 empty] | 1275
| ・北海道③ ・東北③ ・関東③ ・関東② ・中部③ ・中部② ・近畿③ | [6 empty] | 1276
| ・近畿② ・中国③ ・四国③ ・北陸③ ・九州③ ・沖縄③ | [6 empty] | 1277
| 注．①：製造業者と直接取引 ②：一次問屋取引 ③二次問屋取引 公示価格：製造業者定価 | [6 empty] | 1278
1278
| 分類（Ａ）の活用方法 | [6 empty] | 1279
| 1．マウス で セル「分類 (Ａ)、(Ｂ)」 を選択する。 | [6 empty] | 1280
| 2．リボン「データ」⇒「フィルター」 を選択する。 | [6 empty] | 1281
| 3．ボタン(▼) を [クリック] する。 | [6 empty] | 1282
| 4．(すべて選択)を [クリック] し、[チェック] を外す。 | [6 empty] | 1283
| 5．Ａ～Ｗ を選択し、[チェック] を入れて、[OK] ボタン を [クリック] する。 | [6 empty] | 1284
| 6．選択した 「データ」 のみが表示される。 | [6 empty] | 1285
| 7．表示等が終わると、ボタン(▼) を [クリック] し(すべて選択) に [チェック] を入れ [OK] を押す。 | [6 empty] | 1286
| 8．「フィルター」 を [クリック] し、完了する。 | [6 empty] | 1287
1287
| 分類（Ｂ）の活用方法 | [6 empty] | 1288
| 分類 (Ａ) と同様に操作すると、分類 (Ａ) で選択した項目のみの 分類 (Ｂ) が表示される。 | [6 empty] | 1289
1289
| 単価-0 (標準単価セル) 建設物価(調査段階②,③小口) １[ｍ] 以外の定尺単価 赤字は想定単価 | [6 empty] | 1290
| 単価-1 (標準単価セル) 建設物価(調査段階②,③小口) 毎月、更新をします。 １[ｍ] の定尺単価 | [6 empty] | 1291
| 単価-2～4 ユーザー用単価入力セル | [6 empty] | 1292
| 歩掛-1 標準歩掛 赤字は、想定歩掛り | [6 empty] | 1293
| 歩掛-2～3 ユーザー用歩掛入力セル | [6 empty] | 1294
1294
| 光束［lm］(ルーメン)：[ｌｍ] 又は、[ｃｄ・ｓｒ](カンデラ・ステラディアン) 光の放射量における | [6 empty] | 1295
| 放射束照度１[lx] (ルックス) [lm／m2] とは、１[m2] の面を１[lm] の光束で一様に照射したとき | [6 empty] | 1296
| の照度、又は、光度１(カンデラ) [ｃｄ] の光源から距離１[ｍ] の鉛直面照度。 | [6 empty] | 1297
1297
| Ｗ (Watt：ワット)：[Ｊ／Ｓ] (joule／second) [ｍ2・Ｋｇ・ｓ-3] エネルギー・仕事量 | [6 empty] | 1298
| [Ｊ](ジュール)：[Ｎ／ｍ]＝[ｍ2・Ｋｇ・ｓ-2] [Ｎ] (ニュートン)：[Ｊ／ｍ]＝[ｍ・Ｋｇ・ｓ-2] | [6 empty] | 1299
1299
| 力率（ＰＦ：Power Factor） | [6 empty] | 1300
| ＰＦ(cos Φ)＝[Ｗ]／[ＶＡ]、[Ｗ]：有効電力、[ＶＡ]：皮相電力 | [6 empty] | 1301
1301
| 負荷率 (Lf：Load Factor) Lf：平均需要電力／最大需要電力 | [6 empty] | 1302
1302
| ＶＡ（皮相電力：ブイエー） ＶＡ＝SQRT(∑[Ｗ]2+∑[Ｖａｒ]2) ＝[Ｗ]／cos Φ | [6 empty] | 1303
| [Ｗ]：有効電力、 [Ｖａｒ]：無効電力、 cos Φ：力率 ([Ｗ]／[ＶＡ]) | [6 empty] | 1304
1304
| 電線管の定尺 3.66［ｍ］とは → → → 12 [フィート] のことです。 | [6 empty] | 1305
| １[inch]＝2.54 [cm]、１[feet]＝12 [inch]、３[feet]＝１[yard]、 | [6 empty] | 1306
| 1２[feet]＝2.54×12×12 ／100 ＝3.6576≒3.66 [ｍ] ＝４[yard]) | [6 empty] | 1307
| 【参考】 dpi（ディー・ピー・アイ）とは、dots per inch のことで、1200[dpi] とは、25.4／1200 | [6 empty] | 1308
| ≒ 0.02117[ｍｍ] のドット密度 を 表しています。 | [6 empty] | 1309
1309
| 電線管（Conduit Pipe）の定尺 12［フイート］とは | [6 empty] | 1310
| 我国では、明治政府の失態により ｍｍ(ミリ圏) と inch (インチ圏)が、混在しています。現ＥＵ、フラ | [6 empty] | 1311
| ンス・ドイツを主にした[ミリ圏] と 英国(United Kingdom)・米国 (United States of America)を主にした | [6 empty] | 1312
| [インチ圏] があり、[ミリ圏] では、商用周波数 ５０[Hz]、[インチ圏] では、６０[Hz] です。 | [6 empty] | 1313
| なお、一国で ５０[Hz] と ６０[Hz] が混在しているのは、世界中で我国だけです。 | [6 empty] | 1314
1314
| 【参考】日本では、"メートル法" や "ヤード・ポンド法" とは別に、歴史ある寺社建築等における "尺貫 | [6 empty] | 1315
| 法" (シャッカンホウ) が存続しています。１毛(モウ)=0.0303030・・[ｍｍ]、10毛=１厘(リン) | [6 empty] | 1316
| 、10厘=１分(ブ)１0分=１寸ン)、１０厘=１分(ブ)、１0分=１寸(スン)､１寸＝3.030303・・[cm]、 | [6 empty] | 1317
| １０寸=１尺 (シャク)、６尺 =１間(ケン)、６０間＝１町 (丁)、３６町＝1里 ([リ] ≒ 3.9273 | [6 empty] | 1318
| [Km] )、１坪 (ツボ：1間角)≒3.3[平米] (正確には、1[平米] = 0.3025 [坪] )、１丈(ジョウ) | [6 empty] | 1319
| ＝10尺 東大寺盧舎那仏(大仏) の御身丈：５丈３尺５寸､１尋(ヒロ)＝６尺(海の深さ)､1貫(カン) | [6 empty] | 1320
| ＝1,000匁 (モンメ)＝3.75 Ｋｇ､１石(コク)＝１立方尺≒ 0.027824 [ｍ3] (木材の体積) | [6 empty] | 1321
| １合(ゴウ)=米 150[ｇ]・酒 180[ｃｃ]､10合=１升(ショウ)､10升=１斗(ト)､４斗=１表(ピョウ) | [6 empty] | 1322
| 米６０[ｋｇ]、酒７２[リットル] | [6 empty] | 1323
| 面積について | [6 empty] | 1324
| １畝(セ)：30(坪)≒100[ｍ2]、10畝：１反(タン)＝300(坪)、10反＝１町(チョウ)＝3,000(坪) | [6 empty] | 1325
| １a(アール)＝100[ｍ2]、1ha[ヘクトアール]＝100[a]＝10,000[ｍ2]、100[ha]＝１平方Ｋｍ | [6 empty] | 1326
1326
1326
1326
1326
1326
1326
1326
1326
| 参考技術資料－S1 形状係数 | [5 empty] | Help目次 | 1327
[7 empty] | 換気風量 | 1327
| 形状係数 建物形状係数 "n" が求められます。 右側 ⇒ Ｘn、Ｙn を入力する。 | [5 empty] | 耐震措置 | 1328
| または、敷地形状係数 "Ｎ" が求められます。 | [5 empty] | 励磁突入 | 1329
[7 empty] | 許容電流 | 1329
| 形状種類 Ａ、Ｂ1～4、Ｃ1～4、Ｄ1～4、Ｅ1,2、Ｆ1～4、Ｇ1,2、Ｈ、Ｉ | [5 empty] | 簡易計算 | 1330
| Ａ以外は、Ａに置換えた場合の"形状係数"で、配管配線数量は正しく積算されます。 | [5 empty] | 架線弛度 | 1331
| Ｘn、Ｙn は、Top Page の欄外下の表に各階ごとに入力して下さい。 | [5 empty] | 歩 掛 り | 1332
[7 empty] | 混触事故 | 1332
1332
[7 empty] | 戻 る | 1332
1332
1332
1332
1332
1332
1332
| 参考技術資料－S2 歩掛 | [6 empty] | 1333
1333
| 歩 掛 り 標準歩掛 | [5 empty] | 戻 る | 1334
1334
| 分電盤工数 各数量(実装数量)を入力すると、人工Ｎ(人/面)が、求められます。 | [6 empty] | 1335
| 3 ≦Ｎ＜ 4 : 3 4 ≦Ｎ＜ 5 : 4 5 ≦Ｎ＜ 6 : 5 6 ≦Ｎ＜ 7 : 6 | [6 empty] | 1336
| 7 ≦Ｎ＜8.5 : 7 8.5≦Ｎ＜ 10 : 8 10 ≦Ｎ＜ 13 : 10 13 ≦Ｎ＜ 16 : 11 | [6 empty] | 1337
| 16 ≦Ｎ＜ 19 : 12 19 ≦Ｎ＜ 22 : 15 22 ≦Ｎ＜ 26 : 18 26 ≦Ｎ＜ 30 : 21 | [6 empty] | 1338
| 26 ≦Ｎ＜ 30 : 21 30 ≦Ｎ＜ 35 : 24 35 ≦Ｎ＜ 41 : 28 41 ≦Ｎ＜ 48 : 33 | [6 empty] | 1339
1339
| 制御盤工数 各数量(実装数量)を入力すると、人工Ｎ(人/面)が、求められます。 | [6 empty] | 1340
| 2.5≦Ｎ＜ 3.5 : 3 3.5≦Ｎ＜ 4.5 : 4 4.5≦Ｎ＜ 5.5 : 5 5.5≦Ｎ＜ 7.0 : 6 | [6 empty] | 1341
| 7.0≦Ｎ＜ 8.5 : 7 8.5≦Ｎ＜10.0 : 8 10.0≦Ｎ＜11.5 : 9 11.5≦Ｎ＜13.0 :10 | [6 empty] | 1342
| 13.0≦Ｎ＜15.0 :11 15.0≦Ｎ＜17.0 :12 17.0≦Ｎ＜19.0 :13 19.0≦Ｎ＜24.0 :14 | [6 empty] | 1343
| 24.0≦Ｎ＜40.0 :60％ 40.0≦Ｎ＜44.0 :24 44.0≦Ｎ＜69.0 :55％ | [6 empty] | 1344
| 69.0≦Ｎ＜76.0 :38 76.0≦Ｎ :50％ | [6 empty] | 1345
1345
| 配線器具 材料費：Panasonic電工 定価表による。 | [6 empty] | 1346
| 歩掛り：(配線器具歩掛)Max＋(∑数量×その他の歩掛)／2＋0.02(プレート取付) | [6 empty] | 1347
1347
1347
1347
1347
1347
| 参考技術資料－S3 参考技術計算：室内換気風量計算 受変電設備工事と連動 | [5 empty] | Help目次 | 1348
[7 empty] | 戻 る | 1348
| 概 要 建物内閉空間に於ける発熱源による室内空気の温度上昇計算値より換気量を求める。 | [6 empty] | 1349
1349
| 基本計算式、実施計算式 本文参照 | [6 empty] | 1350
1350
| 飽和蒸気圧 [ｇ･ｃｍ3] 理科年表 (1996-P481) | [6 empty] | 1351
| 飽和蒸気圧 [ｐ／ａｔｍ] 変更修正可。 | [6 empty] | 1352
1352
| 給気ガラリ有効開口率 防雨ガラリ、防虫網を考慮し、標準有効開口率は、"０.３５" とする。 | [6 empty] | 1353
| ガラリ通過風速 [ｍ／sec] 基準設定値：５ [ｍ／sec] | [6 empty] | 1354
| 風速が ８[ｍ／sec] を超えると、風切り騒音が発生します。 | [6 empty] | 1355
1355
1355
1355
1355
1355
| 参考技術資料－S4 参考技術計算：耐震措置計算 | [5 empty] | Help目次 | 1356
[7 empty] | 戻 る | 1356
| ＲＣ自立盤、ＲＣ壁掛盤、ＬＧＳ壁掛盤 各入力例参照。 | [6 empty] | 1357
| 国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所 監修 建築設備耐震設計・施工指針 | [6 empty] | 1358
| 2005年版 ｢第２章 各部の設計－2.1 アンカボルト｣ による。 | [6 empty] | 1359
1359
| 【ご注意】 構造力学の基礎知識をお持ちでない方は、ご使用しないで下さい。 | [6 empty] | 1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
| 参考技術資料－S5 参考技術計算：変圧器励磁突入電流計算 受変電設備工事と連動 | [5 empty] | Help目次 | 1361
[7 empty] | 戻 る | 1361
| 変圧器容量 １０ ～ １０,０００ [KVA] に対応。 | [6 empty] | 1362
| 励磁突入電流 (Inrush current) 各相ごと | [6 empty] | 1363
| １Sycle 時、以降０.１[sec] ごとに計算し、その変圧器の定格電流になるまでの時間を表示。 | [6 empty] | 1364
1364
1364
1364
1364
1364
1364
1364
| 参考技術資料－S6 参考技術計算：ケーブル連続許容電流値 | [5 empty] | Help目次 | 1365
[7 empty] | 戻 る | 1365
| 連続許容電流値(標準基底温度) 変更修正可。 | [6 empty] | 1366
| 住友電工 電線技術資料 電力・産業電線 JD-1784R3 (1996.1) (BUN) による。 | [6 empty] | 1367
| 計算条件 本文参照。 | [6 empty] | 1368
| 基底温度任意入力 基準設定値：４０[℃] -１００～＋９０[℃]の範囲の値を入力して下さい。 | [6 empty] | 1369
| Ｉt ＝ I40×{(90-t)／50}0.5 | [6 empty] | 1370
1370
| ケーブルラックの段数 ケーブルラック布設低減率 | [6 empty] | 1371
| 1段 S=d:気中暗渠布設値×0.7 2段 S=d:気中暗渠布設値×0.5 3段 S=d:気中暗渠布設値×0.3 | [6 empty] | 1372
1372
| 【参考】 管内に布設する電線、ケーブルの気中暗渠許容電流値に対する"許容電流減少係数"について | [6 empty] | 1373
| 小林係数 (KC：Kobayashi coefficient) ：Ｎ－１／3 Ｎ：管内電線の本数 | [6 empty] | 1374
1374
| "小林係数"とは、1933年 小林勲 (こばやし いさお)氏 (当時、東京電灯会社、現東京電力) に在 | [6 empty] | 1375
| 職中に発見した "Ｎのマイナス３分の１乗"は、1940年に米国、1966年に英国が採用 し、世界の | [6 empty] | 1376
| 標準になっていますが、本家の日本では、あまり知られていないようです。 | [6 empty] | 1377
1377
| 例えば、Ｎ=３ ⇒ KC ≒ 0.69336 Ｎ=２ ⇒ KC ≒ 0.7937 です。国内基準では､Ｎは３以下 | [6 empty] | 1378
| しかなく、２本入線(直流２線)の場合の "許容電流減少係数" は、0.79 としても問題はない。 | [6 empty] | 1379
1379
| 参考技術資料－S7 簡易計算 | [5 empty] | Help目次 | 1380
[7 empty] | 戻 る | 1380
| Calc 01 簡易照度計算 （平均照度法） | [6 empty] | 1381
1381
| 概算照明率：Ｕ＝(１＋Ｋ-2)0.5－Ｋ-1 Ｋ：室指数 Ｋ-1＝(間口＋奥行) × 天井高 ／ (間口×奥行) | [6 empty] | 1382
| 反射率：ρc＝天井面反射率、 ρw＝壁面反射率、 ρf＝床面反射率より４回反射までを考慮した照明率 | [6 empty] | 1383
| Ｕt は、 Ｕt≒ｆ(Ｕ)・[ｆ(ρ)・(ρc・ρf＋ρc2・ρf2)]＋ｆ(K)・[ρw＋ρc・ρw＋ρc・ρf・ρw］ | [6 empty] | 1384
| ただし、 ｆ(Ｕ)，ｆ(ρ)，ｆ(Ｋ) ：Ｕ，ρ，Ｋ に関する函数。 | [6 empty] | 1385
| Ｎ＝Ｅ・Ａ／(Ｍ・Ｕt・Ｆ・ｎ) | [6 empty] | 1386
| Ｎ：照明器具台数 Ｅ：設計照度 [Lx] Ｍ：保守率 Ｕt：照明率 | [6 empty] | 1387
| Ｆ：ランプ１本あたりの光束 [ｌｍ] ｎ：ランプ本数／器具１台 | [6 empty] | 1388
1388
| 床面の反射率について ： 各メーカの照明率資料は、床面の反射率が １０％ の値です。 | [6 empty] | 1389
| この反射率を 15～20％ に変更可能なら､必要器具台数を数パーセント以上少なくすることが可能です。 | [6 empty] | 1390
1390
| ランプ光束 [lm]：FPL etc. | [6 empty] | 1391
FPL FML FDL FHT FHP | [7 empty] | 1392
| 9W 540 520 16W 1200 | [6 empty] | 1393
| 13W 790～ 840 850 750～ 800 24W 1800 23W 1770 | [6 empty] | 1394
| 18W 1050～1120 1030～1100 1000～1070 32W 2400 32W 2900 | [6 empty] | 1395
| 27W 1690～1855 1480～1600 1450～1550 42W 3200 45W 4350 | [6 empty] | 1396
| 28W 1970～2100 | [6 empty] | 1397
| 36W 2720～2900 2900 | [6 empty] | 1398
| 55W 4230～4500 4350 | [6 empty] | 1399
| 96W 8100～8600 7500 | [6 empty] | 1400
1400
| ランプ光束 [lm]：FCL・LED | [6 empty] | 1401
| FCL FCL(パルック) FHD(ツインパルック) LED直管 LED電球 | [6 empty] | 1402
| 30形(28W) 1600 2210 40形(41W) 3210～3450 20形(14.0W) 1200 (4.0W) 340 | [6 empty] | 1403
| 32形(30W) 1960 2640 70形(68W) 5750～6550 40形(27.2W) 2400 (6.9W) 570 | [6 empty] | 1404
| 40形(38W) 2680 3440 85形(83W) 7100～8100 (9.2W) 825 | [6 empty] | 1405
| 100形(97W) 8620～9850 (7.2W) 485 | [6 empty] | 1406
| (7.6W) 530 | [6 empty] | 1407
| (6.0W) 480 | [6 empty] | 1408
| (6.4W) 450 | [6 empty] | 1409
1409
| ランプ光束 [lm]：Hf・FL・FLR | [6 empty] | 1410
| FL(G) FLR | [6 empty] | 1411
| G-Ｈf 63形(63)W 6560 10形(10W) 460 | [6 empty] | 1412
| Ｈf 16形(16W/23W) 1470／2100 15形(15W) 820 | [6 empty] | 1413
| 32形(32W/45W) 3520／4950 20形(18W) 1170 | [6 empty] | 1414
| 50形(50W/65W) 5200／6400 30形(30W) 1700 | [6 empty] | 1415
| 86形(84W) 9200 32形(32W) 2090 (32W) 2000 | [6 empty] | 1416
| 40形(37W) 2950 (36～40W) 2850 | [6 empty] | 1417
| 110形 (100～110W) 8500 | [6 empty] | 1418
1418
1418
| Calc 02 インピーダンス (Impedance) 合成計算 | [6 empty] | 1419
1419
| (Ｚ)ｎ＝(Ｚ1)ｎ＋(Ｚ2)ｎ | [6 empty] | 1420
| 直列回路 （Series circuit) ……… ｎ＝１ | [6 empty] | 1421
| 並列回路 （Parallel circuit) ……… ｎ＝-1 | [6 empty] | 1422
| 直列回路の Impedance 合成 ： Ｚ＝Ｚ1＋Ｚ2 | [6 empty] | 1423
| 並列回路の Impedance 合成 ： １／Ｚ＝１／Ｚ1＋１／Ｚ2 | [6 empty] | 1424
1424
| 直列回路：Ｚ1=Ｒ1＋jＸ1、Ｚ2=Ｒ2＋jＸ2 の合成インピーダンス Ｚは、 | [6 empty] | 1425
| Ｚ＝Ｚ1＋Ｚ2＝(Ｒ1＋Ｒ2)＋j(Ｘ1＋Ｘ2) cos φ＝(Ｒ1＋Ｒ2)／Ｚ | [6 empty] | 1426
| Ｚ1=Ｒ1＋jＸ1、Ｚ2=１／jＸC の合成インピーダンス Ｚは、 | [6 empty] | 1427
| Ｚ＝Ｒ1＋j(Ｘ1－１／ＸC) cos φ＝Ｒ1／Ｚ | [6 empty] | 1428
1428
| 並列回路：Ｚ1=Ｒ1＋jＸ1、Ｚ2=Ｒ2＋jＸ2 (又は １／ｊＸC) の合成) の合成 | [6 empty] | 1429
| １／Ｚ＝１／Ｚ1＋１／Ｚ2 cos φ＝Ｒｚ／Ｚ | [6 empty] | 1430
1430
| 実務例：直列回路 Ｚ1、Ｚ2 = １／ｊＸC … 直列リアクトル ＋ 進相コンデンサ | [6 empty] | 1431
| 並列回路 Ｚ1、Ｚ2 ………………… 変圧器の並列運転、多条布設ケーブル | [6 empty] | 1432
1432
1432
| Calc 03 低圧電力幹線の諸計算 | [6 empty] | 1433
1433
| No.2 Impedance 合成計算の公式 (F-1～4) により、構内配電網を合成して回路の解析ができます。 | [6 empty] | 1434
| 解析項目：変圧器電圧変動率、変圧器負荷率、変圧器定格電流、進相コンデンサの設置 （配電側、 | [6 empty] | 1435
| 負荷側) による力率計算、単独幹線・分岐幹線の構築と使用ケーブルの選定、全負荷電流・ | [6 empty] | 1436
| 変圧器電流・配電側電圧、負荷側（幹線単位）電流・電圧・力率、幹線毎の対称値短絡電流、 | [6 empty] | 1437
| 対称値母線短絡電流 | [6 empty] | 1438
1438
| この「低圧電力幹線の簡易計算」では、上記解析項目のうち、３φ、１φの電気方式、配電用変圧器の | [6 empty] | 1439
| 定格容量、配電側進相コンデンサ設置、幹線ケーブルの選定、負荷入力内容による負荷側電圧、負荷側 | [6 empty] | 1440
| 電流、負荷側短絡電流 (対称値)、母線短絡電流 (対称値) の計算を行います。 | [6 empty] | 1441
1441
| 電気方式 1φ60Hz ：１φ３Ｗ－50Hz／60Hz 3φ60Hz ： ３φ３Ｗ－50Hz／60Hz | [6 empty] | 1442
1442
| 変圧器・進相コンデンサの入力 計算する幹線毎に「電気方式」､「二次電圧」､「ＴＲ容量」､ | [6 empty] | 1443
| 「ＳＣ[KVar]」 の各項目を入力して下さい。 | [6 empty] | 1444
| （注）この計算は、変圧器「１台」に対して､「１幹線」接続の簡易計算で 複数幹線のインピーダン | [6 empty] | 1445
| ス計算は、「ＶＤ４」による。 | [6 empty] | 1446
1446
| 進相コンデンサ容量の入力 実際に設置する定格容量を入力するのではなく、この幹線に対して、負担 | [6 empty] | 1447
| するＳＣ容量を入力する。 | [6 empty] | 1448
| （例） この幹線の需要電力が全体の 1／3 で、ＳＣ 75 KVar×１ 台設置の場合、25 KVarと入力する。 | [6 empty] | 1449
1449
| 幹線ケーブル 分岐幹線の電圧降下計算：単独幹線のみの対応で分岐幹線の計算はできません。 | [6 empty] | 1450
| 分岐幹線の計算：「ＶＤ４」による。 | [6 empty] | 1451
1451
| 幹線ケーブルの種類 導体最高温度は、５０[℃]に固定して計算しています。 | [6 empty] | 1452
| ｛1+0.00393・(50－20)｝/1.2751 ≒ 0.876715552 | [6 empty] | 1453
1453
| ＤＭＫＷ (需要電力) の入力 [KVA]×cosφ＝[KW]より、KVA表示の値は、平均力率 cosφ および | [6 empty] | 1454
| 平均需要率 Ｄｆを乗じた値を入力して下さい。 | [6 empty] | 1455
| （例）１０KVA、cosφ＝０.８、Ｄｆ＝０.５ の場合、4.00 KW です。 | [6 empty] | 1456
| 動力負荷は、入力KW (出力KW/η) に平均需要率 Ｄｆ を乗じた値を入力して下さい。 | [6 empty] | 1457
| （η：ＩＭの効率） IM：Induction motor (誘導電動機) | [6 empty] | 1458
| （例）ＩＭ 15KW、η=0.855、Ｄｆ=0.3 の場合、≒5.26 KW です。 | [6 empty] | 1459
| （例）動力負荷計 ６０KW、平均効率η=0.8、平均需要率 Ｄｆ=0.4 の場合、３０.00 KW です。 | [6 empty] | 1460
1460
1460
| 短絡電流（対称値） ｢10,000,000｣と入力すると｢電流 ＩL｣ 欄に現場盤一次側の短絡電流値を | [6 empty] | 1461
| 表示します。 | [6 empty] | 1462
| 更に、ケーブル亘長を「０」にすると、配電盤母線短絡電流値を表示します。 | [6 empty] | 1463
1463
| 現場盤一次電圧"ＥL" 変圧器二次電圧と現場盤一次電圧との電位差は、変圧器電圧変動率と線路電 | [6 empty] | 1464
| 圧降下とのベクトル和です。 | [6 empty] | 1465
1465
1465
1465
| Calc 04 二次方程式 ｆ(Ｘ)＝０ の解 | [6 empty] | 1466
1466
| 二次方程式 ｆ(Ｘ)をｆ(Ｘ)＝AX２＋BX＋C (ただし、Ａ≠０ ) とすると、ｆ(Ｘ)＝０ の解、Ｘａ， | [6 empty] | 1467
| Ｘｂ を求めるとき、係数Ａ､Ｂ､Ｃ を数値入力します。"Ａ", "Ｂ", "Ｃ" を "入力セル" に入力すると、 | [6 empty] | 1468
| 計算を行います。 | [6 empty] | 1469
| ｆ(Ｘ) の一次導函数ｆ’(Ｘ)＝０ より、極大値 又は 極小値 (Ｘ０) を求めます。ここで、判別式 D＝ | [6 empty] | 1470
| Ｂ2－４AC D＜０ のときは、ＡＢＳ(Ｄ) で計算し、虚大値 又は 虚小値 (Ｘ０) と表示します。 | [6 empty] | 1471
| ＡＢＳ：絶対値 (Absolute vallue) [ ¦D¦ → D≧0：D，D＜0：D ] | [6 empty] | 1472
1472
| Ｘa・Ｘb 解計算は､実根または複素数で計算します。[ｊ(ｎ)：虚数]､重根の場合は､これを表示します。 | [6 empty] | 1473
1473
1473
1473
| Calc 05 三次方程式 ｆ(Ｘ)＝０ の実根解（ニュートン微分法） | [6 empty] | 1474
1474
| 三次方程式 ｆ(X) をｆ(X)＝AX３＋BX２＋CX＋D (ただし､Ａ≠０) とすると､ｆ(X)＝０ の解、Xa、Xb、 | [6 empty] | 1475
| Xc を求めるとき、係数 A、B、C、D を数値入力をします。係数 "Ａ", "Ｂ", "Ｃ", "Ｄ" を入力する | [6 empty] | 1476
| と、計算を行います。 | [6 empty] | 1477
| ｆ(X)の一次導函数 ｆ'(X)＝０ より、極大値、極小値 (X１、X２) を求めます。ここで､ｆ'(X)＝０ の | [6 empty] | 1478
| 判別式 Ｄ＜０ のときは、ＡＢＳ(Ｄ)で 計算し、虚大値、虚小値 (Ｘ１、Ｘ２) を表示します。 | [6 empty] | 1479
| 次に、二次導函数 ｆ"(Ｘ)＝０ より、変曲点 Xo を求めます。 | [6 empty] | 1480
| Ｘa、Ｘb、Ｘc 解計算の 近似初期値を Ａ､ｆ'(X１)､ｆ'(X２)､ｆ"(Xo) の "正"・"零"・"負" から判 | [6 empty] | 1481
| 断・決定して 実根解 を計算します。重根の場合は、これを表示します。 | [6 empty] | 1482
1482
| 実務例：架線弛度計算 | [6 empty] | 1483
1483
1483
1483
1483
1483
1483
1483
| S8-wiredip 参考技術計算：架線弛度計算 | [5 empty] | Help目次 | 1484
[7 empty] | 戻 る | 1484
| 1. シート構成 計算 シート Sheet No.：A4-01～nn | [6 empty] | 1485
| 集計 シート Sheet No.：A4-Total | [6 empty] | 1486
| DATA シート Sheet No.：DATA | [6 empty] | 1487
1487
| 2. 計算式 Ｄt3－(Ａ－Ｂ)Ｄt－ＢＤ(Ｗt／Ｗ)＝０ | [6 empty] | 1488
| ただし、Ａ＝Ｄ2＋(3／8)Ｓ2α (ｔ－ｔ0)、 Ｂ＝(3／8)Ｓ2 (Ｔ／ＥＡ) | [6 empty] | 1489
1489
| 関連式：Ｌt＝Ｌ＋α (ｔ－ｔ0)Ｓ＋(Ｔｔ－Ｔ)Ｓ／ＥＡ、 Ｌｔ＝Ｓ＋8Ｄｔ2／3Ｓ | [6 empty] | 1490
| Ｌ＝Ｓ＋8Ｄ2／3Ｓ、 Ｄt＝ＷtＳ2／8Ｔt 、 Ｄ＝ＷＳ2／8Ｔ | [6 empty] | 1491
1491
| Ｄt:無風,無雪,任意温度ｔ[℃]における弛度[ｍ] Ｓ:径間長[ｍ] | [6 empty] | 1492
| Ｌt:無風,無雪,任意温度ｔ[℃]における電線実長[ｍ] α:電線の線膨張係数[1/℃] | [6 empty] | 1493
| Ｔt:無風,無雪,任意温度ｔ[℃]における電線張力[Kg] Ｅ:電線の弾性係数[Kg/sqmm] | [6 empty] | 1494
| Ｗt:電線単位長あたりの質量[Kg/ｍ] | [6 empty] | 1495
1495
| Ｄ:最大荷重,平均温度または最低温度ｔ[℃]における 弛度[ｍ] | [6 empty] | 1496
| Ｌ:最大荷重,平均温度または最低温度ｔ[℃]における電線実長[ｍ] | [6 empty] | 1497
| Ｔ:最大荷重,平均温度または最低温度ｔ[℃]における電線張力[Kg] | [6 empty] | 1498
| Ｗ:電線単位長あたりの最大荷重[Kg/ｍ] | [6 empty] | 1499
1499
| ニュートン(１回微分)法による近似計算を採用し､一次導函数および二次導函数で得た微係数と変曲点 | [6 empty] | 1500
| の解析から近似初期値を設定して、収束 (誤差10-14以下) させています。 | [6 empty] | 1501
1501
| 3. 主な使用 Worksheet function HLOOKUP、VLOOKUP：DATA 読み込み | [6 empty] | 1502
| IF( )：条件判断 MAX、MIN：最大値、最小値 | [6 empty] | 1503
1503
| 4. 風圧荷重 電気設備技術基準32条(解釈条項57条)および社団法人日本電気協会編配電規程による。 | [6 empty] | 1504
1504
| 5. ご使用上の注意事項 | [6 empty] | 1505
| ・計算シートの入力箇所：黄色セル(各項目のコメント文参照) | [6 empty] | 1506
| ・入力中に"#VALUE!"が表示されることがありますが、全ての入力が完了するとこの表示は消えます。 | [6 empty] | 1507
| ・電線、メッセンジャ・ワイヤのデータ修正、削除、追加について | [6 empty] | 1508
| 計算シート欄外右側のプルダウン・リスト[使用電線]、[Messenger wire] の各項目を修正、削除 | [6 empty] | 1509
| して下さい。"User Reg." を修正すると追加登録が出来ます。 修正・追加内容は、DATA シート | [6 empty] | 1510
| に自動転記されますので必要細目 を ＤＡＴＡシート で修正、登録して下さい。 | [6 empty] | 1511
1511
| 基準弛度 基準径間長４０[ｍ]、温度１５[℃]、無風時において、 | [6 empty] | 1512
| 基準弛度＝0.5[ｍ]：ＯＷ，ＡＣＳＲ-ＯＷ | [6 empty] | 1513
| 基準弛度＝0.6[ｍ]：その他の電線 | [6 empty] | 1514
| 基準弛度＝0.8[ｍ]：弛度２％ (40m×0.02) ：国内電力会社標準 海外では３％の国々もあります。 | [6 empty] | 1515
| (注) 径間長 ４０ m、弛度 ０.８ m の電線の実長 Ｌは、Ｌ＝Ｓ＋8Ｄ2／3Ｓ より | [6 empty] | 1516
| 40.042666･･･[m] となり、径間長より 4.266･･･[ｃｍ] 長くなります。 | [6 empty] | 1517
1517
| ただし、メッセンジャ・ワイヤによるケーブルの多条張架をする場合等は、張力合計値から判断して、 | [6 empty] | 1518
| 弛度を基準弛度より大きく設定しなければ支線 (Stay) の強度がとれない場合もあります。 | [6 empty] | 1519
| また､安全率についても ２.５ 以上が望ましく、弛度の補正で調整して下さい。 | [6 empty] | 1520
1520
| 使用電線 電線の種類、サイズ、条数、組数の入力が完了すると -1 から -5 の順に表示されます。 | [6 empty] | 1521
| ただし、計算の種類が６以上になると"計算不可"となり、残りは、次頁のシートに入力し | [6 empty] | 1522
| て下さい。 | [6 empty] | #REF!
1522
| 電線の種類 プルダウンリストから選択して下さい。 | [6 empty] | 1523
| 【注】空欄を設けずに上から順に入力して下さい。 | [6 empty] | 1524
| 右欄セル No."AE3" ～ "44" の USER Reg. を修正して、新規データを登録して下さい。 | [6 empty] | 1525
| なお、ＤＡＴＡシートもあわせて登録して下さい。 | [6 empty] | 1526
1526
| 電線サイズ 公称値を入力して下さい。 | [6 empty] | 1527
1527
| 電線の条数 [例] 高圧１回線 6KV ＯＣ×3 → ３、 ＣＥＥ 2sq-15C×2 (ＭＷ38) → ２ | [6 empty] | 1528
1528
| メッセンジャワイヤ 電線･ケーブル-1、-2、-3 を ＭＷ38 １本に多条張架する場合には、電線･ケーブル-1 | [6 empty] | 1529
| 欄に､ＭＷ 38sqを入力し､-2、-3 欄には､"---〃---" を入力して下さい。 | [6 empty] | 1530
1530
| 合計の組数 [例] 高圧２回線 6KV ＯＣ×3×2 → ２、 600V ＣＥ-Ｔ 200sq (MW38)×3 → ３ | [6 empty] | 1531
| 多条張架ケーブルの平均外径(ｄ) Ｎ本のケーブルの外径の平均値を da とすると、ｄ=ｄa×Ｎ0.55 | [6 empty] | 1532
| 断面積表示 電線の種類を入力して"0.00"と表示された場合には、メッセンジャ・ワイヤを選択し入力し | [6 empty] | 1533
| て下さい。 【注】メッセンジャ・ワイヤの外径は、表示されません。 | [6 empty] | 1534
1534
1534
| 弛度補正値入力 基準弛度に対して張力が大き過ぎる場合等、補正すると補正値が適用されます。 | [6 empty] | 1535
| 適用された弛度補正値とは、現在入力されている径間長に対する無風 15[℃] に換算し | [6 empty] | 1536
| た基準弛度を表しています。 | [6 empty] | 1537
1537
| 施工時の注意事項 施工前に周囲温度を測定してください。無風時 ０ ～ ９０[℃] の弛度から比例案分 | [6 empty] | 1538
| し、その気温の弛度を決定してください。 | [6 empty] | 1539
| 夏場に張力 (Tension)をかけ過ぎると、冬場に電柱が傾くことがあるので施工時の | [6 empty] | 1540
| 温度管理をして下さい。 | [6 empty] | 1541
1540
| ＤＡＴＡシート 電線類：住友電工 電線技術資料 JD-174R3 (1996.1) | [6 empty] | 1541
| メッセンジャワイヤ：JIS-C-3537 亜鉛メッキ鋼より線 | [5 empty] | 戻 る | 1542
1542
1542
混触事故による我が国最初の犠牲者 …………… Ｂ種接地とおはなはん | [7 empty] | 1543
1543
| 1967年発行の「電気設備設計データ・計算の基礎」(社団法人日本電設工業協会) 第二種接地工事 (Ｂ 種接委 | [6 empty] | 1544
| 員長) 記述内容の抜粋を以下に紹介します。世界の配電は直流で始まり(1882年ＮＹ市、1887年東京)、交流 | [6 empty] | 1545
| 配電(1889年大阪、1890年東京)に変った。初期交流配電は、各国ともに非接地系で大阪・東京ともに､一次 | [6 empty] | 1546
| 側単相2000V、二次側100Vでしたが二次側にはＢ種接地はなかった。1897年 (明治30年) 10月15日発行の | [6 empty] | 1547
| ｢電気の友｣第75号に｢電気に触れて変死を遂ぐ｣と題して小林勲氏の記事が載っています。 | [6 empty] | 1548
| 小林勲氏 (当時、社団法人日本電設工業協会技術委員会副会長）執筆］ | [6 empty] | 1549
1549
| 10月１日午後5時10分、東京神田錦町二丁目三番地牛肉店江知勝方の女中おはな (15) が肉切場より電灯を | [6 empty] | 1550
| 入口の下足のところへ移さんとして電灯紐 (コード) に手をかけると同時に､アッと一声叫びしままその場に | [6 empty] | 1551
| 打倒れて苦しむ体に、家内の者共大いに驚き一同駆付け見たるに、おはなが右の手にて押さえし電灯紐の電 | [6 empty] | 1552
| 気いかにして感じけん、同人の中指および人差指に線は焼付き居るに、いよいよ騒ぎ立たしが、主人万吉が | [6 empty] | 1553
| 有合わせし肉切包丁にて右の電灯紐を切断したれば、暫くおはなの手より電灯紐は離れたり、依て直ぐさま | [6 empty] | 1554
| 向川岸小川町二番地なる高橋医師を招き診察を乞いたるも、その時おはなはすでに死し居たれば、いかんと | [6 empty] | 1555
| もせん方なく ・・・(以下略) | [6 empty] | 1556
1556
| これは変圧器の一次巻線と二次巻線の混触による日本最初の感電死亡事故例で被害者家族が被害賠償の訴訟を | [6 empty] | 1557
| 提起し、敗訴した東京電灯会社 (現在の東京電力) には、1500円の賠償が命じられた。当時、この種の混触事 | [6 empty] | 1558
| 故は世界各国で起こり、感電事故、火災事故が発生し、その対策として変圧器 の二次側にフィルムカットアウ | [6 empty] | 1559
| ト (破壊電圧まで電圧が上昇すると導通する一種の放電器) を取付け、接地する(常時非接地、混触時Ｂ種接地) | [6 empty] | 1560
| 方法を採った。その後1911年 (明治44年) わが国で初めての電気事業法が公布され、それに伴って逓信省令・ | [6 empty] | 1561
| 電気工事規定 (後の電気工作物規定、昭和47年電気設備技術基準) が発令され､その23条に第二種 (現在Ｂ種) | [6 empty] | 1562
| 接地工事が規定されてフィルムカットアウトは大正中期には、その姿を消した。 | [6 empty] | 1563
1563
| (参考) 世界で最初に商用直流配電事業を始めたのは、イタリヤの事業家ヘルマン・アインシュタイン | [6 empty] | 1564
| (Albert Einstein の父親) である。 | [6 empty] | 1565
[7 empty] | 戻 る | 1565
1565
1565
1565
1565
1565
1565
| ESE Service | [5 empty] | Help目次 | 1566
| History：1941 Nishinomiya born. | [6 empty] | 1567
| 1965 Ehime University Department of Electrical Engineering graduate. | [6 empty] | 1568
| 1965 Co., Ltd Daidan joined, in 1976 the company left. | [6 empty] | 1569
| 1979 ESE Service (Electro Systems Engineering Service) Establishment. | [6 empty] | 1570
1570
| Career：Domestic and foreign plant electrical design and supervision, | [6 empty] | 1571
| Building electrical design and supervision, Software development | [6 empty] | 1572
| for the related technical computing, CAD standard diagram generation, | [6 empty] | 1573
| Electrical equipment work integration systems, etc. . | [6 empty] | 1574
1574
| Contact us：E-Mail recs@kcn.jp ( Except in an emergency, please E-mail ) | [6 empty] | 1575
| Reply date of Inquiry as a rule, suppose you have three business days. | [6 empty] | 1576
| Business days ： Monday to Thursday.（holidays excluded） | [6 empty] | 1577
| Business hours： 8:00～17:00 (The time in Japan Standard Time) | [6 empty] | 1578
1578
| Emergency：Mobile phone 090-1891-7674 Sakai Kyozo | [6 empty] | 1579
1579
1579
1579
| お問合せ：E-Mail recs@kcn.jp (緊急時以外は、電子メールでお願いします。) | [6 empty] | 1580
| お問合せ内容の返信期日は原則として、３営業日 以内とします。 | [6 empty] | 1581
| 営 業 日：月曜 ～ 金曜日 | [6 empty] | 1582
休 日：土曜、日曜、祝祭日
| 営業時間：８時～12時、13時 ～ 17時 | [6 empty] | 1583
1583
| 緊急時 ：090-1891-7674 佐海 恭三 (Sakai Kyozo) | [6 empty] | 1584
| 会社住所 ：634-0071 奈良県橿原市山之坊町639 | [6 empty] | 1585
| ESE Service 佐海 恭三 | [6 empty] | 1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
↓Ｉg2,4
8.5Ω
ＥDELB
100V
ＥA･D
Eg2,4
Eg1,3
16Ω
ELCB
100V
1.7Ω
Earth
ＥB
↓Ｉg1,3
6KV
MCCB
200
300
400
500
700
1500
50
2000
1000
40
30
70
100
√T･Ｉ＝165
時間[秒] →
0.3
0.4
05
0.7
2
3
4
5
1.0
0.02
電流[mA](実効値) →
0.2
√T･Ｉ＝116
0.03
0.07
0.1
0.01
0.05