## Check List
作業前チェックリスト |  |  | ＸＸＸＸＸＸ(株)受変電設備改修計画 F10系 本接続切替工事 |  |  | 実 施 年 月 日 ２００Ｘ．０８／２２（ｘｘｘ.） | 200X.08.09 200X.08.19 作成者(ＸＸ ＸＸ)
１.事前確認事項 |  |  |  | ５.仮設工事等
1-1 | ●施 行 主 | ●入場許可証 ●車両入場許可証 |  | 5-1 | ●仮設電源-1 | ●用途(電動工具・照明、) ●発電機( 2 KVA)×( 1)台
1-2 | ●電力会社 | (ＸＸ)電力 ○本社、○( )支社、●( ＸＸ )営業所 |  | 5-2 | ○仮設電源-2 | ○用途(仮送電用) ○発電機( KVA)×( )台
1-3 | ○公 官 庁 |  |  | 5-3 |  | ○仮送電回路( ) ○接続場所( )
1-4 | ○ |  |  | 5-4 | ○仮設配線 | ○
|  |  |  | 5-5 | ○仮設仮囲い | ○
２.作業内容 |  |  |  | 5-6 | ●感電防止 | ●耐圧時進入禁止ロープ
2-1 | ●作業計画 | ●作業工程 ○作業班分 ●適正人員 |  | 5-7 | ○ | ○
2-2 | ●一般作業 | ●屋内作業 ●屋外作業 ●盤内作業
2-3 | ○高所作業 | ○固定足場 ○吊り足場 ○高所作業車-積載荷重( )Kg |  | ６.工具、試験機器類
2-4 | ○閉所作業 | ○換気装置 ○給気装置 ○排水装置 |  | 6-1 | ●使用工具類 | ●手動工具 ●電動工具 ○油圧工具 ○ウインチ
2-5 | ○活線作業 | ○200V活線 ○400V活線 ○6KV活線 |  | 6-2 |  | ●保安接地 ●懐中電灯 ●絶縁ゴム手袋 ●絶縁シートx４枚
2-6 | ○架線･管路 | ○建柱 ○支柱、支線 ○架線 ○管路 ○マンホール |  | 6-3 | ●試験機器-1 | ●低圧検電器×( 1)台 ●高圧検電器 ×( 1)台
2-7 | ○ |  |  | 6-4 |  | ●500Vメガー×( 1)台 ●1000Vメガー×( 1)台
|  |  |  | 6-5 |  | ●検相器×( 1)台 ●テスタ
３.作業環境 |  |  |  | 6-6 | ●試験機器-2 | ●交流耐圧試験器×( 1)台 昇圧変圧器( ?)KVA ＸＸＸＸ
3-1 | ○作業場所 | ●普通場所 ○高温場所 ○低温場所 ○危険場所 |  | 6-7 |  | ●直流耐圧試験器×( 1)台 ＸＸＸＸ
3-2 | ○危険場所 | ○酸欠場所 ○濃度測定 ○換気装置 ○作業監視 |  | 6-8 |  | ●51-Ry試験器×( 1)台 ●67-Ry試験器×( 1)台 保安協会
3-3 |  | ○有毒ガス ○濃度測定 ○換気装置 ○防毒マスク |  | 6-9 |  | ○
3-4 |  | ○粉塵場所 ○火気制限 ○換気装置 ○防塵マスク |  | 6-10 |  | ○ガス検知器 ○ＭＨ換気装置
3-5 |  | ○防爆場所 ○静電気対策○火気制限 |  | ７.関連工事ほか
3-6 | ●屋外場所 | ●風雨風雪対策 ●日射対策 ○結露対策 ○凍結対策 |  | 7-1 | ●連絡確認 | ○関連他業者との工事工程、現地作業調整
3-7 | ○ |  |  | 7-2 | ○重量運搬 | ○重機( ) ○工具( ) ○運搬経路確保
|  |  |  | 7-3 | ○関連工事 | ○斫り工事 ○鉄筋工事 ○コンクリート打設 ○左官工事
４.機器発注、工事材料 |  |  |  | 7-4 |  | ○塗装工事 ○溶接工事 ○鋼材加工
4-1 | ○発注機器 | ○図面作成 ○図面承認 ○機器製作 ○予定納期( ) |  | 7-5 | ●必要キー | ●建屋出入口 ●キュービクル
4-2 | ○工事材料 | ○配線材料 ○支持材料 ○絶縁材料 ○金具ほか

## 工程表-F10系切替
工 事 工 程 表 |  |  |  | ＸＸＸＸＸＸ(株)受変電設備改修計画 F10系 本接続切替工事 | [6 empty] | 実 施 年 月 日 ２００Ｘ．０８／２２（ｘｘｘ.） |  |  | ＸＸＸＸＸＸ |  |  |  | ＸＸＸＸ
[14 empty] | 次 長 |  | 主 技 |  | 部 長 | 主 席
[16 empty] | ＸＸ |  | ＸＸ | ＸＸ
|  |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  |  | 17
①F10系 停電前作業
①
②F10系 継電器試験
②
③50/51F10～S/S-11(11-89R) 6KV CV-T 200sq 端末処理
③
④S/S-12 ～ ＸＸＸ電源盤 ケーブル接続
④
⑤F10系 復電前作業
⑤
⑥F10系 復電後作業
⑥
⑦既設6KV引込関係 撤去工事 | [6 empty] | ⑦
⑧高圧分岐盤 増設 ＸＸＸＸＸ高圧配電盤 | [6 empty] | ⑧
⑨同上、絶縁耐力、耐圧試験
⑨
|  |  | 事前作業 |  |  | ①停電前作業 | [5 empty] | ③ケーブル端末処理 |  |  |  |  | ⑤復電前作業
|  |  | 検相(S/S-12 TR-12-4) |  |  | S/S-12 MCCB"OFF"(TR-12-1～4) |  |  |  | ,12-52R"切" |  | 6KV CV-T 200sq |  |  |  |  | S/S-11 11-52R"入"
[6 empty] | S/S-13 MCCB"OFF"(TR-13-1～2) |  |  |  | ,13-52R"切" |  | 同上ケーブル特高側 |  |  |  |  | S/S-12 12-52R"入",MCCB"ON"(TR-12-4)
F-10系 変電設備 | [5 empty] | S/S-14 MCCB"OFF"(TR-14-1 ) |  |  |  | ,14-52R"切" |  | 接続一次取り外し |  |  |  |  | 検相(S/S-12 TR-12-4)
S/S-11：F10系 高圧分岐盤 | [5 empty] | S/S-15 MCCB"OFF"(TR-15-1～3) |  |  |  | ,15-52R"切" | [6 empty] | S/S-11 11-52F1"入",11-52F2"入",11-52F3"入"
S/S-12：ＸＸＸ 変電設備 | [5 empty] | S/S-16 MCCB"OFF"(TR-16-1～3) |  |  |  | ,16-52R"切" |  | 特高52F10 ～ S/S-11 |  |  |  |  | S/S-14 15-52F"入" |  |  |  | ,16-52F"入"
S/S-13：ＸＸＸＸＸＸ 変電設備 | [5 empty] | S/S-14 15-52F"切",16-52F"切" | [5 empty] | S/S-11側 端末処理 |  |  |  |  | S/S-16 16-52R"入"
S/S-14：ＸＸＸＸＸＸ 変電設備 | [5 empty] | S/S-11 11-52F1"切",11-52F2"切",11-52F3"切" | [5 empty] | 1000Vメガー |  |  |  |  | S/S-15 15-52R"入"
S/S-14：ＸＸＸ 高圧分岐盤 | [5 empty] | S/S-11 11-52R"切" | [5 empty] | DC20700V 耐圧試験(10分間) |  |  |  |  | S/S-14 14-52R"入"
S/S-15：ＸＸＸＸＸＸ 変電設備 | [16 empty] | S/S-13 13-52R"入"
S/S-16：ＸＸＸ 変電設備 | [5 empty] | ②継電器試験 | [5 empty] | 特高側ケーブル接続 |  |  |  |  | ⑥復電後作業
[6 empty] | S/S-15 15-51R | [5 empty] | 1000Vメガー |  |  |  |  | S/S-12 MCCB"ON"(TR-12-1～4)
(注)-1 | 黒地白文字 | は、 |  |  |  | S/S-14 14-51R | [10 empty] | S/S-16 MCCB"ON"(TR-16-1～3)
| ＸＸＸＸＸＸ殿操作。 |  |  |  |  | S/S-11 11-67F3 | [5 empty] | ④低圧ケーブル接続 |  |  |  |  | S/S-15 MCCB"ON"(TR-15-1～3)
(注)-2 | 工 事 内 容 | は、 |  |  |  | S/S-11 11-51R | [5 empty] | S/S-12 ～ 計量器電源 |  |  |  |  | S/S-14 MCCB"ON"(TR-14-1 )
| ＸＸＸＸ殿工事分 | [10 empty] | 検電、検相、接続 |  |  |  |  | S/S-13 MCCB"ON"(TR-13-1～2)
Ver 1.0－200X.08/09
Ver 1.1－200X.08/12
Ver 1.2－200X.08/19
工 事 内 容
30
45
15
30
45
15
30
45
15
30
45
15
30
45
15
30
45
15
30
45
15
30
45
15
30
45
15
30
45
15
24時刻
6KV KIP
接続
6KV復電
停電
PAS切
事前作業
AS,VCT撤去工事
交流
耐圧試験
ＸＸＸＸＸＸ盤
側板撤去
直流
耐圧試験
ＸＸＸＸＸ高圧配電盤据付工事
11-52F3
ケーブル撤去工事
30
45
15
30
45
15
片付け
◎
復電
片付け

## 手順書-F10系
ＸＸＸＸＸＸ(株)受変電設備改修計画
|  |  | F10系 本接続切替工事 |  |  |  |  | ２００Ｘ．０８／２２ 実施
工事指揮系統
F-10系 変電設備
S/S-11：Ｆ10系 高圧分岐配電盤
S/S-12：ＸＸＸＸＸ 変電設備
S/S-13：ＸＸＸＸＸＸ 変電設備
S/S-14：ＸＸＸＸＸＸ 変電設備
| 非常時緊急連絡および工事状況判断 | [5 empty] | S/S-14：Ｘ Ｘ Ｘ 高圧分岐盤
S/S-15：ＸＸＸＸＸＸ 変電設備
S/S-16：ＸＸＸＸＸ 変電設備
| 工 事 手 順 書 | [6 empty] | 確認者氏名
作業番号 | 作業種別 | 作 業 内 容 | 作 業 場 所 | 作 業 責任者 | 作業者 | 作 業 時 刻 |  | 作業完了 確 認 | 備 考
[6 empty] | 開 始 | 完 了
010 | 機器類手配 | 6KV CV-T 200sq ケーブル端末処理材 |  | ＸＸ |  |  |  | □ |  | 作業種別
011 | 工具類手配 | 工具類、絶縁ゴム手袋、絶縁シート(４枚) 保安接地用電線、各種試験用機器等 |  | ＸＸ |  |  |  | □ |  | 準備作業
作業前確認
|  | 継電器試験器 |  | ＸＸ |  |  |  | □ | ＸＸＸＸ保安協会 | 作業後確認
事前調査
012 | 準備作業 | 雨天／日照対策用防水シートの確保 |  | ＸＸ |  |  |  | □ |  | 調査・確認
連絡・確認
013 | 作業前確認 | 重機(ＸＸＸＸＸ高圧配電盤)据付位置 | S/S-11周辺 | ＸＸ |  |  |  | □ |  | 保安接地
母線放電
作業番号 | 作業種別 | 作 業 内 容 | 作 業 場 所 | 作 業 責任者 | 作業者 | 作 業 時 刻 |  | 作業完了 確 認 | 備 考 | 母線検電
[6 empty] | 開 始 | 完 了 |  |  | 検 相
| 事前作業 | [8 empty] | 機器操作
020 | (機器操作) | 特高6KV ＶＣＢ(52F10) "切" | 特高ＣＢ | ＸＸ |  |  |  | □ | 08/19 完了 | 機器撤去
機器取付
021 | (検 相) | S/S-12 TR-12-2(220V-200KVA)にて検相 | S/S-12 | ＸＸ |  |  |  | □ | 08/19 完了 | 配線工事
加工工事
メガー試験
030 | 作業前確認 | 作業場所、作業内容と作業者人数 |  | ＸＸ |  | 08:00 |  | □ | 事務所前広場集合 | 耐 圧 試験
|  | 各作業者の作業内容の把握 |  | ＸＸ |  |  |  | □ |  | 継電器試験
|  | 各作業者の健康状態 |  | ＸＸ |  |  |  | □
|  | 停電開始予定時刻と復電予定時刻 |  | ＸＸ |  |  |  | □ |  | 停電前作業
|  | 作業の遂行と安全作業 |  | ＸＸ |  |  |  | □ |  | 停電後作業
|  | 停電開始時刻の再確認(工場側) |  | ＸＸ |  |  |  | □ |  | 復電前作業
復電後作業
040 | (養 生) | 防水シート取付け | S/S-11 | ＸＸ |  |  |  | □ | 10系高圧分岐盤
停電前作業
050 | (機器操作) | S/S-14 ＸＸＸ高圧分岐盤ＶＣＢ(15-52F)"切" | S/S-14 | ＸＸ |  |  |  | □ | ＸＸＸＸＸＸ
|  | S/S-14 ＸＸＸ高圧分岐盤ＶＣＢ(16-52F)"切" | ↓ | ＸＸ |  |  |  | □ | ↓
051 | (機器操作) | S/S-14 ＸＸＸＸＸＸ高圧受電盤ＶＣＢ(14-52R)"切" | S/S-14 | ＸＸ |  |  |  | □ | ＸＸＸＸＸＸ
052 | (機器操作) | S/S-12 ＸＸＸＸＸ 高圧受電盤ＶＣＢ(12-52R )"切" | S/S-12 | ＸＸ | ＸＸ | 08:00 |  | □ | ＸＸＸ
|  | S/S-11 ＸＸＸＸＸＸ高圧配電盤ＶＣＢ(11-52F1)"切" | S/S-11 | ＸＸ | ＸＸ | 08:22 |  | □ | 10系高圧分岐盤
|  | S/S-11 ＸＸＸＸＸＸ高圧配電盤ＶＣＢ(11-52F2)"切" | ↓ | ＸＸ | ＸＸ |  |  | □ | ↓
|  | S/S-11 ＸＸＸＸＸ 高圧配電盤ＶＣＢ(11-52F3)"切" | ↓ | ＸＸ | ＸＸ |  |  | □ | ↓
|  | S/S-11 10系高圧分岐高圧受電盤ＶＣＢ(11-52R )"切" | ↓ | ＸＸ | ＸＸ |  | 08:23 | □ | ↓
作業番号 | 作業種別 | 作 業 内 容 | 作 業 場 所 | 作 業 責任者 | 作業者 | 作 業 時 刻 |  | 作業完了 確 認 | 備 考
[6 empty] | 開 始 | 完 了
053 | (機器操作) | 構内引込柱ＰＡＳ"開" → 停電開始 | 引込柱 | ＸＸ |  | 08:36 |  | □
061 | 母線検電 | S/S-11 10系高圧分岐高圧受電盤 ＤＳ (11-89R)一次側 | S/S-11 | ＸＸ | ＸＸ |  |  | □ | 10系高圧分岐盤
停電後作業
060 | (機器操作) | S/S-12 ＸＸＸＸＸ 高圧受電盤 ＤＳ (12-89R )"開" | S/S-12 | ＸＸ | ＸＸ | 08:37 |  | □ | ＸＸＸ
|  | S/S-11 ＸＸＸＸＸＸ高圧配電盤 ＤＳ (11-89F1)"開" | S/S-11 | ＸＸ | ＸＸ |  |  | □ | 10系高圧分岐盤
|  | S/S-11 ＸＸＸＸＸＸ高圧配電盤 ＤＳ (11-89F2)"開" | ↓ | ＸＸ | ＸＸ |  |  | □ | ↓
|  | S/S-11 ＸＸＸＸＸ 高圧配電盤 ＤＳ (11-89F3)"開" | ↓ | ＸＸ | ＸＸ |  |  | □ | ↓
|  | S/S-11 10系高圧分岐高圧受電盤 ＤＳ (11-89R )"開" | ↓ | ＸＸ | ＸＸ |  | 08:38 | □ | ↓
062 | 母線放電 | S/S-21 高圧母線 | S/S-11 | ＸＸ | ＸＸ |  |  | □ | 10系高圧分岐盤
063 | 保安接地 | S/S-11 10系高圧分岐高圧受電盤 ＤＳ (11-89R)一次側 | S/S-11 | ＸＸ | ＸＸ | 08:40 |  | □ | 10系高圧分岐盤
保安協会現場到着
070 | 継電器試験 | S/S-11 10系高圧分岐高圧受電盤 ＯＣＲ (11-51R) | S/S-11 | ＸＸ | 保安協会 | 13:33 |  | □ | 10系高圧分岐盤
限時電流：5.0A，ダイヤル:6.0，瞬時要素：40A
↓ ↓ ↓
|  | 限時電流：4.5A，ダイヤル:0.5，瞬時要素：40A |  |  |  |  | 13:37
071 | 継電器試験 | S/S-11 ＸＸＸＸＸ 高圧配電盤ＤＧＲ(11-67F3) | S/S-11 | ＸＸ | 保安協会 | 13:15 |  | □ | 10系高圧分岐盤
Ｉ0：0.2A，Ｖ0：5％，動作時間：0.2sec
↓ ↓ ↓
|  | Ｉ0：0.2A，Ｖ0：5％，動作時間：0.3sec |  |  |  |  | 13:26
作業番号 | 作業種別 | 作 業 内 容 | 作 業 場 所 | 作 業 責任者 | 作業者 | 作 業 時 刻 |  | 作業完了 確 認 | 備 考
[6 empty] | 開 始 | 完 了
072 | 継電器試験 | 場所移動 S/S-11(10系分岐盤)→S/S-14(ＸＸＸＸＸＸ)
073 | 継電器試験 | S/S-14 ＸＸＸＸＸＸ高圧受電盤 ＯＣＲ (14-51R) | S/S-14 | 平山 | 保安協会 | 13:55 |  |  | ＸＸＸＸＸＸ
|  | 限時電流：3.0A，ダイヤル:5.0，瞬時要素：20A | [5 empty] | □
↓ ↓ ↓
|  | 限時電流：3.0A，ダイヤル:0.5，瞬時要素：20A |  |  |  |  | 13:59 | □
074 | 継電器試験 | 場所移動 S/S-14(ＸＸＸＸＸＸ)→S/S-15(ＸＸＸＸ)
075 | 継電器試験 | S/S-15 ＸＸＸＸＸＸ高圧受電盤 ＯＣＲ (15-51R) | S/S-15 | ＸＸ | 保安協会 | 14:12 |  |  | ＸＸＸＸＸＸ
|  | 限時電流：3.0A，ダイヤル:3.0，瞬時要素：20A | [5 empty] | □
↓ ↓ ↓
|  | 限時電流：4.0A，ダイヤル:1.0，瞬時要素：30A |  |  |  |  | 14:18 | □
080 | 準備作業 | 特高側 主変二次盤 ＶＣＢ(52S) "切" | 特高ＣＢ | ＸＸ |  | 08:53 |  | □ | 特高ＣＢ
|  | 母線検電 ＶＣＢ (52F10) 一次側 | ↓ | ＸＸ |  |  |  | □ | ↓
|  | 特高側 ＶＣＢ (52F10) 6KV CVｰT 200sq 接続取外し | ↓ | ＸＸ |  |  |  | □ | ↓
|  | 絶縁シート取付け 特高側 ＶＣＢ (52F20) | ↓ | ＸＸ |  |  |  | □ | ↓
|  | 絶縁シート取付け 特高側 ＶＣＢ (52F80) | ↓ | ＸＸ |  |  |  | □ | ↓
|  | 特高側 主変二次盤 ＶＣＢ(52S) "入" | ↓ | ＸＸ |  |  |  | □ | ↓
|  | 特高側 ＶＣＢ (52F10) 施錠 | ↓ | ＸＸ |  |  | 09:11 | □ | ↓
|  | 6KV CV-T 200sq(52F10～S/S-11)立上り部整線 | S/S-11 | ＸＸ |  | 09:20 | 09:50 | □
081 | 端末処理 | 6KV CV-T 200sq(S/S-11 10系高圧分岐受電盤) | ↓ | ＸＸ |  | 09:20 |  | □
作業番号 | 作業種別 | 作 業 内 容 | 作 業 場 所 | 作 業 責任者 | 作業者 | 作 業 時 刻 |  | 作業完了 確 認 | 備 考
[6 empty] | 開 始 | 完 了
082 | 耐圧前確認 | S/S-11 高圧危険防止 | S/S-11 | ＸＸ | ＸＸ |  |  | □ | 10系高圧分岐盤
083 | メガー試験 | 6KV CV-T 200sq(S/S-11 10系高圧分岐受電盤) | ↓ | ＸＸ | ＸＸ |  |  | □ | ↓
| 耐 圧 試験 | ↓ ↓ | ↓ | ＸＸ | ＸＸ | 12:04 | 12:14 | □ | ↓
| メガー試験 | ↓ ↓ | ↓ | ＸＸ | ＸＸ |  |  | □ | ↓
泗水 | メガー試験 | ＸＸＸＸＸ高圧配電盤 6KV ＫＩＰ (1000Vメガー) | S/S-11 | ＸＸ |  |  |  | □ | 10系高圧分岐盤
↓ | 耐 圧 試験 | ↓ (交流耐圧) | ↓ | ＸＸ |  | 12:37 | 12:47 | □ | ↓
↓ | メガー試験 | ↓ (1000Vメガー) | ↓ | ＸＸ |  |  |  | □ | ↓
↓ | 配線工事 | ↓ 母線接続 | ↓ | ＸＸ |  |  |  | □ | ↓
↓ | メガー試験 | ↓ (1000Vメガー) | ↓ | ＸＸ |  |  |  | □ | ↓
084 | 連絡・確認 | 特高側 ＶＣＢ (52F10) 開錠 | 特高ＣＢ | ＸＸ |  |  |  | □ | 特高ＣＢ
|  | 特高側 主変二次盤 ＶＣＢ(52S) "切" | ↓ | ＸＸ |  | 14:36 |  | □ | ↓
|  | 母線検電 ＶＣＢ (52F10) 一次側 | ↓ | ＸＸ |  |  |  | □ | ↓
085 | 復旧作業 | 特高側 ＶＣＢ (52F10) 6KV CVｰT 200sq 再接続 | ↓ | ＸＸ |  | 14:37 | 14:50 | □ | ↓
|  | S/S-11 10系高圧分岐高圧受電盤内 点検,清掃 | S/S-11 | ＸＸ | ＸＸ | 14:55 | 15:00 | □ | 10系高圧分岐盤
100 | 保安接地取外 | S/S-11 10系高圧分岐高圧受電盤DS(11-89R)一次側 | ↓ | ＸＸ |  | 15:02 |  | □ | ↓
086 | メガー試験 | 6KV CV-T 200sq(S/S-11 10系高圧分岐受電盤) | ↓ | ＸＸ | ＸＸ | 15:03 | 15:04 | □ | ↓
復電前作業
101 | (機器操作) | S/S-11 10系高圧分岐高圧受電盤DS(11-89R )"閉" | S/S-11 | ＸＸ | ＸＸ | 15:06 |  | □ | 10系高圧分岐盤
|  | S/S-11 ＸＸＸＸＸＸ高圧配電盤DS(11-89F1)"閉" | ↓ | ＸＸ | ＸＸ |  |  | □ | ↓
|  | S/S-11 ＸＸＸＸＸＸ高圧配電盤DS(11-89F2)"閉" | ↓ | ＸＸ | ＸＸ |  |  | □ | ↓
|  | S/S-11 ＸＸＸＸＸ 高圧配電盤DS(11-89F3)"閉" | ↓ | ＸＸ | ＸＸ |  |  | □ | ↓
|  | S/S-12 ＸＸＸＸＸ 高圧受電盤DS(12-89R )"閉" | ↓ | ＸＸ | ＸＸ |  | 15:07 | □ | ↓
作業番号 | 作業種別 | 作 業 内 容 | 作 業 場 所 | 作 業 責任者 | 作業者 | 作 業 時 刻 |  | 作業完了 確 認 | 備 考
[6 empty] | 開 始 | 完 了
087 | 連絡・確認 | 特高側 主変二次盤 ＶＣＢ(52S) "入" | 特高ＣＢ | ＸＸ |  | 15:15 |  | □ | 特高ＣＢ
| 施錠 | 特高側 ＶＣＢ (52S) 施錠 | ↓ | ＸＸ |  |  |  | □ | ↓
110 | 開錠 | 特高側 ＶＣＢ (52F10) 開錠 | 特高ＣＢ | ＸＸ |  |  |  | □ | 特高ＣＢ
| (機器操作) | 特高側 ＶＣＢ (52F10) "入" → 6KV復電 | ↓ | ＸＸ |  |  |  | □ | ↓
| 施錠 | 特高側 ＶＣＢ (52F10) 施錠 | ↓ | ＸＸ |  |  |  | □ | ↓
| 待 機 | 特高側にて非常時操作に対応するために待機 | ↓ | ＸＸ |  |  | 15:40 | □ | ↓
復電後作業
111 | 母線検電 | S/S-11 10系高圧分岐高圧受電盤 DS(11-89R )一次側 | S/S-11 | ＸＸ |  | 15:19 |  | □ | 10系高圧分岐盤
112 | (機器操作) | S/S-11 10系高圧分岐高圧受電盤VCB(11-52R )"入" | S/S-11 | ＸＸ | ＸＸ | 15:20 |  | □ | 10系高圧分岐盤
113 |  | S/S-12 水 処 理 高圧受電盤VCB(12-52R )"入" | S/S-12 | ＸＸ | ＸＸ | 15:20 |  | □ | ＸＸＸ
114 | (検 相) | S/S-12 TR-12-2(220V-200KVA)にて検相 | S/S-12 | ＸＸ |  | 15:21 | 15:26 | □ | ＸＸＸ
132 | (機器操作) | S/S-12 低圧配電盤(TR-12-1)ＭＣＣＢ"ON" | S/S-12 | ＸＸ |  | 15:33 |  | □ | ＸＸＸ
|  | S/S-12 低圧配電盤(TR-12-4)ＭＣＣＢ"ON" | ↓ | ＸＸ |  |  |  | □ | ↓
131 | 端末処理 | S/S-12 TR-12-1低圧盤～ＸＸＸ事務所棟(照明) | ＸＸ事務所 | ＸＸ |  | 15:34 |  | □ | (1φ-CV-T 38sq)
|  | S/S-12 TR-12-4低圧盤～ＸＸＸ事務所棟(動力) | ↓ | ＸＸ |  |  |  | □ | (3φ-CV-T 22sq)
| (配線接続) | 同上ケーブル 接続 | ↓ | ＸＸ |  |  |  | □
| メガー試験 | 同上ケーブル 500Vメガー | ↓ | ＸＸ |  |  |  | □
作業番号 | 作業種別 | 作 業 内 容 | 作 業 場 所 | 作 業 責任者 | 作業者 | 作 業 時 刻 |  | 作業完了 確 認 | 備 考
[6 empty] | 開 始 | 完 了
120 | (機器操作) | S/S-11 ＸＸＸＸＸＸ高圧配電盤VCB(11-52F1)"入" | S/S-11 | ＸＸ | ＸＸ | 15:44 |  | □ | 10系高圧分岐盤
|  | S/S-11 ＸＸＸＸＸＸ高圧配電盤VCB(11-52F2)"入" | ↓ | ＸＸ | ＸＸ | 15:40 |  | □ | ↓
|  | S/S-11 ＸＸＸＸＸ 高圧配電盤VCB(11-52F3)"入" | ↓ | ＸＸ | ＸＸ | 15:37 |  | □ | ↓
122 | (機器操作) | S/S-14 ＸＸＸ高圧分岐盤ＶＣＢ(15-52F)"入" | S/S-14 | ＸＸ |  | 15:38 |  | □ | ＸＸＸＸＸＸ
|  | S/S-14 ＸＸＸ高圧分岐盤ＶＣＢ(16-52F)"入" | ↓ | ＸＸ |  |  |  | □ | ↓
121 | (機器操作) | S/S-14 ＸＸＸＸＸＸ高圧受電盤VCB(14-52R)"入" | S/S-14 | ＸＸ |  | 15:40 |  | □ | ＸＸＸＸＸＸ
090 | 撤去作業 | 養生シート撤去 | S/S-11 | ＸＸ |  |  |  | □ | 10系高圧分岐盤
ＸＸＸＸＸ高圧配電盤の設置完了後、130以降の作業を行う。
130 | 撤去工事 | ＸＸＸ事務所棟 低圧引込ケーブル | ＸＸ事務所 | ＸＸ |  |  |  | □ | ＸＸ事務所
133 | (検電・検相) | S/S-12 TR-12-1低圧盤～ＸＸＸ事務所棟(照明) | ＸＸ事務所 | ＸＸ |  |  |  | □ | (1φ-CV-T 38sq)
|  | S/S-12 TR-12-4低圧盤～ＸＸＸ事務所棟(動力) | ↓ | ＸＸ |  |  |  | □ | (3φ-CV-T 22sq)
140 | 作業後確認 | 各作業場所の片付け、清掃 |  | ＸＸ | ＸＸ |  |  | □
150 | 連絡・確認 | 復電完了、工場連絡 |  | ＸＸ |  | 15:45 |  | □
160 | 作業後確認 | 作業場所、作業内容と作業者人数 |  | ＸＸ |  | 省略 |  | □
|  | 各作業者の健康状態 |  | ＸＸ |  | 省略 |  | □
|  | 作業の遂行と安全作業に対する講評 |  | ＸＸ |  | 省略 |  | □
工事責任者
負傷者救急病院へ搬送
ＸＸＸＸ保安協会
工事総括責任者
ＸＸＸＸ
ＸＸ 090-XXXX-XXXX
ＸＸ 090-XXXX-XXXX
ＸＸＸＸ
ＸＸ 090-XXXX-XXXX
ＸＸ 090-XXXX-XXXX
ＸＸＸＸＸＸ
ＸＸ 主技
090-XXXX-XXXX
復電延長判断
ＸＸＸＸＸＸ
ＸＸ 主技
090-XXXX-XXXX
ＸＸＸＸ
作 業 員
負傷者 発 生
異常事態発生
作業続行判断
所轄警察、消防への連絡判断
ＸＸＸＸ ＸＸ
090-XXXX-XXXX
ＸＸＸＸ ＸＸ
090-XXXX-XXXX
ＸＸＸＸ
ＸＸ 部長
090-XXXX-XXXX
ＸＸ 主席
090-XXXX-XXXX