## T81,82
コピ－用デ－タ
[35 empty] | '99 08/20-Ver 1.0 | [5 empty] | 0.20388
高圧コンデンサ容量
[7 empty] | ① |  |  |  | ② | [5 empty] | ③ |  |  |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  | ⑦ |  | ⑧ |  |  |  |  | ⑨ | ⑩
2002/3/12 Ver1.1
|  | 系 統 番 号 | 適 用 区 間 | 電 気 方 式 | [5 empty] | 配 電 側 機 器 |  |  | 負 荷 側 機 器 | [8 empty] | 選 定 電 線－１（分岐配線） |  |  |  | 選 定 電 線－２（単独配線） |  |  |  | 送 電 側 | 受 電 側 |  | 配 電 側 主幹開閉器 |  | 備 考
|  |  |  | 基準電圧Ｅ | [5 empty] | 電 力 変 圧 器 |  | ＳＣＳ 容 量 | 負 荷 設 備 容 量 | [7 empty] | ＳＣＬ 容 量 | 名 称 |  |  | 布設方法 | 名 称 |  |  | 布設方法 | 電圧 ＥＳ [V] | 電圧 ＥＬ[V] | 電流 ＩＬ[A] |  |  |  | 1φ-R | User-R | SCS | ｎφｎW-1 | R-C1n | Ｒ-ｎ２ | Ｒ-ｎ４ |  |  | Ｒ-０１ | Ｅ-Ｃｎ | φ-G20 | 負荷種別
[5 empty] | φ |  | W |  | V | 形 式 | 台 数 |  | 負荷種別 |  | 効 率 | 力 率 | 入力 |  | 負 荷 電 流 | Ｚ Ｌ [Ω] |  | 公 称 断 面 | 条数 | 亘 長 [ｍ] | 許容電流 [A] | 公 称 断 面 | 条数 | 亘 長 [ｍ] | 許容電流 [A] | 全負荷電流[A] | ＥＬ／Ｅ[％] | 電流 ＩＣ[A] 累計 |  |  |  | 1φ-X | User-X | SCLoad | ｎφｎW-2 | X-C1n | Ｘ-ｎ２ | Ｘ-ｎ４ |  |  | Ｘ-０１ |  | ｗ-Ｉ20
コピ－用デ－タ（参考） |  |  |  | 周波数 [Hz] | [6 empty] | ％ Ｚ | [Kvar] |  | 出力 |  |  |  | 需要率 |  | Ｒ Ｌ [Ω] | [Kvar] | [8 empty] | 変圧器電流[A] | (Ｅ-ＥＬ)／Ｅ[％] |  | 名 称 |  |  | 3φ-R | Ｒ-ＴＲ | Ｒ-ｎ１ | Ｒ-ｎ１’ | R-C2n | Ｒ-ｎ３ | Ｒ-ｎ４’ | Ｒ-ｎ４’ |  | Ｒ-０２ | ＥS | Ｅ-K20
|  |  |  | 計 算 温 度 | [5 empty] | 容 量 / | 定格電流 |  |  | [KW] | η | cosφ | [KVA] | Ｄｆ | [A] | Ｘ Ｌ [Ω] | 平均力率 | Ｚ Ｃ１ (低圧幹線) |  |  |  | Ｚ Ｃ２ (低圧分岐幹線) |  |  |  | 分岐部電圧[V] | Zｎ１（Ｌｎ＋ＣＬ１） |  | -ＡＦ | -ＡＴ |  | 3φ-X | Ｘ-ＴＲ | Ｘ-ｎ１ | Ｘ-ｎ１’ | X-C2n | Ｘ-ｎ３ | Ｘ-ｎ４’ | Ｘ-ｎ４’ |  | Ｘ-０２ |  | Hz-G22
系統番号 | 2P-2- 01-F01 |  | No.8 S/S 変圧器No.81 SC: 0KVar | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
適用区間 | 200V動力盤(2P-2-01) ～ A-1L-3 | 81L1 | No.8 S/S 変圧器No.81 既設電灯低圧配電盤 ～No.3S-1 | 1 | φ | 3 | W | 210 | V | モ－ルド絶縁 | 1 |  | 照明 | 17.28 | 1 | 0.9 | 19.2 | 0.9 | 82.2857 | 0.81245 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 | 101.6135 | 100.6927 | 247.873 | MCCB-3P |  | 変圧器負荷率 | 1.35 | 0 | 0 | 2 |  | 0.59371 | 0.20388 |  |  | 0.20388 | 101.6135 | 1 | 0
[11 empty] | 5.0633 |  | 差込 | 44.4 | 1 | 0.6 | 74 | 0.5 | 176.1905 | [10 empty] | 682.4033 | 95.8978 | 682.4033 |  |  | 71.65 ％ | 4.88 | 0 | 0 | 2 |  | 0.56543 | 0.21708 |  |  | 0.21708 |  | 3 | 0
|  |  |  | 50 | [5 empty] | 200 | [9 empty] | 0.58788 | 0.72359 |  |  |  |  | 200 | 2 | 55 |  | 682.4033 | 4.1022 |  | 400 | 400 |  | 0 | 0.0029767 | 0.58788 | 0.58788 | 0.121 | 0.20388 | 0.20388 |  | 0 | 0.20686 | 203.227 | 210 | 0
|  |  |  | 50 | [5 empty] | 952.381 | [9 empty] | 0.56078 | [5 empty] | 5.8345 |  | 4.6475 |  |  | 0.58788 | 0.56078 |  |  |  | 0 | 0.01076 | 0.56078 | 0.56078 | 0.0845 | 0.21708 | 0.21708 |  | 1 | 0.22784 |  | 50 | 0
|  | 81L2 | No.8 S/S 変圧器No.81 既設電灯低圧配電盤 ～No.3S-1 | [9 empty] | 照明 | 4.23 | 1 | 0.9 | 4.7 | 0.9 | 20.1429 | 0.95703 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 | 101.6135 | 100.8437 | 210.7429 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0.61785 | 0.30878 |  |  | 0.30878 | 101.6135 | 1 | 0
[13 empty] | 差込 | 50.22 | 1 | 0.6 | 83.7 | 0.5 | 199.2857 | [11 empty] | 96.0417 | 435.1342 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0.74041 | 0.35041 |  |  | 0.35041 |  | 3 | 0
[20 empty] | 0.61202 | 0.6395 |  |  |  |  | 200 | 2 | 55 |  |  | 3.9583 |  | 400 | 400 |  | 0 |  | 0.61202 | 0.61202 | 0.121 | 0.30878 | 0.30878 |  | 0 |  | 203.227 | 210 | 0
|  |  |  | 50 | [15 empty] | 0.73576 | [5 empty] | 5.8345 |  | 4.6475 |  |  | 0.61202 | 0.73576 |  |  |  | 0 |  | 0.73576 | 0.73576 | 0.0845 | 0.35041 | 0.35041 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 81L3 | No.8 S/S 変圧器No.81 既設電灯低圧配電盤 ～No.3S-1 | [9 empty] | 照明 | 9.45 | 1 | 0.9 | 10.5 | 0.9 | 45 | 0.89771 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 | 101.6135 | 100.7856 | 224.5394 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0.61535 | 0.61535 |  |  | 0.61535 | 101.6135 | 1 | 0
[13 empty] | 差込 | 47.61 | 1 | 0.6 | 79.35 | 0.5 | 188.9286 | [11 empty] | 95.9863 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0.66372 | 0.66372 |  |  | 0.66372 |  | 3 | 0
[20 empty] | 0.60952 | 0.67897 |  |  |  |  | 200 | 2 | 55 |  |  | 4.0137 |  | 400 | 400 |  | 0 |  | 0.60952 | 0.60952 | 0.121 | 0.61535 | 0.61535 |  | 0 |  | 203.227 | 210 | 0
|  |  |  | 50 | [15 empty] | 0.65907 | [5 empty] | 5.8345 |  | 4.6475 |  |  | 0.60952 | 0.65907 |  |  |  | 0 |  | 0.65907 | 0.65907 | 0.0845 | 0.66372 | 0.66372 |  | 1 |  |  | 50 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | No.8 S/S 変圧器No.82 SC: 0KVar | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0
|  | 82P1 | No.8 S/S 変圧器No.82 既設動力低圧配電盤 ～No.3S-1 | 3 | φ | 3 | W | 210 | V | モ－ルド絶縁 | 1 |  | 実験機器 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 2.9688 | 0.5 | 4.081 | 1.1302 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 | 203.6457 | 202.4888 | 179.1629 | MCCB-3P |  | 変圧器負荷率 | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 0.90921 | 0.13087 |  |  | 0.13087 | 203.6457 | 3 | 0
[11 empty] | 4.2276 |  |  | 105.76 | 1 | 0.8 | 132.2 | 0.5 | 181.7279 | [10 empty] | 1245.1424 | 96.4233 | 1245.1424 |  |  | 90.57 ％ | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.68214 | 0.098091 |  |  | 0.098091 |  | 3 | 0
|  |  |  | 50 | [5 empty] | 500 | [9 empty] | 0.90416 | 0.8 |  |  |  |  | 200 | 2 | 55 |  | 1245.1424 | 3.5767 |  | 400 | 350 |  | 1.07 | 0.0016346 | 0.90416 | 0.90416 | 0.121 | 0.13087 | 0.13087 |  | 0 | 0.13251 | 203.6457 | 210 | 0
|  |  |  | 50 | [5 empty] | 1374.6435 | [9 empty] | 0.67812 | [5 empty] | 5.0529 |  | 4.0249 |  |  | 0.90416 | 0.67812 |  |  |  | 4.09 | 0.0062482 | 0.67812 | 0.67812 | 0.0845 | 0.098091 | 0.098091 |  | 3 | 0.10434 |  | 50 | 0
|  | 82P2 | No.8 S/S 変圧器No.82 既設動力低圧配電盤 ～No.3S-1 | [9 empty] | 実験機器 | 4.5 | 0.8 | 0.8 | 7.0312 | 0.5 | 9.6655 | 1.0949 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 | 203.6457 | 202.4517 | 184.9114 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 0.88094 | 0.15288 |  |  | 0.15288 | 203.6457 | 3 | 0
[14 empty] | 106 | 1 | 0.8 | 132.5 | 0.5 | 182.1403 | [11 empty] | 96.4056 | 1065.9795 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.66094 | 0.11456 |  |  | 0.11456 |  | 3 | 0
[20 empty] | 0.87589 | 0.8 |  |  |  |  | 200 | 2 | 55 |  |  | 3.5944 |  | 400 | 400 |  | 0 |  | 0.87589 | 0.87589 | 0.121 | 0.15288 | 0.15288 |  | 0 |  | 203.6457 | 210 | 0
|  |  |  | 50 | [15 empty] | 0.65691 | [5 empty] | 5.0529 |  | 4.0249 |  |  | 0.87589 | 0.65691 |  |  |  | 0 |  | 0.65691 | 0.65691 | 0.0845 | 0.11456 | 0.11456 |  | 3 |  |  | 50 | 0
|  | 82P3 | No.8 S/S 変圧器No.82 既設動力低圧配電盤 ～No.3S-1 | [9 empty] | 実験機器 | 30 | 0.8 | 0.8 | 46.875 | 0.5 | 64.4364 | 0.67574 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 | 203.6457 | 201.9606 | 298.8753 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 0.54468 | 0.18498 |  |  | 0.18498 | 203.6457 | 3 | 0
[13 empty] | 建築動力 | 143.36 | 1 | 0.8 | 179.2 | 0.5 | 246.3361 | [11 empty] | 96.1717 | 881.0681 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.40938 | 0.13859 |  |  | 0.13859 |  | 3 | 0
[20 empty] | 0.54059 | 0.8 |  |  |  |  | 250 | 2 | 55 |  |  | 3.8283 |  | 400 | 400 |  | 0 |  | 0.54059 | 0.54059 | 0.0981 | 0.18498 | 0.18498 |  | 0 |  | 203.6457 | 210 | 0
|  |  |  | 50 | [15 empty] | 0.40544 | [5 empty] | 4.0966 |  | 3.9344 |  |  | 0.54059 | 0.40544 |  |  |  | 0 |  | 0.40544 | 0.40544 | 0.0826 | 0.13859 | 0.13859 |  | 3 |  |  | 50 | 0
|  | 82P4 | No.8 S/S 変圧器No.82 既設動力低圧配電盤 ～R/M No.102 油圧ユニット(G2-5) | [9 empty] | 実験機器 | 104 | 1 | 0.8 | 130 | 0.5 | 178.7037 | 1.1751 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 203.6457 | 201.7531 | 171.6858 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 0.949 | 0.2801 |  |  | 0.2801 | 203.6457 | 3 | 0
[13 empty] | G2-5 | [17 empty] | 96.0729 | 582.1933 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.71159 | 0.20951 |  |  | 0.20951 |  | 3 | 0
[20 empty] | 0.9401 | 0.8 |  |  |  |  | 200 | 2 | 89 |  |  | 3.9271 |  | 400 | 400 |  | 0 |  | 0.9401 | 0.9401 | 0.121 | 0.2801 | 0.2801 |  | 0 |  | 203.6457 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 0.70508 | [5 empty] | 8.8951 |  | 6.5129 |  |  | 0.9401 | 0.70508 |  |  |  | 0 |  | 0.70508 | 0.70508 | 0.0845 | 0.20951 | 0.20951 |  | 3 |  |  | 50 | 0
|  | 82P5 | No.8 S/S 変圧器No.82 既設動力低圧配電盤 ～R/M No.102 VCF Tester(G2-8) | [9 empty] | 実験機器 | 56 | 1 | 0.8 | 70 | 0.5 | 96.225 | 2.1824 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 203.6457 | 201.3142 | 92.2451 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 1.7682 | 0.3974 |  |  | 0.3974 | 203.6457 | 3 | 0
[13 empty] | G2-8 | [17 empty] | 95.8639 | 410.5077 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1.3218 | 0.29694 |  |  | 0.29694 |  | 3 | 0
[20 empty] | 1.7459 | 0.8 |  |  |  |  | 150 | 1 | 85 |  |  | 4.1361 |  | 225 | 200 |  | 0 |  | 1.7459 | 1.7459 | 0.159 | 0.3974 | 0.3974 |  | 0 |  | 203.6457 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 1.3094 | [5 empty] | 22.3264 |  | 12.3521 |  |  | 1.7459 | 1.3094 |  |  |  | 0 |  | 1.3094 | 1.3094 | 0.0839 | 0.29694 | 0.29694 |  | 3 |  |  | 50 | 0
|  | 82P6 | No.8 S/S 変圧器No.82 既設動力低圧配電盤 ～R/M No.106 CAE#2Tester(ATF36) | [9 empty] | 実験機器 | 62.4 | 1 | 0.8 | 78 | 0.5 | 107.2222 | 1.9585 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 203.6457 | 200.8705 | 102.5608 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 1.5907 | 0.5126 |  |  | 0.5126 | 203.6457 | 3 | 0
[13 empty] | ATF36 | [17 empty] | 95.6526 | 318.2626 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1.1884 | 0.38298 |  |  | 0.38298 |  | 3 | 0
[20 empty] | 1.5668 | 0.8 |  |  |  |  | 150 | 1 | 91 |  |  | 4.3474 |  | 225 | 225 |  | 0 |  | 1.5668 | 1.5668 | 0.159 | 0.5126 | 0.5126 |  | 0 |  | 203.6457 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 1.1751 | [5 empty] | 23.9024 |  | 13.224 |  |  | 1.5668 | 1.1751 |  |  |  | 0 |  | 1.1751 | 1.1751 | 0.0839 | 0.38298 | 0.38298 |  | 3 |  |  | 50 | 0
|  | 82P7 | No.8 S/S 変圧器No.82 既設動力低圧配電盤 ～R/M No.106 CAE#2Tester(ATF44) | [9 empty] | 実験機器 | 62.4 | 1 | 0.8 | 78 | 0.5 | 107.2222 | 1.9585 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 203.6457 | 200.9306 | 102.5915 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 1.5902 | 0.75631 |  |  | 0.75631 | 203.6457 | 3 | 0
[13 empty] | ATF44 | [17 empty] | 95.6813 | 215.7018 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1.1881 | 0.5651 |  |  | 0.5651 |  | 3 | 0
[20 empty] | 1.5668 | 0.8 |  |  |  |  | 150 | 1 | 89 |  |  | 4.3187 |  | 225 | 225 |  | 0 |  | 1.5668 | 1.5668 | 0.159 | 0.75631 | 0.75631 |  | 0 |  | 203.6457 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 1.1751 | [5 empty] | 23.3771 |  | 12.9334 |  |  | 1.5668 | 1.1751 |  |  |  | 0 |  | 1.1751 | 1.1751 | 0.0839 | 0.5651 | 0.5651 |  | 3 |  |  | 50 | 0
|  | 82P8 | No.8 S/S 変圧器No.82 既設動力低圧配電盤 ～No.5P-1 | [9 empty] | 実験機器 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 2.3438 | 0.5 | 3.2218 | 1.7775 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 203.6457 | 201.0559 | 113.1102 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 1.4422 | 1.4422 |  |  | 1.4422 | 203.6457 | 3 | 0
[13 empty] | 建築動力 | 66.88 | 1 | 0.8 | 83.6 | 0.5 | 114.9202 | [11 empty] | 95.7409 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1.0777 | 1.0777 |  |  | 1.0777 |  | 3 | 0
[20 empty] | 1.422 | 0.8 |  |  |  |  | 150 | 1 | 77 |  |  | 4.2591 |  | 225 | 225 |  | 0 |  | 1.422 | 1.422 | 0.159 | 1.4422 | 1.4422 |  | 0 |  | 203.6457 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 1.0665 | [5 empty] | 20.2251 |  | 11.1896 |  |  | 1.422 | 1.0665 |  |  |  | 0 |  | 1.0665 | 1.0665 | 0.0839 | 1.0777 | 1.0777 |  | 3 |  |  | 50 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | ＴＧＣＲＤＬ Relocation Project | [13 empty] | ESE-VD4 高 低 圧 回 路 解 析 | [5 empty] | 株式会社 吉村建築設計事務所 | [6 empty] | 検印 |  | 担当 K,Sakai |  |  | No. 端子電圧－０５
Note on D10: 印刷範囲 (2 page)
Note on E11: ←コピ－用デ－タ から貼り付けて 修正して下さい。 ………参考……… ２ P－２-０ 1－Ｆ ０ １ ↓ ↓ 盤 名 称 フ ｜ ２動 回 通 ダ 号 路 し 番 変力 電 番 号 圧 圧 号 器
Note on F11: ←コピ－用デ－タ から貼り付けて 修正して下さい。 ………参考……… Ａ-１Ｌ-３(盤名称) ↓ ↓↓ ↓ 設 設照 通 置 置明 し 棟 階分 番 電 号 盤
Note on G11: ……（注）半角入力とする。…… ３φ３W ２１０Ｖ の場合、 ３ TAB ３ TAB ２１0 TAB と数値のみを入力して下さい。 （ご注意）基準電圧とは､変圧器 ２次側電圧（各盤への供給電 圧）です。 ５０Ｈｚ → ２００ [V] ６０Ｈｚ → ２２０ [V]
Note on G14: 周波数［Frequency］入力 …（注）半角入力とする。… ５０ 又は ６０ ［Ｈｚ］の値 を入力して下さい。
Note on G15: 求めたい導体温度を入力 して下さい。（各行） --半角入力です。-- -100[℃] ～ +300[℃] ご注意：入力をしないと、０ [℃]で 計算します。 導体温度について ２０[℃] は、基準温度で ＥＰＳ､ 天井内等の周囲温度を考慮する と､寒冷地を除き 50～60 [℃] の 値が現実的です。 またＣＶケｰ ブルの導体最高許容温度は、 90[℃]ですから、この値も無視で きません。
Note on M13: ↓ドロップダウンリストから 選んで下さい。 リストにない場合（油入自冷，モ－ ルド絶縁以外）は、ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅの 「変圧器ＵＳＥＲ」にデ－タを入力し てから実行して下さい。
Note on M15: …（注）半角入力とする。… ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅ には、下記のデ－タが 登録されています。（50/60Hz） ３φ３Ｗ－２０ ～ １０００［ＫＶＡ］ １φ３Ｗ－１０ ～ ５００［ＫＶＡ］ ご使用変圧器の ％Ｒ，％Ｘ をお確かめ のうえ、ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅ を修正して計算 されると正確な値が求められます。
Note on N13: … … ご注意 … … 並列運転の場合には、 並列変圧器の台数を 入力して下さい。
Note on N14: ……ご注意…… ＃Ｎ/Ａ が表示された ときは､ DATA Table に 必要デ－タ を入力 して 下さい。
Note on N15: 自動計算（変圧器定格電流） ３φの場合 容量［ＫＶＡ］／（√３ ｘ 二次電圧） １φの場合 容量［ＫＶＡ］／二次電圧
Note on O8: ……低圧進相コンデンサ［ニチコン（株）1991.5］…… 200V，220V-50Hz，60Hz（直列リアクトルなし） 10, 15, 20, 25, 30, 50[KVar] 200V，220V-50Hz，60Hz（直列リアクトル６％） 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75,100[KVar] 400，415，440，460V-50Hz，60Hz（直列リアクトルなし） 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75,100,150[KVar] 400，415，440，460V-50Hz，60Hz（直列リアクトル6％） 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75,100,150,200 250,300[KVar]
Note on O12: ……配電側進相コンデンサ…… ［Ｓｅｒｉｅｓ Ｐｏｗｅｒ Ｃａｐａｃｉｔｏｒ］ 全負荷平均力率が悪い（遅れ力率）場合には、 力率を改善して、配電側の電力変圧器を効率 よく運転する目的で設置します。
Note on P12: 累積計算を行う場合下記の点に 注意して下さい。 幹線分岐等で、各区間の電圧降下値を 集計するときには、"セル"の各４行を連続 して使用して下さい。 単独計算または、次の別計算に移るとき は､必ず ４行以上 空けて入力して下さい。
Note on P13: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on R13: ……ご注意…… 電動機回路の場合、 ０＜～１．０００ の範囲で 入力して下さい。 その他の負荷の場合は、 ”１” を入力して下さい。
Note on S13: ……ご注意…… ０＜～１．０００ の範囲で 入力 して下さい。 進み力率の場合は、右の ［ＳＣＬ］欄に入力して下さい。
Note on T13: 入力ＫＶＡ 入力ＫＶＡ＝出力ＫＷ／（ｃｏｓφｘη） cosφ ：負荷の力率 η ：負荷の効率
Note on U13: ……需要率 Ｄｆ …… （Ｄｅｍａｎｄ Ｆａｃｔｏｒ） ０．０００１ ～ １．００ 範囲内の数値を入力 して下さい。
Note on X12: ……電動機側進相コンデンサ…… ［Ｓｅｒｉｅｓ Ｐｏｗｅｒ Ｃａｐａｃｉｔｏｒ］ 誘導負荷の遅れ力率を改善して､幹線の電圧 降下を低減し､分電盤一次電圧の低下を防止 する目的で設置します。
Note on Y13: ドロップダウンリストから 選んで下さい。 入力方法シ－トを参照して下さい。 データ・テーブルにないサイズを 入力する場合には､そのケーブル の Ｒ，Ｘ（５０Ｈｚ） 値をデータ・テ ーブルに登録して下さい。
Note on AA13: 亘長 Ｌ（Ｃａｂｌｅ Ｓｐａｎ） 布設ケ－ブルの実長ｍ数 を入力してください。
Note on AC13: ドロップダウンリストから 選んで下さい。 入力方法シ－トを参照して下さい。 データ・テーブルにないサイズを 入力する場合には､そのケーブル の Ｒ，Ｘ（５０Ｈｚ） 値をデータ・テ ーブルに登録して下さい。
Note on AE13: 亘長 Ｌ（Ｃａｂｌｅ Ｓｐａｎ） 布設ケ－ブルの実長ｍ数 を入力してください。
Note on AG12: ＥＳＥ ＳＥＲＶＩＣＥ:
Note on AK11: ↓ドロップダウン・リストから選んで下さい。 ＭＣＣＢ のフレ－ム／トリップ値の選定について １） 遮断容量の確認 ２） ＭＣＣＢの特性と温度条件 ３） 始動時、定常時、需要率、負荷率､ 不等率､電圧変動率、不平衡率等 を考慮した実負荷電流の把握 ＭＣＣＢ（Ｍｏｌｄｅｄ ｃａｓｅ ｃｉｒｃｕｉｔ ｂｒｅａｋｅｒ） のフレ－ム値［Ａ］ ３０， ５０， ６０， １００， ２２５， ２５０， ４００， ６００， ８００，１０００， １２００，１６００，２０００，２５００，３０００， ３２００，４０００ ＡＣＢ（Ａｉｒ ｃｉｒｃｕｉｔ ｂｒｅａｋｅｒ）のフレ－ム値［Ａ］ ６３０，１０００，１２５０，１６００，２０００， ２５００，３２００，４０００，５０００，６３００
Note on AK14: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on AM10: 日付等を入力して下さい。 日付入力 CTRL + ； 時間入力 CTRL + ：
右上赤色のセルにカ－ソルを近づけると「コメント文」が、表示されます。
入力セル
自動表示
by SERVICE
１９９９ Oct．Ｖｅｒ １．0
電圧降下計算-4
Voltage drop -<4>
ESE
名 称

## T81,82SC
コピ－用デ－タ
[35 empty] | '99 08/20-Ver 1.0 | [5 empty] | 0.20388
高圧コンデンサ容量
[7 empty] | ① |  |  |  | ② | [5 empty] | ③ |  |  |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  | ⑦ |  | ⑧ |  |  |  |  | ⑨ | ⑩
2002/3/12 Ver1.1
|  | 系 統 番 号 | 適 用 区 間 | 電 気 方 式 | [5 empty] | 配 電 側 機 器 |  |  | 負 荷 側 機 器 | [8 empty] | 選 定 電 線－１（分岐配線） |  |  |  | 選 定 電 線－２（単独配線） |  |  |  | 送 電 側 | 受 電 側 |  | 配 電 側 主幹開閉器 |  | 備 考
|  |  |  | 基準電圧Ｅ | [5 empty] | 電 力 変 圧 器 |  | ＳＣＳ 容 量 | 負 荷 設 備 容 量 | [7 empty] | ＳＣＬ 容 量 | 名 称 |  |  | 布設方法 | 名 称 |  |  | 布設方法 | 電圧 ＥＳ [V] | 電圧 ＥＬ[V] | 電流 ＩＬ[A] |  |  |  | 1φ-R | User-R | SCS | ｎφｎW-1 | R-C1n | Ｒ-ｎ２ | Ｒ-ｎ４ |  |  | Ｒ-０１ | Ｅ-Ｃｎ | φ-G20 | 負荷種別
[5 empty] | φ |  | W |  | V | 形 式 | 台 数 |  | 負荷種別 |  | 効 率 | 力 率 | 入力 |  | 負 荷 電 流 | Ｚ Ｌ [Ω] |  | 公 称 断 面 | 条数 | 亘 長 [ｍ] | 許容電流 [A] | 公 称 断 面 | 条数 | 亘 長 [ｍ] | 許容電流 [A] | 全負荷電流[A] | ＥＬ／Ｅ[％] | 電流 ＩＣ[A] 累計 |  |  |  | 1φ-X | User-X | SCLoad | ｎφｎW-2 | X-C1n | Ｘ-ｎ２ | Ｘ-ｎ４ |  |  | Ｘ-０１ |  | ｗ-Ｉ20
コピ－用デ－タ（参考） |  |  |  | 周波数 [Hz] | [6 empty] | ％ Ｚ | [Kvar] |  | 出力 |  |  |  | 需要率 |  | Ｒ Ｌ [Ω] | [Kvar] | [8 empty] | 変圧器電流[A] | (Ｅ-ＥＬ)／Ｅ[％] |  | 名 称 |  |  | 3φ-R | Ｒ-ＴＲ | Ｒ-ｎ１ | Ｒ-ｎ１’ | R-C2n | Ｒ-ｎ３ | Ｒ-ｎ４’ | Ｒ-ｎ４’ |  | Ｒ-０２ | ＥS | Ｅ-K20
|  |  |  | 計 算 温 度 | [5 empty] | 容 量 / | 定格電流 |  |  | [KW] | η | cosφ | [KVA] | Ｄｆ | [A] | Ｘ Ｌ [Ω] | 平均力率 | Ｚ Ｃ１ (低圧幹線) |  |  |  | Ｚ Ｃ２ (低圧分岐幹線) |  |  |  | 分岐部電圧[V] | Zｎ１（Ｌｎ＋ＣＬ１） |  | -ＡＦ | -ＡＴ |  | 3φ-X | Ｘ-ＴＲ | Ｘ-ｎ１ | Ｘ-ｎ１’ | X-C2n | Ｘ-ｎ３ | Ｘ-ｎ４’ | Ｘ-ｎ４’ |  | Ｘ-０２ |  | Hz-G22
系統番号 | 2P-2- 01-F01 |  | No.8 S/S 変圧器No.81 SC: 50KVar | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
適用区間 | 200V動力盤(2P-2-01) ～ A-1L-3 | 81L1 | No.8 S/S 変圧器No.81 既設電灯低圧配電盤 ～No.3S-1 | 1 | φ | 3 | W | 210 | V | モ－ルド絶縁 | 1 | 50 | 照明 | 17.28 | 1 | 0.9 | 19.2 | 0.9 | 82.2857 | 0.81245 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 | 102.821 | 101.8892 | 250.8185 | MCCB-3P |  | 変圧器負荷率 | 1.35 | 0 | 1.1338 | 2 |  | 0.59371 | 0.20388 |  |  | 0.32791 | 102.821 | 1 | 0
[11 empty] | 5.0633 |  | 差込 | 44.4 | 1 | 0.6 | 74 | 0.5 | 176.1905 | [10 empty] | 690.5124 | 97.0374 | 690.5124 |  |  | 57.17 ％ | 4.88 | 0 | 0 | 2 |  | 0.56543 | 0.21708 |  |  | 0.1874 |  | 3 | 0
|  |  |  | 50 | [5 empty] | 200 | [9 empty] | 0.58788 | 0.72359 |  |  |  |  | 200 | 2 | 55 |  | 544.4863 | 2.9626 |  | 400 | 400 |  | 0 | 0.0029767 | 0.58788 | 0.58788 | 0.121 | 0.20388 | 0.20388 |  | 0 | 0.33089 | 205.642 | 210 | 0
|  |  |  | 50 | [5 empty] | 952.381 | [9 empty] | 0.56078 | [5 empty] | 5.8345 |  | 4.6475 |  |  | 0.58788 | 0.56078 |  |  |  | 0 | 0.01076 | 0.56078 | 0.56078 | 0.0845 | 0.21708 | 0.21708 |  | 1 | 0.19816 |  | 50 | 0
|  | 81L2 | No.8 S/S 変圧器No.81 既設電灯低圧配電盤 ～No.3S-1 | [9 empty] | 照明 | 4.23 | 1 | 0.9 | 4.7 | 0.9 | 20.1429 | 0.95703 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 | 102.821 | 102.0421 | 213.2471 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0.61785 | 0.30878 |  |  | 0.30878 | 102.821 | 1 | 0
[13 empty] | 差込 | 50.22 | 1 | 0.6 | 83.7 | 0.5 | 199.2857 | [11 empty] | 97.1829 | 440.3049 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0.74041 | 0.35041 |  |  | 0.35041 |  | 3 | 0
[20 empty] | 0.61202 | 0.6395 |  |  |  |  | 200 | 2 | 55 |  |  | 2.8171 |  | 400 | 400 |  | 0 |  | 0.61202 | 0.61202 | 0.121 | 0.30878 | 0.30878 |  | 0 |  | 205.642 | 210 | 0
|  |  |  | 50 | [15 empty] | 0.73576 | [5 empty] | 5.8345 |  | 4.6475 |  |  | 0.61202 | 0.73576 |  |  |  | 0 |  | 0.73576 | 0.73576 | 0.0845 | 0.35041 | 0.35041 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 81L3 | No.8 S/S 変圧器No.81 既設電灯低圧配電盤 ～No.3S-1 | [9 empty] | 照明 | 9.45 | 1 | 0.9 | 10.5 | 0.9 | 45 | 0.89771 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 | 102.821 | 101.9833 | 227.2076 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0.61535 | 0.61535 |  |  | 0.61535 | 102.821 | 1 | 0
[13 empty] | 差込 | 47.61 | 1 | 0.6 | 79.35 | 0.5 | 188.9286 | [11 empty] | 97.1269 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0.66372 | 0.66372 |  |  | 0.66372 |  | 3 | 0
[20 empty] | 0.60952 | 0.67897 |  |  |  |  | 200 | 2 | 55 |  |  | 2.8731 |  | 400 | 400 |  | 0 |  | 0.60952 | 0.60952 | 0.121 | 0.61535 | 0.61535 |  | 0 |  | 205.642 | 210 | 0
|  |  |  | 50 | [15 empty] | 0.65907 | [5 empty] | 5.8345 |  | 4.6475 |  |  | 0.60952 | 0.65907 |  |  |  | 0 |  | 0.65907 | 0.65907 | 0.0845 | 0.66372 | 0.66372 |  | 1 |  |  | 50 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | No.8 S/S 変圧器No.82 SC:100KVar | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0
|  | 82P1 | No.8 S/S 変圧器No.82 既設動力低圧配電盤 ～No.3S-1 | 3 | φ | 3 | W | 210 | V | モ－ルド絶縁 | 1 | 100 | 実験機器 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 2.9688 | 0.5 | 4.081 | 1.1302 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 | 205.2628 | 204.0968 | 180.5856 | MCCB-3P |  | 変圧器負荷率 | 0 | 0 | 1.3092 | 1.7321 |  | 0.90921 | 0.13087 |  |  | 0.16587 | 205.2628 | 3 | 0
[11 empty] | 4.2276 |  |  | 105.76 | 1 | 0.8 | 132.2 | 0.5 | 181.7279 | [10 empty] | 1255.0298 | 97.1889 | 1255.0298 |  |  | 81.09 ％ | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.68214 | 0.098091 |  |  | 0.079937 |  | 3 | 0
|  |  |  | 50 | [5 empty] | 500 | [9 empty] | 0.90416 | 0.8 |  |  |  |  | 200 | 2 | 55 |  | 1114.7954 | 2.8111 |  | 400 | 350 |  | 1.07 | 0.0016346 | 0.90416 | 0.90416 | 0.121 | 0.13087 | 0.13087 |  | 0 | 0.1675 | 205.2628 | 210 | 0
|  |  |  | 50 | [5 empty] | 1374.6435 | [9 empty] | 0.67812 | [5 empty] | 5.0529 |  | 4.0249 |  |  | 0.90416 | 0.67812 |  |  |  | 4.09 | 0.0062482 | 0.67812 | 0.67812 | 0.0845 | 0.098091 | 0.098091 |  | 3 | 0.086185 |  | 50 | 0
|  | 82P2 | No.8 S/S 変圧器No.82 既設動力低圧配電盤 ～No.3S-1 | [9 empty] | 実験機器 | 4.5 | 0.8 | 0.8 | 7.0312 | 0.5 | 9.6655 | 1.0949 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 | 205.2628 | 204.0593 | 186.3798 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 0.88094 | 0.15288 |  |  | 0.15288 | 205.2628 | 3 | 0
[14 empty] | 106 | 1 | 0.8 | 132.5 | 0.5 | 182.1403 | [11 empty] | 97.1711 | 1074.4442 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.66094 | 0.11456 |  |  | 0.11456 |  | 3 | 0
[20 empty] | 0.87589 | 0.8 |  |  |  |  | 200 | 2 | 55 |  |  | 2.8289 |  | 400 | 400 |  | 0 |  | 0.87589 | 0.87589 | 0.121 | 0.15288 | 0.15288 |  | 0 |  | 205.2628 | 210 | 0
|  |  |  | 50 | [15 empty] | 0.65691 | [5 empty] | 5.0529 |  | 4.0249 |  |  | 0.87589 | 0.65691 |  |  |  | 0 |  | 0.65691 | 0.65691 | 0.0845 | 0.11456 | 0.11456 |  | 3 |  |  | 50 | 0
|  | 82P3 | No.8 S/S 変圧器No.82 既設動力低圧配電盤 ～No.3S-1 | [9 empty] | 実験機器 | 30 | 0.8 | 0.8 | 46.875 | 0.5 | 64.4364 | 0.67574 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 | 205.2628 | 203.5643 | 301.2486 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 0.54468 | 0.18498 |  |  | 0.18498 | 205.2628 | 3 | 0
[13 empty] | 建築動力 | 143.36 | 1 | 0.8 | 179.2 | 0.5 | 246.3361 | [11 empty] | 96.9354 | 888.0644 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.40938 | 0.13859 |  |  | 0.13859 |  | 3 | 0
[20 empty] | 0.54059 | 0.8 |  |  |  |  | 250 | 2 | 55 |  |  | 3.0646 |  | 400 | 400 |  | 0 |  | 0.54059 | 0.54059 | 0.0981 | 0.18498 | 0.18498 |  | 0 |  | 205.2628 | 210 | 0
|  |  |  | 50 | [15 empty] | 0.40544 | [5 empty] | 4.0966 |  | 3.9344 |  |  | 0.54059 | 0.40544 |  |  |  | 0 |  | 0.40544 | 0.40544 | 0.0826 | 0.13859 | 0.13859 |  | 3 |  |  | 50 | 0
|  | 82P4 | No.8 S/S 変圧器No.82 既設動力低圧配電盤 ～R/M No.102 油圧ユニット(G2-5) | [9 empty] | 実験機器 | 104 | 1 | 0.8 | 130 | 0.5 | 178.7037 | 1.1751 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 205.2628 | 203.3552 | 173.0491 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 0.949 | 0.2801 |  |  | 0.2801 | 205.2628 | 3 | 0
[13 empty] | G2-5 | [17 empty] | 96.8358 | 586.8164 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.71159 | 0.20951 |  |  | 0.20951 |  | 3 | 0
[20 empty] | 0.9401 | 0.8 |  |  |  |  | 200 | 2 | 89 |  |  | 3.1642 |  | 400 | 400 |  | 0 |  | 0.9401 | 0.9401 | 0.121 | 0.2801 | 0.2801 |  | 0 |  | 205.2628 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 0.70508 | [5 empty] | 8.8951 |  | 6.5129 |  |  | 0.9401 | 0.70508 |  |  |  | 0 |  | 0.70508 | 0.70508 | 0.0845 | 0.20951 | 0.20951 |  | 3 |  |  | 50 | 0
|  | 82P5 | No.8 S/S 変圧器No.82 既設動力低圧配電盤 ～R/M No.102 VCF Tester(G2-8) | [9 empty] | 実験機器 | 56 | 1 | 0.8 | 70 | 0.5 | 96.225 | 2.1824 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 205.2628 | 202.9128 | 92.9776 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 1.7682 | 0.3974 |  |  | 0.3974 | 205.2628 | 3 | 0
[13 empty] | G2-8 | [17 empty] | 96.6251 | 413.7674 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1.3218 | 0.29694 |  |  | 0.29694 |  | 3 | 0
[20 empty] | 1.7459 | 0.8 |  |  |  |  | 150 | 1 | 85 |  |  | 3.3749 |  | 225 | 200 |  | 0 |  | 1.7459 | 1.7459 | 0.159 | 0.3974 | 0.3974 |  | 0 |  | 205.2628 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 1.3094 | [5 empty] | 22.3264 |  | 12.3521 |  |  | 1.7459 | 1.3094 |  |  |  | 0 |  | 1.3094 | 1.3094 | 0.0839 | 0.29694 | 0.29694 |  | 3 |  |  | 50 | 0
|  | 82P6 | No.8 S/S 変圧器No.82 既設動力低圧配電盤 ～R/M No.106 CAE#2Tester(ATF36) | [9 empty] | 実験機器 | 62.4 | 1 | 0.8 | 78 | 0.5 | 107.2222 | 1.9585 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 205.2628 | 202.4655 | 103.3752 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 1.5907 | 0.5126 |  |  | 0.5126 | 205.2628 | 3 | 0
[13 empty] | ATF36 | [17 empty] | 96.4122 | 320.7898 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1.1884 | 0.38298 |  |  | 0.38298 |  | 3 | 0
[20 empty] | 1.5668 | 0.8 |  |  |  |  | 150 | 1 | 91 |  |  | 3.5878 |  | 225 | 225 |  | 0 |  | 1.5668 | 1.5668 | 0.159 | 0.5126 | 0.5126 |  | 0 |  | 205.2628 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 1.1751 | [5 empty] | 23.9024 |  | 13.224 |  |  | 1.5668 | 1.1751 |  |  |  | 0 |  | 1.1751 | 1.1751 | 0.0839 | 0.38298 | 0.38298 |  | 3 |  |  | 50 | 0
|  | 82P7 | No.8 S/S 変圧器No.82 既設動力低圧配電盤 ～R/M No.106 CAE#2Tester(ATF44) | [9 empty] | 実験機器 | 62.4 | 1 | 0.8 | 78 | 0.5 | 107.2222 | 1.9585 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 205.2628 | 202.5262 | 103.4062 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 1.5902 | 0.75631 |  |  | 0.75631 | 205.2628 | 3 | 0
[13 empty] | ATF44 | [17 empty] | 96.441 | 217.4146 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1.1881 | 0.5651 |  |  | 0.5651 |  | 3 | 0
[20 empty] | 1.5668 | 0.8 |  |  |  |  | 150 | 1 | 89 |  |  | 3.559 |  | 225 | 225 |  | 0 |  | 1.5668 | 1.5668 | 0.159 | 0.75631 | 0.75631 |  | 0 |  | 205.2628 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 1.1751 | [5 empty] | 23.3771 |  | 12.9334 |  |  | 1.5668 | 1.1751 |  |  |  | 0 |  | 1.1751 | 1.1751 | 0.0839 | 0.5651 | 0.5651 |  | 3 |  |  | 50 | 0
|  | 82P8 | No.8 S/S 変圧器No.82 既設動力低圧配電盤 ～No.5P-1 | [9 empty] | 実験機器 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 2.3438 | 0.5 | 3.2218 | 1.7775 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 205.2628 | 202.6524 | 114.0084 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 1.4422 | 1.4422 |  |  | 1.4422 | 205.2628 | 3 | 0
[13 empty] | 建築動力 | 66.88 | 1 | 0.8 | 83.6 | 0.5 | 114.9202 | [11 empty] | 96.5012 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1.0777 | 1.0777 |  |  | 1.0777 |  | 3 | 0
[20 empty] | 1.422 | 0.8 |  |  |  |  | 150 | 1 | 77 |  |  | 3.4988 |  | 225 | 225 |  | 0 |  | 1.422 | 1.422 | 0.159 | 1.4422 | 1.4422 |  | 0 |  | 205.2628 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 1.0665 | [5 empty] | 20.2251 |  | 11.1896 |  |  | 1.422 | 1.0665 |  |  |  | 0 |  | 1.0665 | 1.0665 | 0.0839 | 1.0777 | 1.0777 |  | 3 |  |  | 50 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | ＴＧＣＲＤＬ Relocation Project | [13 empty] | ESE-VD4 高 低 圧 回 路 解 析 | [5 empty] | 株式会社 吉村建築設計事務所 | [6 empty] | 検印 |  | 担当 K,Sakai |  |  | No. 端子電圧－０６
Note on D10: 印刷範囲 (2 page)
Note on E11: ←コピ－用デ－タ から貼り付けて 修正して下さい。 ………参考……… ２ P－２-０ 1－Ｆ ０ １ ↓ ↓ 盤 名 称 フ ｜ ２動 回 通 ダ 号 路 し 番 変力 電 番 号 圧 圧 号 器
Note on F11: ←コピ－用デ－タ から貼り付けて 修正して下さい。 ………参考……… Ａ-１Ｌ-３(盤名称) ↓ ↓↓ ↓ 設 設照 通 置 置明 し 棟 階分 番 電 号 盤
Note on G11: ……（注）半角入力とする。…… ３φ３W ２１０Ｖ の場合、 ３ TAB ３ TAB ２１0 TAB と数値のみを入力して下さい。 （ご注意）基準電圧とは､変圧器 ２次側電圧（各盤への供給電 圧）です。 ５０Ｈｚ → ２００ [V] ６０Ｈｚ → ２２０ [V]
Note on G14: 周波数［Frequency］入力 …（注）半角入力とする。… ５０ 又は ６０ ［Ｈｚ］の値 を入力して下さい。
Note on G15: 求めたい導体温度を入力 して下さい。（各行） --半角入力です。-- -100[℃] ～ +300[℃] ご注意：入力をしないと、０ [℃]で 計算します。 導体温度について ２０[℃] は、基準温度で ＥＰＳ､ 天井内等の周囲温度を考慮する と､寒冷地を除き 50～60 [℃] の 値が現実的です。 またＣＶケｰ ブルの導体最高許容温度は、 90[℃]ですから、この値も無視で きません。
Note on M13: ↓ドロップダウンリストから 選んで下さい。 リストにない場合（油入自冷，モ－ ルド絶縁以外）は、ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅの 「変圧器ＵＳＥＲ」にデ－タを入力し てから実行して下さい。
Note on M15: …（注）半角入力とする。… ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅ には、下記のデ－タが 登録されています。（50/60Hz） ３φ３Ｗ－２０ ～ １０００［ＫＶＡ］ １φ３Ｗ－１０ ～ ５００［ＫＶＡ］ ご使用変圧器の ％Ｒ，％Ｘ をお確かめ のうえ、ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅ を修正して計算 されると正確な値が求められます。
Note on N13: … … ご注意 … … 並列運転の場合には、 並列変圧器の台数を 入力して下さい。
Note on N14: ……ご注意…… ＃Ｎ/Ａ が表示された ときは､ DATA Table に 必要デ－タ を入力 して 下さい。
Note on N15: 自動計算（変圧器定格電流） ３φの場合 容量［ＫＶＡ］／（√３ ｘ 二次電圧） １φの場合 容量［ＫＶＡ］／二次電圧
Note on O8: ……低圧進相コンデンサ［ニチコン（株）1991.5］…… 200V，220V-50Hz，60Hz（直列リアクトルなし） 10, 15, 20, 25, 30, 50[KVar] 200V，220V-50Hz，60Hz（直列リアクトル６％） 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75,100[KVar] 400，415，440，460V-50Hz，60Hz（直列リアクトルなし） 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75,100,150[KVar] 400，415，440，460V-50Hz，60Hz（直列リアクトル6％） 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75,100,150,200 250,300[KVar]
Note on O12: ……配電側進相コンデンサ…… ［Ｓｅｒｉｅｓ Ｐｏｗｅｒ Ｃａｐａｃｉｔｏｒ］ 全負荷平均力率が悪い（遅れ力率）場合には、 力率を改善して、配電側の電力変圧器を効率 よく運転する目的で設置します。
Note on P12: 累積計算を行う場合下記の点に 注意して下さい。 幹線分岐等で、各区間の電圧降下値を 集計するときには、"セル"の各４行を連続 して使用して下さい。 単独計算または、次の別計算に移るとき は､必ず ４行以上 空けて入力して下さい。
Note on P13: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on R13: ……ご注意…… 電動機回路の場合、 ０＜～１．０００ の範囲で 入力して下さい。 その他の負荷の場合は、 ”１” を入力して下さい。
Note on S13: ……ご注意…… ０＜～１．０００ の範囲で 入力 して下さい。 進み力率の場合は、右の ［ＳＣＬ］欄に入力して下さい。
Note on T13: 入力ＫＶＡ 入力ＫＶＡ＝出力ＫＷ／（ｃｏｓφｘη） cosφ ：負荷の力率 η ：負荷の効率
Note on U13: ……需要率 Ｄｆ …… （Ｄｅｍａｎｄ Ｆａｃｔｏｒ） ０．０００１ ～ １．００ 範囲内の数値を入力 して下さい。
Note on X12: ……電動機側進相コンデンサ…… ［Ｓｅｒｉｅｓ Ｐｏｗｅｒ Ｃａｐａｃｉｔｏｒ］ 誘導負荷の遅れ力率を改善して､幹線の電圧 降下を低減し､分電盤一次電圧の低下を防止 する目的で設置します。
Note on Y13: ドロップダウンリストから 選んで下さい。 入力方法シ－トを参照して下さい。 データ・テーブルにないサイズを 入力する場合には､そのケーブル の Ｒ，Ｘ（５０Ｈｚ） 値をデータ・テ ーブルに登録して下さい。
Note on AA13: 亘長 Ｌ（Ｃａｂｌｅ Ｓｐａｎ） 布設ケ－ブルの実長ｍ数 を入力してください。
Note on AC13: ドロップダウンリストから 選んで下さい。 入力方法シ－トを参照して下さい。 データ・テーブルにないサイズを 入力する場合には､そのケーブル の Ｒ，Ｘ（５０Ｈｚ） 値をデータ・テ ーブルに登録して下さい。
Note on AE13: 亘長 Ｌ（Ｃａｂｌｅ Ｓｐａｎ） 布設ケ－ブルの実長ｍ数 を入力してください。
Note on AG12: ＥＳＥ ＳＥＲＶＩＣＥ:
Note on AK11: ↓ドロップダウン・リストから選んで下さい。 ＭＣＣＢ のフレ－ム／トリップ値の選定について １） 遮断容量の確認 ２） ＭＣＣＢの特性と温度条件 ３） 始動時、定常時、需要率、負荷率､ 不等率､電圧変動率、不平衡率等 を考慮した実負荷電流の把握 ＭＣＣＢ（Ｍｏｌｄｅｄ ｃａｓｅ ｃｉｒｃｕｉｔ ｂｒｅａｋｅｒ） のフレ－ム値［Ａ］ ３０， ５０， ６０， １００， ２２５， ２５０， ４００， ６００， ８００，１０００， １２００，１６００，２０００，２５００，３０００， ３２００，４０００ ＡＣＢ（Ａｉｒ ｃｉｒｃｕｉｔ ｂｒｅａｋｅｒ）のフレ－ム値［Ａ］ ６３０，１０００，１２５０，１６００，２０００， ２５００，３２００，４０００，５０００，６３００
Note on AK14: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on AM10: 日付等を入力して下さい。 日付入力 CTRL + ； 時間入力 CTRL + ：
右上赤色のセルにカ－ソルを近づけると「コメント文」が、表示されます。
入力セル
自動表示
by SERVICE
１９９９ Oct．Ｖｅｒ １．0
電圧降下計算-4
Voltage drop -<4>
ESE
名 称

## 3S-1(L)
コピ－用デ－タ
[35 empty] | '99 08/20-Ver 1.0 | [5 empty] | 3.5266
高圧コンデンサ容量
[7 empty] | ① |  |  |  | ② | [5 empty] | ③ |  |  |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  | ⑦ |  | ⑧ |  |  |  |  | ⑨ | ⑩
2002/3/12 Ver1.1
|  | 系 統 番 号 | 適 用 区 間 | 電 気 方 式 | [5 empty] | 配 電 側 機 器 |  |  | 負 荷 側 機 器 | [8 empty] | 選 定 電 線－１（分岐配線） |  |  |  | 選 定 電 線－２（単独配線） |  |  |  | 送 電 側 | 受 電 側 |  | 配 電 側 主幹開閉器 |  | 備 考
|  |  |  | 基準電圧Ｅ | [5 empty] | 電 力 変 圧 器 |  | ＳＣＳ 容 量 | 負 荷 設 備 容 量 | [7 empty] | ＳＣＬ 容 量 | 名 称 |  |  | 布設方法 | 名 称 |  |  | 布設方法 | 電圧 ＥＳ [V] | 電圧 ＥＬ[V] | 電流 ＩＬ[A] |  |  |  | 1φ-R | User-R | SCS | ｎφｎW-1 | R-C1n | Ｒ-ｎ２ | Ｒ-ｎ４ |  |  | Ｒ-０１ | Ｅ-Ｃｎ | φ-G20 | 負荷種別
[5 empty] | φ |  | W |  | V | 形 式 | 台 数 |  | 負荷種別 |  | 効 率 | 力 率 | 入力 |  | 負 荷 電 流 | Ｚ Ｌ [Ω] |  | 公 称 断 面 | 条数 | 亘 長 [ｍ] | 許容電流 [A] | 公 称 断 面 | 条数 | 亘 長 [ｍ] | 許容電流 [A] | 全負荷電流[A] | ＥＬ／Ｅ[％] | 電流 ＩＣ[A] 累計 |  |  |  | 1φ-X | User-X | SCLoad | ｎφｎW-2 | X-C1n | Ｘ-ｎ２ | Ｘ-ｎ４ |  |  | Ｘ-０１ |  | ｗ-Ｉ20
コピ－用デ－タ（参考） |  |  |  | 周波数 [Hz] | [6 empty] | ％ Ｚ | [Kvar] |  | 出力 |  |  |  | 需要率 |  | Ｒ Ｌ [Ω] | [Kvar] | [8 empty] | 変圧器電流[A] | (Ｅ-ＥＬ)／Ｅ[％] |  | 名 称 |  |  | 3φ-R | Ｒ-ＴＲ | Ｒ-ｎ１ | Ｒ-ｎ１’ | R-C2n | Ｒ-ｎ３ | Ｒ-ｎ４’ | Ｒ-ｎ４’ |  | Ｒ-０２ | ＥS | Ｅ-K20
|  |  |  | 計 算 温 度 | [5 empty] | 容 量 / | 定格電流 |  |  | [KW] | η | cosφ | [KVA] | Ｄｆ | [A] | Ｘ Ｌ [Ω] | 平均力率 | Ｚ Ｃ１ (低圧幹線) |  |  |  | Ｚ Ｃ２ (低圧分岐幹線) |  |  |  | 分岐部電圧[V] | Zｎ１（Ｌｎ＋ＣＬ１） |  | -ＡＦ | -ＡＴ |  | 3φ-X | Ｘ-ＴＲ | Ｘ-ｎ１ | Ｘ-ｎ１’ | X-C2n | Ｘ-ｎ３ | Ｘ-ｎ４’ | Ｘ-ｎ４’ |  | Ｘ-０２ |  | Hz-G22
系統番号 | 2P-2- 01-F01 |  | No.8 S/S 変圧器No.81 No.3 S-1 ２次側 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
適用区間 | 200V動力盤(2P-2-01) ～ A-1L-3 | 81L1 -01 | No.8 S/S 変圧器No.81 No.3S-1 ～No.3L-12 | 1 | φ | 3 | W | 210 | V | モ－ルド絶縁 | 1 |  | 照明 | 4.815 | 1 | 0.9 | 5.35 | 0.9 | 22.9286 | 7.2414 |  | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 101.6084 | 101.016 | 27.8997 | MCCB-3P |  |  | 1.35 | 0 | 0 | 2 | 0.626 | 6.2043 | 0.20413 | 0.21545 |  | 0.20413 | 101.1779 | 1 | 0
[11 empty] | 5.0633 |  | 差込 | 1.53 | 1 | 0.6 | 2.55 | 0.5 | 6.0714 | [10 empty] | 685.2011 | 96.2057 | 685.2011 |  |  |  | 4.88 | 0 | 0 | 2 | 0.0939 | 3.7566 | 0.21515 | 0.23366 |  | 0.21515 |  | 3 | 0
|  |  |  | 50 | [5 empty] | 200 | [9 empty] | 6.1913 | 0.85499 | 38 | 1 | 17 |  | 14 | 1 | 4 |  | 685.2011 | 3.7943 |  | 100 | 75 |  | 0 | 0.0029767 | 6.1913 | 6.1913 | 1.71 | 3.5266 | 3.5469 | 0.20413 | 0 | 0.20711 | 203.2167 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [5 empty] | 952.381 | [9 empty] | 3.7557 |  | 20.3 |  | 3.1926 |  | 13.0476 |  | 0.856 |  |  | 6.1913 | 3.7557 |  |  |  | 0 | 0.01076 | 3.7557 | 3.7557 | 0.107 | 2.5057 | 2.5089 | 0.21515 | 1 | 0.22591 |  | 50 | 0
|  |  | No.3L-12 ～No.3L-11 | [9 empty] | 照明 | 1.62 | 1 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 7.7143 | 10.5755 | [5 empty] | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック |  | 100.7844 | 19.0599 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 7.9456 | 7.9456 |  |  | 7.9456 | 101.1779 | 1 | 0
[13 empty] | 差込 | 3.06 | 1 | 0.6 | 5.1 | 0.5 | 12.1429 | [11 empty] | 95.9852 | 19.0599 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 7.0416 | 7.0416 |  |  | 7.0416 |  | 3 | 0
[20 empty] | 7.8934 | 0.74639 |  |  |  |  | 14 | 1 | 16 |  |  | 4.0148 |  |  |  |  | 0 |  | 7.8934 | 7.8934 | 1.71 | 7.9456 | 7.9456 |  | 0 |  | 203.2167 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 7.0382 | [5 empty] | 52.1902 |  | 3.424 |  | 101.1779 | 7.8934 | 7.0382 |  |  |  | 0 |  | 7.0382 | 7.0382 | 0.107 | 7.0416 | 7.0416 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 81L1 -02 | No.8 S/S 変圧器No.81 No.3S-1 ～No.3L-13 | [9 empty] | 照明 | 2.07 | 1 | 0.9 | 2.3 | 0.9 | 9.8571 | 8.0622 |  | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 101.6084 | 100.7789 | 25.0005 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.626 | 6.0048 | 0.21545 | 0.23288 |  | 0.21545 | 100.9073 | 1 | 0
[13 empty] | 差込 | 4.08 | 1 | 0.6 | 6.8 | 0.5 | 16.1905 | [11 empty] | 95.9799 | 634.9758 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0939 | 5.395 | 0.23366 | 0.25677 |  | 0.23366 |  | 3 | 0
[20 empty] | 5.9918 | 0.7432 | 38 | 1 | 26 |  | 14 | 1 | 4 |  |  | 4.0201 |  | 100 | 75 |  | 0 |  | 5.9918 | 5.9918 | 1.71 | 2.7918 | 2.8229 | 0.21545 | 0 |  | 203.2167 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 5.3942 |  | 31.0471 |  | 4.8828 |  | 13.0476 |  | 0.856 |  |  | 5.9918 | 5.3942 |  |  |  | 0 |  | 5.3942 | 5.3942 | 0.107 | 2.5486 | 2.5535 | 0.23366 | 1 |  |  | 50 | 0
|  |  | No.3L-13 ～No.3L-14 | [9 empty] | 照明 | 1.08 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 5.1429 | 15.1807 |  | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック |  | 100.8108 | 13.2814 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.626 | 11.2631 | 5.2168 |  |  | 5.2168 | 100.8788 | 1 | 0
[13 empty] | 差込 | 2.19 | 1 | 0.6 | 3.65 | 0.5 | 8.6905 | [11 empty] | 96.0103 | 28.3808 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0939 | 10.1935 | 4.8293 |  |  | 4.8293 |  | 3 | 0
[20 empty] | 11.25 | 0.74107 | 38 | 1 | 2 |  | 14 | 1 | 4 |  |  | 3.9897 |  |  |  |  | 0 |  | 11.25 | 11.25 | 1.71 | 5.2144 | 5.2168 |  | 0 |  | 203.2167 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 10.1927 |  | 2.3882 |  | 0.3756 |  | 13.0476 |  | 0.856 |  | 100.8788 | 11.25 | 10.1927 |  |  |  | 0 |  | 10.1927 | 10.1927 | 0.107 | 4.829 | 4.8293 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  |  | No.3L-14 ～No.3L-15 | [9 empty] | 照明 | 1.08 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 5.1429 | 13.3434 | [5 empty] | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック |  | 100.8028 | 15.109 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 9.7057 | 9.7057 |  |  | 9.7057 | 100.8788 | 1 | 0
[13 empty] | 差込 | 2.67 | 1 | 0.6 | 4.45 | 0.5 | 10.5952 | [11 empty] | 96.0026 | 15.109 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 9.1714 | 9.1714 |  |  | 9.1714 |  | 3 | 0
[20 empty] | 9.6926 | 0.7264 |  |  |  |  | 14 | 1 | 4 |  |  | 3.9974 |  |  |  |  | 0 |  | 9.6926 | 9.6926 | 1.71 | 9.7057 | 9.7057 |  | 0 |  | 203.2167 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 9.1706 | [5 empty] | 13.0476 |  | 0.856 |  | 100.8788 | 9.6926 | 9.1706 |  |  |  | 0 |  | 9.1706 | 9.1706 | 0.107 | 9.1714 | 9.1714 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 81L1 -03 | No.8 S/S 変圧器No.81 No.3S-1 ～No.3L-K1 | [9 empty] | 照明 | 1.755 | 1 | 0.9 | 1.95 | 0.9 | 8.3571 | 11.366 |  | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 101.6084 | 101.162 | 17.8008 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.626 | 8.7194 | 0.23288 | 0.25813 |  | 0.23288 | 101.2559 | 1 | 0
[13 empty] | 差込 | 2.55 | 1 | 0.6 | 4.25 | 0.5 | 10.119 | [11 empty] | 96.3448 | 584.2045 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0939 | 7.3074 | 0.25677 | 0.28752 |  | 0.25677 |  | 3 | 0
[20 empty] | 8.7064 | 0.766 | 38 | 1 | 12 |  | 14 | 1 | 4 |  |  | 3.6552 |  | 100 | 75 |  | 0 |  | 8.7064 | 8.7064 | 1.71 | 2.3547 | 2.369 | 0.23288 | 0 |  | 203.2167 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 7.3065 |  | 14.3294 |  | 2.2536 |  | 13.0476 |  | 0.856 |  |  | 8.7064 | 7.3065 |  |  |  | 0 |  | 7.3065 | 7.3065 | 0.107 | 2.3887 | 2.391 | 0.25677 | 1 |  |  | 50 | 0
|  |  | No.3L-K1 ～No.3L-17 | [9 empty] | 照明 | 0.54 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 2.5714 | 10.0456 |  | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック |  | 101.1234 | 20.133 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.626 | 6.5642 | 3.194 |  |  | 3.194 | 101.2157 | 1 | 0
[13 empty] | 差込 | 4.62 | 1 | 0.6 | 7.7 | 0.5 | 18.3333 | [11 empty] | 96.308 | 42.6715 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0939 | 7.6163 | 3.5076 |  |  | 3.5076 |  | 3 | 0
[20 empty] | 6.5512 | 0.65215 | 38 | 1 | 2 |  | 14 | 1 | 4 |  |  | 3.692 |  |  |  |  | 0 |  | 6.5512 | 6.5512 | 1.71 | 3.1916 | 3.194 |  | 0 |  | 203.2167 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 7.6155 |  | 2.3882 |  | 0.3756 |  | 13.0476 |  | 0.856 |  | 101.2157 | 6.5512 | 7.6155 |  |  |  | 0 |  | 7.6155 | 7.6155 | 0.107 | 3.5073 | 3.5076 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  |  | No.3L-17 ～No.3L-16 | [9 empty] | 照明 | 1.08 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 5.1429 | 8.9452 | [5 empty] | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック |  | 100.9443 | 22.5694 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 6.1945 | 6.1945 |  |  | 6.1945 | 101.2157 | 1 | 0
[13 empty] | 差込 | 4.62 | 1 | 0.6 | 7.7 | 0.5 | 18.3333 | [11 empty] | 96.1374 | 22.5694 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 6.4866 | 6.4866 |  |  | 6.4866 |  | 3 | 0
[20 empty] | 6.1619 | 0.68885 |  |  |  |  | 14 | 1 | 10 |  |  | 3.8626 |  |  |  |  | 0 |  | 6.1619 | 6.1619 | 1.71 | 6.1945 | 6.1945 |  | 0 |  | 203.2167 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 6.4844 | [5 empty] | 32.6189 |  | 2.14 |  | 101.2157 | 6.1619 | 6.4844 |  |  |  | 0 |  | 6.4844 | 6.4844 | 0.107 | 6.4866 | 6.4866 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 81L1 -04 | No.8 S/S 変圧器No.81 No.3S-1 ～No.3L-18 | [9 empty] | 照明 | 1.35 | 1 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 6.4286 | 6.7846 |  | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 101.6084 | 100.651 | 29.6704 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.626 | 4.6615 | 0.25813 | 0.2965 |  | 0.25813 | 100.8283 | 1 | 0
[13 empty] | 差込 | 6.18 | 1 | 0.6 | 10.3 | 0.5 | 24.5238 | [11 empty] | 95.8581 | 521.8906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0939 | 4.9461 | 0.28752 | 0.33135 |  | 0.28752 |  | 3 | 0
[20 empty] | 4.6452 | 0.68467 | 38 | 1 | 24 |  | 14 | 1 | 5 |  |  | 4.1419 |  | 100 | 100 |  | 0 |  | 4.6452 | 4.6452 | 1.71 | 1.9655 | 1.9942 | 0.25813 | 0 |  | 203.2167 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 4.945 |  | 28.6588 |  | 4.5072 |  | 16.3094 |  | 1.07 |  |  | 4.6452 | 4.945 |  |  |  | 0 |  | 4.945 | 4.945 | 0.107 | 2.1686 | 2.1731 | 0.28752 | 1 |  |  | 50 | 0
|  |  | No.3L-18 ～No.3L-19 | [9 empty] | 照明 | 1.17 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 5.5714 | 5.116 | [5 empty] | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック |  | 100.3751 | 39.2396 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 3.3948 | 3.3948 |  |  | 3.3948 | 100.8283 | 1 | 0
[13 empty] | 差込 | 8.94 | 1 | 0.6 | 14.9 | 0.5 | 35.4762 | [11 empty] | 95.5953 | 39.2396 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 3.8582 | 3.8582 |  |  | 3.8582 |  | 3 | 0
[20 empty] | 3.3622 | 0.6572 |  |  |  |  | 14 | 1 | 10 |  |  | 4.4047 |  |  |  |  | 0 |  | 3.3622 | 3.3622 | 1.71 | 3.3948 | 3.3948 |  | 0 |  | 203.2167 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 3.856 | [5 empty] | 32.6189 |  | 2.14 |  | 100.8283 | 3.3622 | 3.856 |  |  |  | 0 |  | 3.856 | 3.856 | 0.107 | 3.8582 | 3.8582 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 81L1 -05 | No.8 S/S 変圧器No.81 No.3S-1 ～No.3L-27 | [9 empty] | 照明 | 0.72 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 3.4286 | 10.9701 | [5 empty] | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 101.6084 | 101.086 | 18.4293 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 7.4719 | 0.2965 |  |  | 0.2965 | 101.6084 | 1 | 0
[13 empty] | 差込 | 3.96 | 1 | 0.6 | 6.6 | 0.5 | 15.7143 | [11 empty] | 96.2724 | 457.0326 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 8.1094 | 0.33135 |  |  | 0.33135 |  | 3 | 0
[20 empty] | 7.3936 | 0.67397 |  |  |  |  | 14 | 1 | 24 |  |  | 3.7276 |  | 50 | 50 |  | 0 |  | 7.3936 | 7.3936 | 1.71 | 0.2965 | 0.2965 |  | 0 |  | 203.2167 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 8.1043 | [5 empty] | 78.2853 |  | 5.136 |  |  | 7.3936 | 8.1043 |  |  |  | 0 |  | 8.1043 | 8.1043 | 0.107 | 0.33135 | 0.33135 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 81L2 -01 | No.8 S/S 変圧器No.81 No.3S-1 ～No.3L-31 | [9 empty] | 照明 | 0.72 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 3.4286 | 6.3271 |  | 600V CV-T |  |  | オ－プンピット | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 101.6084 | 100.7764 | 31.8554 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.626 | 4.089 | 0.30875 | 0.34006 |  | 0.30875 | 100.9208 | 1 | 0
[13 empty] | 差込 | 7.5 | 1 | 0.6 | 12.5 | 0.5 | 29.7619 | [11 empty] | 95.9775 | 435.6375 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0939 | 4.8402 | 0.34546 | 0.38102 |  | 0.34546 |  | 3 | 0
[20 empty] | 4.0759 | 0.6442 | 38 | 1 | 36 |  | 14 | 1 | 4 |  |  | 4.0225 |  | 100 | 75 |  | 0 |  | 4.0759 | 4.0759 | 1.71 | 3.3095 | 3.3525 | 0.30875 | 0 |  | 203.2167 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 4.8393 |  | 42.9882 |  | 6.7608 |  | 13.0476 |  | 0.856 |  |  | 4.0759 | 4.8393 |  |  |  | 0 |  | 4.8393 | 4.8393 | 0.107 | 3.6949 | 3.7016 | 0.34546 | 1 |  |  | 50 | 0
|  |  | No.3L-31 ～No.3L-21 | [9 empty] | 照明 | 0.72 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 3.4286 | 22.6735 | [5 empty] | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック |  | 100.8639 | 8.8971 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 16.8075 | 16.8075 |  |  | 16.8075 | 100.9208 | 1 | 0
[13 empty] | 差込 | 1.47 | 1 | 0.6 | 2.45 | 0.5 | 5.8333 | [11 empty] | 96.0608 | 8.8971 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 15.2374 | 15.2374 |  |  | 15.2374 |  | 3 | 0
[20 empty] | 16.7912 | 0.74056 |  |  |  |  | 14 | 1 | 5 |  |  | 3.9392 |  |  |  |  | 0 |  | 16.7912 | 16.7912 | 1.71 | 16.8075 | 16.8075 |  | 0 |  | 203.2167 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 15.2363 | [5 empty] | 16.3094 |  | 1.07 |  | 100.9208 | 16.7912 | 15.2363 |  |  |  | 0 |  | 15.2363 | 15.2363 | 0.107 | 15.2374 | 15.2374 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 81L2 -02 | No.8 S/S 変圧器No.81 No.3S-1 ～No.3L-22 | [9 empty] | 照明 | 1.08 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 5.1429 | 3.8001 | [5 empty] | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 101.6084 | 100.9774 | 53.1448 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2.4609 | 0.34006 |  |  | 0.34006 | 101.6084 | 1 | 0
[13 empty] | 差込 | 12.63 | 1 | 0.6 | 21.05 | 0.5 | 50.119 | [11 empty] | 96.169 | 397.9153 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2.9267 | 0.38102 |  |  | 0.38102 |  | 3 | 0
[20 empty] | 2.4321 | 0.64002 |  |  |  |  | 60 | 1 | 38 |  |  | 3.831 |  | 100 | 75 |  | 0 |  | 2.4321 | 2.4321 | 0.397 | 0.34006 | 0.34006 |  | 0 |  | 203.2167 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 2.9198 | [5 empty] | 28.7771 |  | 6.878 |  |  | 2.4321 | 2.9198 |  |  |  | 0 |  | 2.9198 | 2.9198 | 0.0905 | 0.38102 | 0.38102 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 81L2 -03 | No.8 S/S 変圧器No.81 No.3S-1 ～No.3L-23 | [9 empty] | 照明 | 1.71 | 1 | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 8.1429 | 4.2774 | [5 empty] | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 101.6084 | 100.9647 | 47.2084 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2.8959 | 0.39444 |  |  | 0.39444 | 101.6084 | 1 | 0
[13 empty] | 差込 | 10.32 | 1 | 0.6 | 17.2 | 0.5 | 40.9524 | [11 empty] | 96.1568 | 344.7972 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 3.185 | 0.43793 |  |  | 0.43793 |  | 3 | 0
[20 empty] | 2.8612 | 0.66892 |  |  |  |  | 38 | 1 | 29 |  |  | 3.8432 |  | 100 | 75 |  | 0 |  | 2.8612 | 2.8612 | 0.626 | 0.39444 | 0.39444 |  | 0 |  | 203.2167 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 3.1795 | [5 empty] | 34.6294 |  | 5.4462 |  |  | 2.8612 | 3.1795 |  |  |  | 0 |  | 3.1795 | 3.1795 | 0.0939 | 0.43793 | 0.43793 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 81L2 -04 | No.8 S/S 変圧器No.81 No.3S-1 ～No.3L-30 | [9 empty] | 照明 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 4.2857 | 2.7307 | [5 empty] | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 101.6084 | 100.6837 | 73.7434 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 1.7384 | 0.45664 |  |  | 0.45664 | 101.6084 | 1 | 0
[13 empty] | 差込 | 18.3 | 1 | 0.6 | 30.5 | 0.5 | 72.619 | [11 empty] | 95.8892 | 297.5893 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2.1382 | 0.50774 |  |  | 0.50774 |  | 3 | 0
[20 empty] | 1.705 | 0.6244 |  |  |  |  | 38 | 1 | 28 |  |  | 4.1108 |  | 100 | 100 |  | 0 |  | 1.705 | 1.705 | 0.626 | 0.45664 | 0.45664 |  | 0 |  | 203.2167 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 2.1329 | [5 empty] | 33.4353 |  | 5.2584 |  |  | 1.705 | 2.1329 |  |  |  | 0 |  | 2.1329 | 2.1329 | 0.0939 | 0.50774 | 0.50774 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 81L3 -01 | No.8 S/S 変圧器No.81 No.3S-1 ～No.3L-29 | [9 empty] | 照明 | 0.72 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 3.4286 | 12.8012 |  | 600V CV-T |  |  | オ－プンピット | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 101.6084 | 101.2153 | 15.8135 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.626 | 8.7838 | 0.61772 | 0.7562 |  | 0.61772 | 101.2909 | 1 | 0
[13 empty] | 差込 | 3.27 | 1 | 0.6 | 5.45 | 0.5 | 12.9762 | [11 empty] | 96.3955 | 223.2679 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0939 | 9.3252 | 0.66461 | 0.81728 |  | 0.66461 |  | 3 | 0
[20 empty] | 8.7707 | 0.68515 | 38 | 1 | 16 |  | 14 | 1 | 4 |  |  | 3.6045 |  | 100 | 75 |  | 0 |  | 8.7707 | 8.7707 | 1.71 | 3.3532 | 3.3723 | 0.61772 | 0 |  | 203.2167 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 9.3244 |  | 19.1059 |  | 3.0048 |  | 13.0476 |  | 0.856 |  |  | 8.7707 | 9.3244 |  |  |  | 0 |  | 9.3244 | 9.3244 | 0.107 | 3.554 | 3.557 | 0.66461 | 1 |  |  | 50 | 0
|  |  | No.3L-29 ～No.3L-24 | [9 empty] | 照明 | 1.17 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 5.5714 | 7.882 | [5 empty] | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック |  | 101.0761 | 25.6472 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 5.4236 | 5.4236 |  |  | 5.4236 | 101.2909 | 1 | 0
[13 empty] | 差込 | 5.31 | 1 | 0.6 | 8.85 | 0.5 | 21.0714 | [11 empty] | 96.263 | 25.6472 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 5.7425 | 5.7425 |  |  | 5.7425 |  | 3 | 0
[20 empty] | 5.4007 | 0.68519 |  |  |  |  | 14 | 1 | 7 |  |  | 3.737 |  |  |  |  | 0 |  | 5.4007 | 5.4007 | 1.71 | 5.4236 | 5.4236 |  | 0 |  | 203.2167 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 5.741 | [5 empty] | 22.8332 |  | 1.498 |  | 101.2909 | 5.4007 | 5.741 |  |  |  | 0 |  | 5.741 | 5.741 | 0.107 | 5.7425 | 5.7425 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 81L3 -02 | No.8 S/S 変圧器No.81 No.3S-1 ～No.3L-28 | [9 empty] | 照明 | 0.54 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 2.5714 | 7.5514 |  | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 101.6084 | 101.0275 | 26.7574 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.626 | 4.8507 | 0.7562 | 1.1195 |  | 0.7562 | 101.2084 | 1 | 0
[13 empty] | 差込 | 6.36 | 1 | 0.6 | 10.6 | 0.5 | 25.2381 | [11 empty] | 96.2167 | 181.791 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0939 | 5.805 | 0.81728 | 1.1793 |  | 0.81728 |  | 3 | 0
[20 empty] | 4.8311 | 0.63977 | 38 | 1 | 15 |  | 14 | 1 | 6 |  |  | 3.7833 |  | 100 | 100 |  | 0 |  | 4.8311 | 4.8311 | 1.71 | 2.3069 | 2.3248 | 0.7562 | 0 |  | 203.2167 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 5.8037 |  | 17.9118 |  | 2.817 |  | 19.5713 |  | 1.284 |  |  | 4.8311 | 5.8037 |  |  |  | 0 |  | 5.8037 | 5.8037 | 0.107 | 2.6541 | 2.6569 | 0.81728 | 1 |  |  | 50 | 0
|  |  | No.3L-29 ～No.3L-25 | [9 empty] | 照明 | 1.08 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 5.1429 | 6.5527 | [5 empty] | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック |  | 100.9563 | 30.8134 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 4.3925 | 4.3925 |  |  | 4.3925 | 101.2084 | 1 | 0
[13 empty] | 差込 | 6.78 | 1 | 0.6 | 11.3 | 0.5 | 26.9048 | [11 empty] | 96.1489 | 30.8134 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 4.8846 | 4.8846 |  |  | 4.8846 |  | 3 | 0
[20 empty] | 4.3697 | 0.66685 |  |  |  |  | 14 | 1 | 7 |  |  | 3.8511 |  |  |  |  | 0 |  | 4.3697 | 4.3697 | 1.71 | 4.3925 | 4.3925 |  | 0 |  | 203.2167 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 4.8831 | [5 empty] | 22.8332 |  | 1.498 |  | 101.2084 | 4.3697 | 4.8831 |  |  |  | 0 |  | 4.8831 | 4.8831 | 0.107 | 4.8846 | 4.8846 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 81L3 -03 | No.8 S/S 変圧器No.81 No.3S-1 ～No.3L-26 | [9 empty] | 照明 | 0.81 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3.8571 | 2.5926 | [5 empty] | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 101.6084 | 100.9397 | 77.8678 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 1.631 | 1.1195 |  |  | 1.1195 | 101.6084 | 1 | 0
[13 empty] | 差込 | 19.44 | 1 | 0.6 | 32.4 | 0.5 | 77.1429 | [11 empty] | 96.1331 | 124.9804 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2.0373 | 1.1793 |  |  | 1.1793 |  | 3 | 0
[20 empty] | 1.6098 | 0.62093 |  |  |  |  | 60 | 1 | 28 |  |  | 3.8669 |  | 100 | 100 |  | 0 |  | 1.6098 | 1.6098 | 0.397 | 1.1195 | 1.1195 |  | 0 |  | 203.2167 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 2.0322 | [5 empty] | 21.2042 |  | 5.068 |  |  | 1.6098 | 2.0322 |  |  |  | 0 |  | 2.0322 | 2.0322 | 0.0905 | 1.1793 | 1.1793 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 81L3 -04 | No.8 S/S 変圧器No.81 No.3S-1 ～No.3L-K2 | [9 empty] | 照明 | 1.44 | 1 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 6.8571 | 13.9336 |  | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 101.6084 | 101.5314 | 14.5195 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.626 | 10.6973 | 3.3191 |  |  | 3.3191 | 101.2317 | 1 | 0
[13 empty] | 差込 | 2.07 | 1 | 0.6 | 3.45 | 0.5 | 8.2143 | [11 empty] | 96.6966 | 47.6632 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0939 | 8.9447 | 2.6509 |  |  | 2.6509 |  | 3 | 0
[20 empty] | 10.6843 | 0.7668 | 38 | 1 | 15 |  | 14 | 1 | 4 |  |  | 3.3034 |  | 100 | 75 |  | 0 |  | 10.6843 | 10.6843 | 1.71 | 3.3012 | 3.3191 |  | 0 |  | 203.2167 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 8.9439 |  | 17.9118 |  | 2.817 |  | 13.0476 |  | 0.856 |  |  | 10.6843 | 8.9439 |  |  |  | 0 |  | 8.9439 | 8.9439 | 0.107 | 2.6481 | 2.6509 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  |  | No.3L-K2 ～No.3L-K3 | [9 empty] | 照明 | 3.69 | 1 | 0.9 | 4.1 | 0.9 | 17.5714 | 6.0082 | [5 empty] | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック |  | 100.1121 | 33.3253 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 4.7726 | 4.7726 |  |  | 4.7726 | 101.2317 | 1 | 0
[13 empty] | 差込 | 4.38 | 1 | 0.6 | 7.3 | 0.5 | 17.381 | [11 empty] | 95.3449 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 3.7593 | 3.7593 |  |  | 3.7593 |  | 3 | 0
[20 empty] | 4.6911 | 0.78078 |  |  |  |  | 14 | 1 | 25 |  |  | 4.6551 |  |  |  |  | 0 |  | 4.6911 | 4.6911 | 1.71 | 4.7726 | 4.7726 |  | 0 |  | 203.2167 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 3.7539 | [5 empty] | 81.5472 |  | 5.35 |  | 101.2317 | 4.6911 | 3.7539 |  |  |  | 0 |  | 3.7539 | 3.7539 | 0.107 | 3.7593 | 3.7593 |  | 1 |  |  | 50 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 0
|  |  | ＴＧＣＲＤＬ Relocation Project | [13 empty] | ESE-VD4 高 低 圧 回 路 解 析 | [5 empty] | 株式会社 吉村建築設計事務所 | [6 empty] | 検印 |  | 担当 K,Sakai |  |  | No. 端子電圧－０７
Note on D10: 印刷範囲 (2 page)
Note on E11: ←コピ－用デ－タ から貼り付けて 修正して下さい。 ………参考……… ２ P－２-０ 1－Ｆ ０ １ ↓ ↓ 盤 名 称 フ ｜ ２動 回 通 ダ 号 路 し 番 変力 電 番 号 圧 圧 号 器
Note on F11: ←コピ－用デ－タ から貼り付けて 修正して下さい。 ………参考……… Ａ-１Ｌ-３(盤名称) ↓ ↓↓ ↓ 設 設照 通 置 置明 し 棟 階分 番 電 号 盤
Note on G11: ……（注）半角入力とする。…… ３φ３W ２１０Ｖ の場合、 ３ TAB ３ TAB ２１0 TAB と数値のみを入力して下さい。 （ご注意）基準電圧とは､変圧器 ２次側電圧（各盤への供給電 圧）です。 ５０Ｈｚ → ２００ [V] ６０Ｈｚ → ２２０ [V]
Note on G14: 周波数［Frequency］入力 …（注）半角入力とする。… ５０ 又は ６０ ［Ｈｚ］の値 を入力して下さい。
Note on G15: 求めたい導体温度を入力 して下さい。（各行） --半角入力です。-- -100[℃] ～ +300[℃] ご注意：入力をしないと、０ [℃]で 計算します。 導体温度について ２０[℃] は、基準温度で ＥＰＳ､ 天井内等の周囲温度を考慮する と､寒冷地を除き 50～60 [℃] の 値が現実的です。 またＣＶケｰ ブルの導体最高許容温度は、 90[℃]ですから、この値も無視で きません。
Note on M13: ↓ドロップダウンリストから 選んで下さい。 リストにない場合（油入自冷，モ－ ルド絶縁以外）は、ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅの 「変圧器ＵＳＥＲ」にデ－タを入力し てから実行して下さい。
Note on M15: …（注）半角入力とする。… ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅ には、下記のデ－タが 登録されています。（50/60Hz） ３φ３Ｗ－２０ ～ １０００［ＫＶＡ］ １φ３Ｗ－１０ ～ ５００［ＫＶＡ］ ご使用変圧器の ％Ｒ，％Ｘ をお確かめ のうえ、ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅ を修正して計算 されると正確な値が求められます。
Note on N13: … … ご注意 … … 並列運転の場合には、 並列変圧器の台数を 入力して下さい。
Note on N14: ……ご注意…… ＃Ｎ/Ａ が表示された ときは､ DATA Table に 必要デ－タ を入力 して 下さい。
Note on N15: 自動計算（変圧器定格電流） ３φの場合 容量［ＫＶＡ］／（√３ ｘ 二次電圧） １φの場合 容量［ＫＶＡ］／二次電圧
Note on O8: ……低圧進相コンデンサ［ニチコン（株）1991.5］…… 200V，220V-50Hz，60Hz（直列リアクトルなし） 10, 15, 20, 25, 30, 50[KVar] 200V，220V-50Hz，60Hz（直列リアクトル６％） 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75,100[KVar] 400，415，440，460V-50Hz，60Hz（直列リアクトルなし） 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75,100,150[KVar] 400，415，440，460V-50Hz，60Hz（直列リアクトル6％） 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75,100,150,200 250,300[KVar]
Note on O12: ……配電側進相コンデンサ…… ［Ｓｅｒｉｅｓ Ｐｏｗｅｒ Ｃａｐａｃｉｔｏｒ］ 全負荷平均力率が悪い（遅れ力率）場合には、 力率を改善して、配電側の電力変圧器を効率 よく運転する目的で設置します。
Note on P12: 累積計算を行う場合下記の点に 注意して下さい。 幹線分岐等で、各区間の電圧降下値を 集計するときには、"セル"の各４行を連続 して使用して下さい。 単独計算または、次の別計算に移るとき は､必ず ４行以上 空けて入力して下さい。
Note on P13: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on R13: ……ご注意…… 電動機回路の場合、 ０＜～１．０００ の範囲で 入力して下さい。 その他の負荷の場合は、 ”１” を入力して下さい。
Note on S13: ……ご注意…… ０＜～１．０００ の範囲で 入力 して下さい。 進み力率の場合は、右の ［ＳＣＬ］欄に入力して下さい。
Note on T13: 入力ＫＶＡ 入力ＫＶＡ＝出力ＫＷ／（ｃｏｓφｘη） cosφ ：負荷の力率 η ：負荷の効率
Note on U13: ……需要率 Ｄｆ …… （Ｄｅｍａｎｄ Ｆａｃｔｏｒ） ０．０００１ ～ １．００ 範囲内の数値を入力 して下さい。
Note on X12: ……電動機側進相コンデンサ…… ［Ｓｅｒｉｅｓ Ｐｏｗｅｒ Ｃａｐａｃｉｔｏｒ］ 誘導負荷の遅れ力率を改善して､幹線の電圧 降下を低減し､分電盤一次電圧の低下を防止 する目的で設置します。
Note on Y13: ドロップダウンリストから 選んで下さい。 入力方法シ－トを参照して下さい。 データ・テーブルにないサイズを 入力する場合には､そのケーブル の Ｒ，Ｘ（５０Ｈｚ） 値をデータ・テ ーブルに登録して下さい。
Note on AA13: 亘長 Ｌ（Ｃａｂｌｅ Ｓｐａｎ） 布設ケ－ブルの実長ｍ数 を入力してください。
Note on AC13: ドロップダウンリストから 選んで下さい。 入力方法シ－トを参照して下さい。 データ・テーブルにないサイズを 入力する場合には､そのケーブル の Ｒ，Ｘ（５０Ｈｚ） 値をデータ・テ ーブルに登録して下さい。
Note on AE13: 亘長 Ｌ（Ｃａｂｌｅ Ｓｐａｎ） 布設ケ－ブルの実長ｍ数 を入力してください。
Note on AG12: ＥＳＥ ＳＥＲＶＩＣＥ:
Note on AK11: ↓ドロップダウン・リストから選んで下さい。 ＭＣＣＢ のフレ－ム／トリップ値の選定について １） 遮断容量の確認 ２） ＭＣＣＢの特性と温度条件 ３） 始動時、定常時、需要率、負荷率､ 不等率､電圧変動率、不平衡率等 を考慮した実負荷電流の把握 ＭＣＣＢ（Ｍｏｌｄｅｄ ｃａｓｅ ｃｉｒｃｕｉｔ ｂｒｅａｋｅｒ） のフレ－ム値［Ａ］ ３０， ５０， ６０， １００， ２２５， ２５０， ４００， ６００， ８００，１０００， １２００，１６００，２０００，２５００，３０００， ３２００，４０００ ＡＣＢ（Ａｉｒ ｃｉｒｃｕｉｔ ｂｒｅａｋｅｒ）のフレ－ム値［Ａ］ ６３０，１０００，１２５０，１６００，２０００， ２５００，３２００，４０００，５０００，６３００
Note on AK14: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on AM10: 日付等を入力して下さい。 日付入力 CTRL + ； 時間入力 CTRL + ：
右上赤色のセルにカ－ソルを近づけると「コメント文」が、表示されます。
入力セル
自動表示
by SERVICE
１９９９ Oct．Ｖｅｒ １．0
電圧降下計算-4
Voltage drop -<4>
ESE
名 称

## 3S-1(P)
コピ－用デ－タ
[35 empty] | '99 08/20-Ver 1.0 | [5 empty] | 0.14096
高圧コンデンサ容量
[7 empty] | ① |  |  |  | ② | [5 empty] | ③ |  |  |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  | ⑦ |  | ⑧ |  |  |  |  | ⑨ | ⑩
2002/3/12 Ver1.1
|  | 系 統 番 号 | 適 用 区 間 | 電 気 方 式 | [5 empty] | 配 電 側 機 器 |  |  | 負 荷 側 機 器 | [8 empty] | 選 定 電 線－１（分岐配線） |  |  |  | 選 定 電 線－２（単独配線） |  |  |  | 送 電 側 | 受 電 側 |  | 配 電 側 主幹開閉器 |  | 備 考
|  |  |  | 基準電圧Ｅ | [5 empty] | 電 力 変 圧 器 |  | ＳＣＳ 容 量 | 負 荷 設 備 容 量 | [7 empty] | ＳＣＬ 容 量 | 名 称 |  |  | 布設方法 | 名 称 |  |  | 布設方法 | 電圧 ＥＳ [V] | 電圧 ＥＬ[V] | 電流 ＩＬ[A] |  |  |  | 1φ-R | User-R | SCS | ｎφｎW-1 | R-C1n | Ｒ-ｎ２ | Ｒ-ｎ４ |  |  | Ｒ-０１ | Ｅ-Ｃｎ | φ-G20 | 負荷種別
[5 empty] | φ |  | W |  | V | 形 式 | 台 数 |  | 負荷種別 |  | 効 率 | 力 率 | 入力 |  | 負 荷 電 流 | Ｚ Ｌ [Ω] |  | 公 称 断 面 | 条数 | 亘 長 [ｍ] | 許容電流 [A] | 公 称 断 面 | 条数 | 亘 長 [ｍ] | 許容電流 [A] | 全負荷電流[A] | ＥＬ／Ｅ[％] | 電流 ＩＣ[A] 累計 |  |  |  | 1φ-X | User-X | SCLoad | ｎφｎW-2 | X-C1n | Ｘ-ｎ２ | Ｘ-ｎ４ |  |  | Ｘ-０１ |  | ｗ-Ｉ20
コピ－用デ－タ（参考） |  |  |  | 周波数 [Hz] | [6 empty] | ％ Ｚ | [Kvar] |  | 出力 |  |  |  | 需要率 |  | Ｒ Ｌ [Ω] | [Kvar] | [8 empty] | 変圧器電流[A] | (Ｅ-ＥＬ)／Ｅ[％] |  | 名 称 |  |  | 3φ-R | Ｒ-ＴＲ | Ｒ-ｎ１ | Ｒ-ｎ１’ | R-C2n | Ｒ-ｎ３ | Ｒ-ｎ４’ | Ｒ-ｎ４’ |  | Ｒ-０２ | ＥS | Ｅ-K20
|  |  |  | 計 算 温 度 | [5 empty] | 容 量 / | 定格電流 |  |  | [KW] | η | cosφ | [KVA] | Ｄｆ | [A] | Ｘ Ｌ [Ω] | 平均力率 | Ｚ Ｃ１ (低圧幹線) |  |  |  | Ｚ Ｃ２ (低圧分岐幹線) |  |  |  | 分岐部電圧[V] | Zｎ１（Ｌｎ＋ＣＬ１） |  | -ＡＦ | -ＡＴ |  | 3φ-X | Ｘ-ＴＲ | Ｘ-ｎ１ | Ｘ-ｎ１’ | X-C2n | Ｘ-ｎ３ | Ｘ-ｎ４’ | Ｘ-ｎ４’ |  | Ｘ-０２ |  | Hz-G22
系統番号 | 2P-2- 01-F01 |  | No.8 S/S 変圧器No.82 No.3 S-1 ２次側 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
適用区間 | 200V動力盤(2P-2-01) ～ A-1L-3 | 82P1 -01 | No.8 S/S 変圧器No.82 No.3S-1 ～No.3P-11 | 3 | φ | 3 | W | 210 | V | モ－ルド絶縁 | 1 |  | 実験機器 | 8.8 | 1 | 0.8 | 11 | 0.5 | 15.1211 | 13.8879 | [5 empty] | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 204.0913 | 203.6707 | 14.6653 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 11.1424 | 0.14096 |  |  | 0.14096 | 204.0913 | 3 | 0
[11 empty] | 4.2276 | [18 empty] | 1159.2863 | 96.9861 | 1159.2863 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 8.3378 | 0.10547 |  |  | 0.10547 |  | 3 | 0
|  |  |  | 50 | [5 empty] | 500 | [9 empty] | 11.1103 | 0.8 |  |  |  |  | 38 | 1 | 31 |  | 1159.2863 | 3.0139 |  | 100 | 100 |  | 1.07 | 0.0016346 | 11.1103 | 11.1103 | 0.626 | 0.14096 | 0.14096 |  | 0 | 0.14259 | 204.0913 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [5 empty] | 1374.6435 | [9 empty] | 8.3327 | [5 empty] | 32.0582 |  | 5.0418 |  |  | 11.1103 | 8.3327 |  |  |  | 4.09 | 0.0062482 | 8.3327 | 8.3327 | 0.0939 | 0.10547 | 0.10547 |  | 1 | 0.11172 |  | 50 | 0
|  | 82P1 -02 | No.8 S/S 変圧器No.82 No.3S-1 ～No.3P-12 | [9 empty] | 実験機器 | 68.16 | 1 | 0.8 | 85.2 | 0.5 | 117.1196 | 1.793 | [5 empty] | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 204.0913 | 203.6264 | 113.565 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 1.4375 | 0.14276 |  |  | 0.14276 | 204.0913 | 3 | 0
[31 empty] | 96.9649 | 1144.621 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1.0785 | 0.10682 |  |  | 0.10682 |  | 3 | 0
[20 empty] | 1.4344 | 0.8 |  |  |  |  | 250 | 1 | 19 |  |  | 3.0351 |  | 400 | 350 |  | 0 |  | 1.4344 | 1.4344 | 0.0981 | 0.14276 | 0.14276 |  | 0 |  | 204.0913 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 1.0758 | [5 empty] | 3.0791 |  | 2.7183 |  |  | 1.4344 | 1.0758 |  |  |  | 0 |  | 1.0758 | 1.0758 | 0.0826 | 0.10682 | 0.10682 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 82P1 -03 | No.8 S/S 変圧器No.82 No.3S-1 ～No.3P-13 | [9 empty] | 実験機器 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 2.9688 | 0.5 | 4.081 | 3.9202 | [5 empty] | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 204.0913 | 203.4545 | 51.8985 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 3.1481 | 0.1585 |  |  | 0.1585 | 204.0913 | 3 | 0
[14 empty] | 28.8 | 1 | 0.8 | 36 | 0.5 | 49.4872 | [11 empty] | 96.8831 | 1031.0561 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2.3567 | 0.11857 |  |  | 0.11857 |  | 3 | 0
[20 empty] | 3.1362 | 0.8 |  |  |  |  | 100 | 1 | 30 |  |  | 3.1169 |  | 225 | 175 |  | 0 |  | 3.1362 | 3.1362 | 0.24 | 0.1585 | 0.1585 |  | 0 |  | 204.0913 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 2.3521 | [5 empty] | 11.8942 |  | 4.5882 |  |  | 3.1362 | 2.3521 |  |  |  | 0 |  | 2.3521 | 2.3521 | 0.0883 | 0.11857 | 0.11857 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 82P2 -01 | No.8 S/S 変圧器No.82 No.3S-1 ～No.3P-14 | [9 empty] | 実験機器 | 60 | 1 | 0.8 | 75 | 0.5 | 103.0983 | 2.0369 | [5 empty] | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 204.0913 | 202.7882 | 99.5577 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 1.6422 | 0.16691 |  |  | 0.16691 | 204.0913 | 3 | 0
[31 empty] | 96.5658 | 979.1576 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1.227 | 0.12485 |  |  | 0.12485 |  | 3 | 0
[20 empty] | 1.6295 | 0.8 |  |  |  |  | 100 | 1 | 32 |  |  | 3.4342 |  | 225 | 225 |  | 0 |  | 1.6295 | 1.6295 | 0.24 | 0.16691 | 0.16691 |  | 0 |  | 204.0913 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 1.2221 | [5 empty] | 12.6872 |  | 4.8941 |  |  | 1.6295 | 1.2221 |  |  |  | 0 |  | 1.2221 | 1.2221 | 0.0883 | 0.12485 | 0.12485 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 82P2 -02 | No.8 S/S 変圧器No.82 No.3S-1 ～No.3P-15 | [9 empty] | 実験機器 | 7.2 | 1 | 0.8 | 9 | 0.5 | 12.3718 | 16.9741 | [5 empty] | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 204.0913 | 203.736 | 12.0028 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 13.6124 | 0.18579 |  |  | 0.18579 | 204.0913 | 3 | 0
[31 empty] | 97.0171 | 879.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 10.1897 | 0.13899 |  |  | 0.13899 |  | 3 | 0
[20 empty] | 13.5793 | 0.8 |  |  |  |  | 38 | 1 | 32 |  |  | 2.9829 |  | 100 | 100 |  | 0 |  | 13.5793 | 13.5793 | 0.626 | 0.18579 | 0.18579 |  | 0 |  | 204.0913 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 10.1845 | [5 empty] | 33.0924 |  | 5.2045 |  |  | 13.5793 | 10.1845 |  |  |  | 0 |  | 10.1845 | 10.1845 | 0.0939 | 0.13899 | 0.13899 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 82P2 -03 | No.8 S/S 変圧器No.82 No.3S-1 ～No.3P-16 | [9 empty] | 実験機器 | 3 | 0.8 | 0.8 | 4.6875 | 0.5 | 6.4436 | 7.9618 | [5 empty] | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 204.0913 | 203.8379 | 25.602 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 6.3799 | 0.18836 |  |  | 0.18836 | 204.0913 | 3 | 0
[14 empty] | 11.6 | 1 | 0.8 | 14.5 | 0.5 | 19.9323 | [11 empty] | 97.0656 | 867.5972 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 4.7796 | 0.14091 |  |  | 0.14091 |  | 3 | 0
[20 empty] | 6.3694 | 0.8 |  |  |  |  | 60 | 1 | 16 |  |  | 2.9344 |  | 100 | 100 |  | 0 |  | 6.3694 | 6.3694 | 0.397 | 0.18836 | 0.18836 |  | 0 |  | 204.0913 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 4.7771 | [5 empty] | 10.4933 |  | 2.508 |  |  | 6.3694 | 4.7771 |  |  |  | 0 |  | 4.7771 | 4.7771 | 0.0905 | 0.14091 | 0.14091 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 82P2 -04 | No.8 S/S 変圧器No.82 No.3S-1 ～No.3P-17 | [9 empty] | 実験機器 | 23.12 | 1 | 0.8 | 28.9 | 0.5 | 39.7272 | 5.2861 | [5 empty] | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 204.0913 | 203.6187 | 38.52 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 4.2407 | 0.19409 |  |  | 0.19409 | 204.0913 | 3 | 0
[31 empty] | 96.9613 | 841.9952 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 3.1762 | 0.14519 |  |  | 0.14519 |  | 3 | 0
[20 empty] | 4.2288 | 0.8 |  |  |  |  | 100 | 1 | 30 |  |  | 3.0387 |  | 225 | 150 |  | 0 |  | 4.2288 | 4.2288 | 0.24 | 0.19409 | 0.19409 |  | 0 |  | 204.0913 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 3.1716 | [5 empty] | 11.8942 |  | 4.5882 |  |  | 4.2288 | 3.1716 |  |  |  | 0 |  | 3.1716 | 3.1716 | 0.0883 | 0.14519 | 0.14519 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 82P2 -05 | No.8 S/S 変圧器No.82 No.3S-1 ～No.3P-18 | [9 empty] | 実験機器 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 2.3438 | 0.5 | 3.2218 | 53.7202 | [5 empty] | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 204.0913 | 203.9754 | 3.797 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 43.0103 | 0.2034 |  |  | 0.2034 | 204.0913 | 3 | 0
[14 empty] | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.68732 | [11 empty] | 97.1312 | 803.4752 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 32.2375 | 0.15215 |  |  | 0.15215 |  | 3 | 0
[20 empty] | 42.9762 | 0.8 |  |  |  |  | 38 | 1 | 33 |  |  | 2.8688 |  | 100 | 75 |  | 0 |  | 42.9762 | 42.9762 | 0.626 | 0.2034 | 0.2034 |  | 0 |  | 204.0913 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 32.2321 | [5 empty] | 34.1265 |  | 5.3671 |  |  | 42.9762 | 32.2321 |  |  |  | 0 |  | 32.2321 | 32.2321 | 0.0939 | 0.15215 | 0.15215 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 82P2 -06 | No.8 S/S 変圧器No.82 No.3S-1 ～ELV制御盤 | [9 empty] | 建築動力 | 3.68 | 1 | 0.8 | 4.6 | 0.1 | 1.2647 | 166.051 | [5 empty] | 600V CV-3C |  |  | ケ－ブルラック | 204.0913 | 204.0213 | 1.2287 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 132.9104 | 0.20916 |  |  | 0.20916 | 204.0913 | 3 | 0
[31 empty] | 97.153 | 781.3545 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 99.6327 | 0.15646 |  |  | 0.15646 |  | 3 | 0
[20 empty] | 132.8408 | 0.8 |  |  |  |  | 8 | 1 | 14 |  |  | 2.847 |  | 50 | 50 |  | 0 |  | 132.8408 | 132.8408 | 3.01 | 0.20916 | 0.20916 |  | 0 |  | 204.0913 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 99.6306 | [5 empty] | 69.6142 |  | 2.1096 |  |  | 132.8408 | 99.6306 |  |  |  | 0 |  | 99.6306 | 99.6306 | 0.087 | 0.15646 | 0.15646 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 82P3 -01 | No.8 S/S 変圧器No.82 No.3S-1 ～No.3P-21 | [9 empty] | 実験機器 | 3 | 0.8 | 0.8 | 4.6875 | 0.5 | 6.4436 | 10.4011 | [5 empty] | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 204.0913 | 203.3676 | 19.5524 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 8.3623 | 0.20437 |  |  | 0.20437 | 204.0913 | 3 | 0
[14 empty] | 8 | 1 | 0.8 | 10 | 0.5 | 13.7464 | [11 empty] | 96.8417 | 799.6782 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 6.2472 | 0.15287 |  |  | 0.15287 |  | 3 | 0
[20 empty] | 8.3209 | 0.8 |  |  |  |  | 38 | 1 | 40 |  |  | 3.1583 |  | 100 | 100 |  | 0 |  | 8.3209 | 8.3209 | 0.626 | 0.20437 | 0.20437 |  | 0 |  | 204.0913 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 6.2407 | [5 empty] | 41.3655 |  | 6.5056 |  |  | 8.3209 | 6.2407 |  |  |  | 0 |  | 6.2407 | 6.2407 | 0.0939 | 0.15287 | 0.15287 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 82P3 -02 | No.8 S/S 変圧器No.82 No.3S-1 ～No.3P-24 | [9 empty] | 実験機器 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 2.3438 | 0.5 | 3.2218 | 10.6504 |  | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 204.0913 | 203.6446 | 19.1208 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 | 0.397 | 8.5245 | 0.20949 | 0.21844 |  | 0.20949 | 203.7154 | 3 | 0
[14 empty] | 9.6 | 1 | 0.8 | 12 | 0.5 | 16.4957 | [11 empty] | 96.9736 | 778.6888 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0905 | 6.3909 | 0.15671 | 0.1634 |  | 0.15671 |  | 3 | 0
[20 empty] | 8.5203 | 0.8 | 60 | 1 | 19 |  | 38 | 1 | 4 |  |  | 3.0264 |  | 100 | 100 |  | 0 |  | 8.5203 | 8.5203 | 0.626 | 5.0988 | 5.1113 | 0.20949 | 0 |  | 204.0913 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 6.3902 |  | 12.4608 |  | 2.9783 |  | 4.1365 |  | 0.65056 |  |  | 8.5203 | 6.3902 |  |  |  | 0 |  | 6.3902 | 6.3902 | 0.0939 | 3.8216 | 3.8246 | 0.15671 | 1 |  |  | 50 | 0
|  |  | No.3P-24 ～No.3P-23 | [9 empty] | 実験機器 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 2.3438 | 0.5 | 3.2218 | 24.8654 |  | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック |  | 203.5664 | 8.1867 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 | 0.626 | 19.9036 | 12.6881 |  |  | 12.6881 | 203.6441 | 3 | 0
[14 empty] | 3.04 | 1 | 0.8 | 3.8 | 0.5 | 5.2236 | [11 empty] | 96.9364 | 12.8448 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0939 | 14.92 | 9.5062 |  |  | 9.5062 |  | 3 | 0
[20 empty] | 19.8923 | 0.8 | 38 | 1 | 6 |  | 14 | 1 | 4 |  |  | 3.0636 |  |  |  |  | 0 |  | 19.8923 | 19.8923 | 1.71 | 12.6819 | 12.6881 |  | 0 |  | 204.0913 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 14.9192 |  | 6.2048 |  | 0.97584 |  | 11.2995 |  | 0.74132 |  | 203.6441 | 19.8923 | 14.9192 |  |  |  | 0 |  | 14.9192 | 14.9192 | 0.107 | 9.5052 | 9.5062 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  |  | No.3P-23 ～No.3L-22 | [9 empty] | 実験機器 | 2.8 | 1 | 0.8 | 3.5 | 0.5 | 4.8113 | 43.6477 | [5 empty] | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック |  | 203.5114 | 4.6626 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 34.952 | 34.952 |  |  | 34.952 | 203.6441 | 3 | 0
[31 empty] | 96.9102 | 4.6626 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 26.1908 | 26.1908 |  |  | 26.1908 |  | 3 | 0
[20 empty] | 34.9181 | 0.8 |  |  |  |  | 14 | 1 | 12 |  |  | 3.0898 |  |  |  |  | 0 |  | 34.9181 | 34.9181 | 1.71 | 34.952 | 34.952 |  | 0 |  | 204.0913 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 26.1886 | [5 empty] | 33.8985 |  | 2.224 |  | 203.6441 | 34.9181 | 26.1886 |  |  |  | 0 |  | 26.1886 | 26.1886 | 0.107 | 26.1908 | 26.1908 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 82P3 -03 | No.8 S/S 変圧器No.82 No.3S-1 ～No.3P-25 | [9 empty] | 実験機器 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 2.3438 | 0.5 | 3.2218 | 14.769 |  | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 204.0913 | 203.6211 | 13.7871 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 | 0.626 | 11.8223 | 0.21844 | 0.22541 |  | 0.21844 | 203.7057 | 3 | 0
[14 empty] | 6.4 | 1 | 0.8 | 8 | 0.5 | 10.9971 | [11 empty] | 96.9624 | 746.742 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0939 | 8.8621 | 0.1634 | 0.16862 |  | 0.1634 |  | 3 | 0
[20 empty] | 11.8152 | 0.8 | 38 | 1 | 18 |  | 22 | 1 | 4 |  |  | 3.0376 |  | 100 | 100 |  | 0 |  | 11.8152 | 11.8152 | 1.08 | 7.041 | 7.0596 | 0.21844 | 0 |  | 204.0913 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 8.8614 |  | 18.6145 |  | 2.9275 |  | 7.1365 |  | 0.70668 |  |  | 11.8152 | 8.8614 |  |  |  | 0 |  | 8.8614 | 8.8614 | 0.102 | 5.276 | 5.2789 | 0.1634 | 1 |  |  | 50 | 0
|  |  | No.3P-25 ～No.3L-26 | [9 empty] | 実験機器 | 4.5 | 0.8 | 0.8 | 7.0312 | 0.5 | 9.6655 | 21.7268 | [5 empty] | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック |  | 203.4836 | 9.3655 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 17.4097 | 17.4097 |  |  | 17.4097 | 203.7057 | 3 | 0
[31 empty] | 96.8969 | 9.3655 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 13.038 | 13.038 |  |  | 13.038 |  | 3 | 0
[20 empty] | 17.3815 | 0.8 |  |  |  |  | 14 | 1 | 10 |  |  | 3.1031 |  |  |  |  | 0 |  | 17.3815 | 17.3815 | 1.71 | 17.4097 | 17.4097 |  | 0 |  | 204.0913 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 13.0361 | [5 empty] | 28.2488 |  | 1.8533 |  | 203.7057 | 17.3815 | 13.0361 |  |  |  | 0 |  | 13.0361 | 13.0361 | 0.107 | 13.038 | 13.038 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 82P3 -04 | No.8 S/S 変圧器No.82 No.3S-1 ～No.3P-27 | [9 empty] | 実験機器 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 2.3438 | 0.5 | 3.2218 | 6.407 | [5 empty] | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 204.0913 | 203.6193 | 31.7808 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 5.1413 | 0.22541 |  |  | 0.22541 | 204.0913 | 3 | 0
[14 empty] | 17.2 | 1 | 0.8 | 21.5 | 0.5 | 29.5548 | [11 empty] | 96.9616 | 725.0031 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 3.848 | 0.16862 |  |  | 0.16862 |  | 3 | 0
[20 empty] | 5.1256 | 0.8 |  |  |  |  | 60 | 1 | 24 |  |  | 3.0384 |  | 100 | 100 |  | 0 |  | 5.1256 | 5.1256 | 0.397 | 0.22541 | 0.22541 |  | 0 |  | 204.0913 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 3.8442 | [5 empty] | 15.74 |  | 3.762 |  |  | 5.1256 | 3.8442 |  |  |  | 0 |  | 3.8442 | 3.8442 | 0.0905 | 0.16862 | 0.16862 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 82P3 -05 | No.8 S/S 変圧器No.82 No.3S-1 ～No.3P-28 | [9 empty] | 実験機器 | 10.5 | 0.8 | 0.8 | 16.4062 | 0.5 | 22.5527 | 9.3115 | [5 empty] | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 204.0913 | 203.5452 | 21.8595 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 7.4771 | 0.23575 |  |  | 0.23575 | 204.0913 | 3 | 0
[31 empty] | 96.9263 | 693.2223 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 5.5913 | 0.17635 |  |  | 0.17635 |  | 3 | 0
[20 empty] | 7.4492 | 0.8 |  |  |  |  | 38 | 1 | 27 |  |  | 3.0737 |  | 50 | 50 |  | 0 |  | 7.4492 | 7.4492 | 0.626 | 0.23575 | 0.23575 |  | 0 |  | 204.0913 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 5.5869 | [5 empty] | 27.9217 |  | 4.3913 |  |  | 7.4492 | 5.5869 |  |  |  | 0 |  | 5.5869 | 5.5869 | 0.0939 | 0.17635 | 0.17635 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 82P3 -06 | No.8 S/S 変圧器No.82 No.3S-1 ～No.3P-29 | [9 empty] | 実験機器 | 31.12 | 1 | 0.8 | 38.9 | 0.5 | 53.4736 | 3.9272 | [5 empty] | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 204.0913 | 203.3862 | 51.7895 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 3.1562 | 0.24343 |  |  | 0.24343 | 204.0913 | 3 | 0
[31 empty] | 96.8505 | 671.3628 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2.3598 | 0.18209 |  |  | 0.18209 |  | 3 | 0
[20 empty] | 3.1417 | 0.8 |  |  |  |  | 60 | 1 | 22 |  |  | 3.1495 |  | 100 | 100 |  | 0 |  | 3.1417 | 3.1417 | 0.397 | 0.24343 | 0.24343 |  | 0 |  | 204.0913 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 2.3563 | [5 empty] | 14.4284 |  | 3.4485 |  |  | 3.1417 | 2.3563 |  |  |  | 0 |  | 2.3563 | 2.3563 | 0.0905 | 0.18209 | 0.18209 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 82P3 -07 | No.8 S/S 変圧器No.82 No.3S-1 ～No.3P-30 | [9 empty] | 実験機器 | 4.5 | 0.8 | 0.8 | 7.0312 | 0.5 | 9.6655 | 14.5061 |  | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 204.0913 | 203.7935 | 14.0489 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 | 0.24 | 11.6155 | 0.26377 | 0.27129 |  | 0.26377 | 203.9227 | 3 | 0
[14 empty] | 2.8 | 1 | 0.8 | 3.5 | 0.5 | 4.8113 | [11 empty] | 97.0445 | 619.0615 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0883 | 8.7047 | 0.19732 | 0.20294 |  | 0.19732 |  | 3 | 0
[20 empty] | 11.6048 | 0.8 | 100 | 1 | 24 |  | 22 | 1 | 6 |  |  | 2.9555 |  | 100 | 75 |  | 0 |  | 11.6048 | 11.6048 | 1.08 | 9.5019 | 9.5115 | 0.26377 | 0 |  | 204.0913 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 8.7036 |  | 9.5154 |  | 3.6706 |  | 10.7048 |  | 1.06 |  |  | 11.6048 | 8.7036 |  |  |  | 0 |  | 8.7036 | 8.7036 | 0.102 | 7.12 | 7.1237 | 0.19732 | 1 |  |  | 50 | 0
|  |  | No.3P-30 ～No.3S-31 | [9 empty] | 実験機器 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 2.3438 | 0.5 | 3.2218 | 65.1805 | [5 empty] | 600V CV-3C |  |  | ケ－ブルラック |  | 203.732 | 3.1257 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 52.219 | 52.219 |  |  | 52.219 | 203.9227 | 3 | 0
[31 empty] | 97.0152 | 3.1257 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 39.1106 | 39.1106 |  |  | 39.1106 |  | 3 | 0
[20 empty] | 52.1444 | 0.8 |  |  |  |  | 8 | 1 | 15 |  |  | 2.9848 |  |  |  |  | 0 |  | 52.1444 | 52.1444 | 3.01 | 52.219 | 52.219 |  | 0 |  | 204.0913 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 39.1083 | [5 empty] | 74.5867 |  | 2.2603 |  | 203.9227 | 52.1444 | 39.1083 |  |  |  | 0 |  | 39.1083 | 39.1083 | 0.087 | 39.1106 | 39.1106 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 82P3 -08 | No.3P-30 ～No.3S-29 IAEギャ試験器制御盤 | [9 empty] | 実験機器 | 62.4 | 1 | 0.8 | 78 | 0.1 | 21.4444 | 9.7927 | [5 empty] | 600V CV-T |  |  | ケ－ブルラック | 204.0913 | 203.7595 | 20.8072 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 7.8497 | 0.27129 |  |  | 0.27129 | 204.0913 | 3 | 0
[31 empty] | 97.0283 | 602.3988 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 5.8816 | 0.20294 |  |  | 0.20294 |  | 3 | 0
[20 empty] | 7.8342 | 0.8 |  |  |  |  | 100 | 1 | 39 |  |  | 2.9717 |  | 225 | 225 |  | 0 |  | 7.8342 | 7.8342 | 0.24 | 0.27129 | 0.27129 |  | 0 |  | 204.0913 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 5.8756 | [5 empty] | 15.4625 |  | 5.9647 |  |  | 7.8342 | 5.8756 |  |  |  | 0 |  | 5.8756 | 5.8756 | 0.0883 | 0.20294 | 0.20294 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 82P4 | No.8 S/S 変圧器No.82 既設動力低圧配電盤 ～R/M No.102 油圧ユニット(G2-5) | [9 empty] | 実験機器 | 104 | 1 | 0.8 | 130 | 0.5 | 178.7037 | 1.1751 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 204.0913 | 202.1946 | 172.0615 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 0.949 | 0.281 |  |  | 0.281 | 204.0913 | 3 | 0
[13 empty] | G2-5 | [17 empty] | 96.2831 | 581.5916 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.71159 | 0.21019 |  |  | 0.21019 |  | 3 | 0
[20 empty] | 0.9401 | 0.8 |  |  |  |  | 200 | 2 | 89 |  |  | 3.7169 |  | 400 | 400 |  | 0 |  | 0.9401 | 0.9401 | 0.121 | 0.281 | 0.281 |  | 0 |  | 204.0913 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 0.70508 | [5 empty] | 8.8951 |  | 6.5129 |  |  | 0.9401 | 0.70508 |  |  |  | 0 |  | 0.70508 | 0.70508 | 0.0845 | 0.21019 | 0.21019 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 82P5 | No.8 S/S 変圧器No.82 既設動力低圧配電盤 ～R/M No.102 VCF Tester(G2-8) | [9 empty] | 実験機器 | 56 | 1 | 0.8 | 70 | 0.5 | 96.225 | 2.1824 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 204.0913 | 201.7547 | 92.4469 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 1.7682 | 0.39921 |  |  | 0.39921 | 204.0913 | 3 | 0
[13 empty] | G2-8 | [17 empty] | 96.0737 | 409.5303 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1.3218 | 0.29831 |  |  | 0.29831 |  | 3 | 0
[20 empty] | 1.7459 | 0.8 |  |  |  |  | 150 | 1 | 85 |  |  | 3.9263 |  | 225 | 200 |  | 0 |  | 1.7459 | 1.7459 | 0.159 | 0.39921 | 0.39921 |  | 0 |  | 204.0913 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 1.3094 | [5 empty] | 22.3264 |  | 12.3521 |  |  | 1.7459 | 1.3094 |  |  |  | 0 |  | 1.3094 | 1.3094 | 0.0839 | 0.29831 | 0.29831 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 82P6 | No.8 S/S 変圧器No.82 既設動力低圧配電盤 ～R/M No.106 CAE#2Tester(ATF36) | [9 empty] | 実験機器 | 62.4 | 1 | 0.8 | 78 | 0.5 | 107.2222 | 1.9585 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 204.0913 | 201.31 | 102.7852 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 1.5907 | 0.51563 |  |  | 0.51563 | 204.0913 | 3 | 0
[13 empty] | ATF36 | [17 empty] | 95.8619 | 317.0834 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1.1884 | 0.38525 |  |  | 0.38525 |  | 3 | 0
[20 empty] | 1.5668 | 0.8 |  |  |  |  | 150 | 1 | 91 |  |  | 4.1381 |  | 225 | 225 |  | 0 |  | 1.5668 | 1.5668 | 0.159 | 0.51563 | 0.51563 |  | 0 |  | 204.0913 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 1.1751 | [5 empty] | 23.9024 |  | 13.224 |  |  | 1.5668 | 1.1751 |  |  |  | 0 |  | 1.1751 | 1.1751 | 0.0839 | 0.38525 | 0.38525 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 82P7 | No.8 S/S 変圧器No.82 既設動力低圧配電盤 ～R/M No.106 CAE#2Tester(ATF44) | [9 empty] | 実験機器 | 62.4 | 1 | 0.8 | 78 | 0.5 | 107.2222 | 1.9585 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 204.0913 | 201.3703 | 102.816 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 1.5902 | 0.76292 |  |  | 0.76292 | 204.0913 | 3 | 0
[13 empty] | ATF44 | [17 empty] | 95.8906 | 214.2982 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1.1881 | 0.57005 |  |  | 0.57005 |  | 3 | 0
[20 empty] | 1.5668 | 0.8 |  |  |  |  | 150 | 1 | 89 |  |  | 4.1094 |  | 225 | 225 |  | 0 |  | 1.5668 | 1.5668 | 0.159 | 0.76292 | 0.76292 |  | 0 |  | 204.0913 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 1.1751 | [5 empty] | 23.3771 |  | 12.9334 |  |  | 1.5668 | 1.1751 |  |  |  | 0 |  | 1.1751 | 1.1751 | 0.0839 | 0.57005 | 0.57005 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 82P8 | No.8 S/S 変圧器No.82 既設動力低圧配電盤 ～No.5P-1 | [9 empty] | 実験機器 | 65.44 | 1 | 0.8 | 81.8 | 0.5 | 112.4458 | 1.8078 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 204.0913 | 201.5388 | 111.4822 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 1.4665 | 1.4665 |  |  | 1.4665 | 204.0913 | 3 | 0
[14 empty] | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 2.3438 | 0.5 | 3.2218 | [11 empty] | 95.9708 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1.0959 | 1.0959 |  |  | 1.0959 |  | 3 | 0
[13 empty] | 建築動力 | 1.44 | 1 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 0.49487 | 1.4462 | 0.8 |  |  |  |  | 150 | 1 | 77 |  |  | 4.0292 |  | 225 | 225 |  | 0 |  | 1.4462 | 1.4462 | 0.159 | 1.4665 | 1.4665 |  | 0 |  | 204.0913 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 1.0847 | [5 empty] | 20.2251 |  | 11.1896 |  |  | 1.4462 | 1.0847 |  |  |  | 0 |  | 1.0847 | 1.0847 | 0.0839 | 1.0959 | 1.0959 |  | 1 |  |  | 50 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0
|  |  | ＴＧＣＲＤＬ Relocation Project | [13 empty] | ESE-VD4 高 低 圧 回 路 解 析 | [5 empty] | 株式会社 吉村建築設計事務所 | [6 empty] | 検印 |  | 担当 K,Sakai |  |  | No. 端子電圧－０８
Note on D10: 印刷範囲 (2 page)
Note on E11: ←コピ－用デ－タ から貼り付けて 修正して下さい。 ………参考……… ２ P－２-０ 1－Ｆ ０ １ ↓ ↓ 盤 名 称 フ ｜ ２動 回 通 ダ 号 路 し 番 変力 電 番 号 圧 圧 号 器
Note on F11: ←コピ－用デ－タ から貼り付けて 修正して下さい。 ………参考……… Ａ-１Ｌ-３(盤名称) ↓ ↓↓ ↓ 設 設照 通 置 置明 し 棟 階分 番 電 号 盤
Note on G11: ……（注）半角入力とする。…… ３φ３W ２１０Ｖ の場合、 ３ TAB ３ TAB ２１0 TAB と数値のみを入力して下さい。 （ご注意）基準電圧とは､変圧器 ２次側電圧（各盤への供給電 圧）です。 ５０Ｈｚ → ２００ [V] ６０Ｈｚ → ２２０ [V]
Note on G14: 周波数［Frequency］入力 …（注）半角入力とする。… ５０ 又は ６０ ［Ｈｚ］の値 を入力して下さい。
Note on G15: 求めたい導体温度を入力 して下さい。（各行） --半角入力です。-- -100[℃] ～ +300[℃] ご注意：入力をしないと、０ [℃]で 計算します。 導体温度について ２０[℃] は、基準温度で ＥＰＳ､ 天井内等の周囲温度を考慮する と､寒冷地を除き 50～60 [℃] の 値が現実的です。 またＣＶケｰ ブルの導体最高許容温度は、 90[℃]ですから、この値も無視で きません。
Note on M13: ↓ドロップダウンリストから 選んで下さい。 リストにない場合（油入自冷，モ－ ルド絶縁以外）は、ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅの 「変圧器ＵＳＥＲ」にデ－タを入力し てから実行して下さい。
Note on M15: …（注）半角入力とする。… ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅ には、下記のデ－タが 登録されています。（50/60Hz） ３φ３Ｗ－２０ ～ １０００［ＫＶＡ］ １φ３Ｗ－１０ ～ ５００［ＫＶＡ］ ご使用変圧器の ％Ｒ，％Ｘ をお確かめ のうえ、ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅ を修正して計算 されると正確な値が求められます。
Note on N13: … … ご注意 … … 並列運転の場合には、 並列変圧器の台数を 入力して下さい。
Note on N14: ……ご注意…… ＃Ｎ/Ａ が表示された ときは､ DATA Table に 必要デ－タ を入力 して 下さい。
Note on N15: 自動計算（変圧器定格電流） ３φの場合 容量［ＫＶＡ］／（√３ ｘ 二次電圧） １φの場合 容量［ＫＶＡ］／二次電圧
Note on O8: ……低圧進相コンデンサ［ニチコン（株）1991.5］…… 200V，220V-50Hz，60Hz（直列リアクトルなし） 10, 15, 20, 25, 30, 50[KVar] 200V，220V-50Hz，60Hz（直列リアクトル６％） 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75,100[KVar] 400，415，440，460V-50Hz，60Hz（直列リアクトルなし） 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75,100,150[KVar] 400，415，440，460V-50Hz，60Hz（直列リアクトル6％） 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75,100,150,200 250,300[KVar]
Note on O12: ……配電側進相コンデンサ…… ［Ｓｅｒｉｅｓ Ｐｏｗｅｒ Ｃａｐａｃｉｔｏｒ］ 全負荷平均力率が悪い（遅れ力率）場合には、 力率を改善して、配電側の電力変圧器を効率 よく運転する目的で設置します。
Note on P12: 累積計算を行う場合下記の点に 注意して下さい。 幹線分岐等で、各区間の電圧降下値を 集計するときには、"セル"の各４行を連続 して使用して下さい。 単独計算または、次の別計算に移るとき は､必ず ４行以上 空けて入力して下さい。
Note on P13: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on R13: ……ご注意…… 電動機回路の場合、 ０＜～１．０００ の範囲で 入力して下さい。 その他の負荷の場合は、 ”１” を入力して下さい。
Note on S13: ……ご注意…… ０＜～１．０００ の範囲で 入力 して下さい。 進み力率の場合は、右の ［ＳＣＬ］欄に入力して下さい。
Note on T13: 入力ＫＶＡ 入力ＫＶＡ＝出力ＫＷ／（ｃｏｓφｘη） cosφ ：負荷の力率 η ：負荷の効率
Note on U13: ……需要率 Ｄｆ …… （Ｄｅｍａｎｄ Ｆａｃｔｏｒ） ０．０００１ ～ １．００ 範囲内の数値を入力 して下さい。
Note on X12: ……電動機側進相コンデンサ…… ［Ｓｅｒｉｅｓ Ｐｏｗｅｒ Ｃａｐａｃｉｔｏｒ］ 誘導負荷の遅れ力率を改善して､幹線の電圧 降下を低減し､分電盤一次電圧の低下を防止 する目的で設置します。
Note on Y13: ドロップダウンリストから 選んで下さい。 入力方法シ－トを参照して下さい。 データ・テーブルにないサイズを 入力する場合には､そのケーブル の Ｒ，Ｘ（５０Ｈｚ） 値をデータ・テ ーブルに登録して下さい。
Note on AA13: 亘長 Ｌ（Ｃａｂｌｅ Ｓｐａｎ） 布設ケ－ブルの実長ｍ数 を入力してください。
Note on AC13: ドロップダウンリストから 選んで下さい。 入力方法シ－トを参照して下さい。 データ・テーブルにないサイズを 入力する場合には､そのケーブル の Ｒ，Ｘ（５０Ｈｚ） 値をデータ・テ ーブルに登録して下さい。
Note on AE13: 亘長 Ｌ（Ｃａｂｌｅ Ｓｐａｎ） 布設ケ－ブルの実長ｍ数 を入力してください。
Note on AG12: ＥＳＥ ＳＥＲＶＩＣＥ:
Note on AK11: ↓ドロップダウン・リストから選んで下さい。 ＭＣＣＢ のフレ－ム／トリップ値の選定について １） 遮断容量の確認 ２） ＭＣＣＢの特性と温度条件 ３） 始動時、定常時、需要率、負荷率､ 不等率､電圧変動率、不平衡率等 を考慮した実負荷電流の把握 ＭＣＣＢ（Ｍｏｌｄｅｄ ｃａｓｅ ｃｉｒｃｕｉｔ ｂｒｅａｋｅｒ） のフレ－ム値［Ａ］ ３０， ５０， ６０， １００， ２２５， ２５０， ４００， ６００， ８００，１０００， １２００，１６００，２０００，２５００，３０００， ３２００，４０００ ＡＣＢ（Ａｉｒ ｃｉｒｃｕｉｔ ｂｒｅａｋｅｒ）のフレ－ム値［Ａ］ ６３０，１０００，１２５０，１６００，２０００， ２５００，３２００，４０００，５０００，６３００
Note on AK14: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on AM10: 日付等を入力して下さい。 日付入力 CTRL + ； 時間入力 CTRL + ：
右上赤色のセルにカ－ソルを近づけると「コメント文」が、表示されます。
入力セル
自動表示
by SERVICE
１９９９ Oct．Ｖｅｒ １．0
電圧降下計算-4
Voltage drop -<4>
ESE
名 称

## T84,85
コピ－用デ－タ
[35 empty] | '99 08/20-Ver 1.0 | [5 empty] | 0.090418
高圧コンデンサ容量
[7 empty] | ① |  |  |  | ② | [5 empty] | ③ |  |  |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  | ⑦ |  | ⑧ |  |  |  |  | ⑨ | ⑩
2002/3/12 Ver1.1
|  | 系 統 番 号 | 適 用 区 間 | 電 気 方 式 | [5 empty] | 配 電 側 機 器 |  |  | 負 荷 側 機 器 | [8 empty] | 選 定 電 線－１（分岐配線） |  |  |  | 選 定 電 線－２（単独配線） |  |  |  | 送 電 側 | 受 電 側 |  | 配 電 側 主幹開閉器 |  | 備 考
|  |  |  | 基準電圧Ｅ | [5 empty] | 電 力 変 圧 器 |  | ＳＣＳ 容 量 | 負 荷 設 備 容 量 | [7 empty] | ＳＣＬ 容 量 | 名 称 |  |  | 布設方法 | 名 称 |  |  | 布設方法 | 電圧 ＥＳ [V] | 電圧 ＥＬ[V] | 電流 ＩＬ[A] |  |  |  | 1φ-R | User-R | SCS | ｎφｎW-1 | R-C1n | Ｒ-ｎ２ | Ｒ-ｎ４ |  |  | Ｒ-０１ | Ｅ-Ｃｎ | φ-G20 | 負荷種別
[5 empty] | φ |  | W |  | V | 形 式 | 台 数 |  | 負荷種別 |  | 効 率 | 力 率 | 入力 |  | 負 荷 電 流 | Ｚ Ｌ [Ω] |  | 公 称 断 面 | 条数 | 亘 長 [ｍ] | 許容電流 [A] | 公 称 断 面 | 条数 | 亘 長 [ｍ] | 許容電流 [A] | 全負荷電流[A] | ＥＬ／Ｅ[％] | 電流 ＩＣ[A] 累計 |  |  |  | 1φ-X | User-X | SCLoad | ｎφｎW-2 | X-C1n | Ｘ-ｎ２ | Ｘ-ｎ４ |  |  | Ｘ-０１ |  | ｗ-Ｉ20
コピ－用デ－タ（参考） |  |  |  | 周波数 [Hz] | [6 empty] | ％ Ｚ | [Kvar] |  | 出力 |  |  |  | 需要率 |  | Ｒ Ｌ [Ω] | [Kvar] | [8 empty] | 変圧器電流[A] | (Ｅ-ＥＬ)／Ｅ[％] |  | 名 称 |  |  | 3φ-R | Ｒ-ＴＲ | Ｒ-ｎ１ | Ｒ-ｎ１’ | R-C2n | Ｒ-ｎ３ | Ｒ-ｎ４’ | Ｒ-ｎ４’ |  | Ｒ-０２ | ＥS | Ｅ-K20
|  |  |  | 計 算 温 度 | [5 empty] | 容 量 / | 定格電流 |  |  | [KW] | η | cosφ | [KVA] | Ｄｆ | [A] | Ｘ Ｌ [Ω] | 平均力率 | Ｚ Ｃ１ (低圧幹線) |  |  |  | Ｚ Ｃ２ (低圧分岐幹線) |  |  |  | 分岐部電圧[V] | Zｎ１（Ｌｎ＋ＣＬ１） |  | -ＡＦ | -ＡＴ |  | 3φ-X | Ｘ-ＴＲ | Ｘ-ｎ１ | Ｘ-ｎ１’ | X-C2n | Ｘ-ｎ３ | Ｘ-ｎ４’ | Ｘ-ｎ４’ |  | Ｘ-０２ |  | Hz-G22
系統番号 | 2P-2- 01-F01 |  | No.8 S/S 変圧器No.84 SC: 0KVar | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
適用区間 | 200V動力盤(2P-2-01) ～ A-1L-3 | 84P1 | No.8 S/S 変圧器No.84 新設低圧配電盤 ～No.3P-R1 | 3 | φ | 3 | W | 210 | V | 油入自冷 | 1 |  | 空調動力 | 50.66 | 0.8 | 0.8 | 79.1562 | 0.8 | 174.0986 | 1.0567 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 202.618 | 198.5681 | 187.9137 | MCCB-3P |  | 変圧器負荷率 | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 0.86275 | 0.090418 |  |  | 0.090418 | 202.618 | 3 | 0
[11 empty] | 5.0914 |  |  | 8.96 | 1 | 0.8 | 11.2 | 0.8 | 24.6336 | [10 empty] | 1793.554 | 94.5562 | 1793.554 |  |  | 86.98 ％ | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.64675 | 0.067727 |  |  | 0.067727 |  | 3 | 0
|  |  |  | 50 | [5 empty] | 750 | [9 empty] | 0.84536 | 0.8 |  |  |  |  | 200 | 1 | 87 |  | 1793.554 | 5.4438 |  | 400 | 300 |  | 1.31 | 0.0013342 | 0.84536 | 0.84536 | 0.121 | 0.090418 | 0.090418 |  | 0 | 0.091752 | 202.618 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [5 empty] | 2061.9652 | [9 empty] | 0.63402 | [5 empty] | 17.3903 |  | 12.7332 |  |  | 0.84536 | 0.63402 |  |  |  | 4.92 | 0.0050108 | 0.63402 | 0.63402 | 0.0845 | 0.067727 | 0.067727 |  | 1 | 0.072737 |  | 50 | 0
|  | 84P2 | No.8 S/S 変圧器No.84 新設低圧配電盤 ～No.3P-R1 | [9 empty] | 空調動力 | 48.94 | 0.8 | 0.8 | 76.4688 | 0.8 | 168.1876 | 1.072 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 202.618 | 198.6246 | 185.2888 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 0.87497 | 0.101 |  |  | 0.101 | 202.618 | 3 | 0
[14 empty] | 10.08 | 1 | 0.8 | 12.6 | 0.8 | 27.7128 | [11 empty] | 94.5832 | 1605.6403 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.65592 | 0.075648 |  |  | 0.075648 |  | 3 | 0
[20 empty] | 0.85758 | 0.8 |  |  |  |  | 200 | 1 | 87 |  |  | 5.4168 |  | 400 | 300 |  | 0 |  | 0.85758 | 0.85758 | 0.121 | 0.101 | 0.101 |  | 0 |  | 202.618 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 0.64318 | [5 empty] | 17.3903 |  | 12.7332 |  |  | 0.85758 | 0.64318 |  |  |  | 0 |  | 0.64318 | 0.64318 | 0.0845 | 0.075648 | 0.075648 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 84P3 | No.8 S/S 変圧器No.84 新設低圧配電盤 ～No.3P-R2 | [9 empty] | 空調動力 | 68.33 | 0.8 | 0.8 | 106.7656 | 0.8 | 234.8235 | 0.82334 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 202.618 | 198.2083 | 240.7364 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 0.67245 | 0.11418 |  |  | 0.11418 | 202.618 | 3 | 0
[14 empty] | 7.36 | 1 | 0.8 | 9.2 | 0.8 | 20.2348 | [11 empty] | 94.3849 | 1420.3515 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.50617 | 0.08551 |  |  | 0.08551 |  | 3 | 0
[20 empty] | 0.65867 | 0.8 |  |  |  |  | 250 | 1 | 85 |  |  | 5.6151 |  | 400 | 400 |  | 0 |  | 0.65867 | 0.65867 | 0.0981 | 0.11418 | 0.11418 |  | 0 |  | 202.618 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 0.494 | [5 empty] | 13.775 |  | 12.1607 |  |  | 0.65867 | 0.494 |  |  |  | 0 |  | 0.494 | 0.494 | 0.0826 | 0.08551 | 0.08551 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 84P4 | No.8 S/S 変圧器No.84 新設低圧配電盤 ～No.4P-1 | [9 empty] | 空調動力 | 24.5 | 0.8 | 0.8 | 38.2812 | 0.8 | 84.1969 | 2.3502 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 202.618 | 200.6093 | 85.3575 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 1.9051 | 0.13754 |  |  | 0.13754 | 202.618 | 3 | 0
[14 empty] | 1.688 | 1 | 0.8 | 2.11 | 0.8 | 4.6408 | [11 empty] | 95.5282 | 1179.6159 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1.4161 | 0.10289 |  |  | 0.10289 |  | 3 | 0
[13 empty] | 建築動力 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.875 | 0.1 | 0.51549 | 1.8802 | 0.8 |  |  |  |  | 60 | 1 | 38 |  |  | 4.4718 |  | 225 | 150 |  | 0 |  | 1.8802 | 1.8802 | 0.397 | 0.13754 | 0.13754 |  | 0 |  | 202.618 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 1.4101 | [5 empty] | 24.9217 |  | 5.9565 |  |  | 1.8802 | 1.4101 |  |  |  | 0 |  | 1.4101 | 1.4101 | 0.0905 | 0.10289 | 0.10289 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 84P5 | No.8 S/S 変圧器No.84 新設低圧配電盤 ～R-1-1 | [9 empty] | 空調動力 | 64 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0.8 | 219.943 | 0.95004 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 202.618 | 199.4959 | 209.9862 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 0.77317 | 0.14824 |  |  | 0.14824 | 202.618 | 3 | 0
[14 empty] | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.0997 | [11 empty] | 94.998 | 1094.2588 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.57729 | 0.11095 |  |  | 0.11095 |  | 3 | 0
[20 empty] | 0.76003 | 0.8 |  |  |  |  | 150 | 1 | 50 |  |  | 5.002 |  | 400 | 300 |  | 0 |  | 0.76003 | 0.76003 | 0.159 | 0.14824 | 0.14824 |  | 0 |  | 202.618 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 0.57003 | [5 empty] | 13.1332 |  | 7.266 |  |  | 0.76003 | 0.57003 |  |  |  | 0 |  | 0.57003 | 0.57003 | 0.0839 | 0.11095 | 0.11095 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 84P6 | No.8 S/S 変圧器No.84 新設低圧配電盤 ～R-1-2 | [9 empty] | 空調動力 | 64 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0.8 | 219.943 | 0.95004 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 202.618 | 199.4959 | 209.9862 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 0.77317 | 0.1834 |  |  | 0.1834 | 202.618 | 3 | 0
[14 empty] | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.0997 | [11 empty] | 94.998 | 884.2728 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.57729 | 0.13735 |  |  | 0.13735 |  | 3 | 0
[20 empty] | 0.76003 | 0.8 |  |  |  |  | 150 | 1 | 50 |  |  | 5.002 |  | 400 | 300 |  | 0 |  | 0.76003 | 0.76003 | 0.159 | 0.1834 | 0.1834 |  | 0 |  | 202.618 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 0.57003 | [5 empty] | 13.1332 |  | 7.266 |  |  | 0.76003 | 0.57003 |  |  |  | 0 |  | 0.57003 | 0.57003 | 0.0839 | 0.13735 | 0.13735 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 84P7 | No.8 S/S 変圧器No.84 新設低圧配電盤 ～No.4P-2 | [9 empty] | 空調動力 | 81.8 | 0.8 | 0.8 | 127.8125 | 0.8 | 281.1146 | 0.74412 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 202.618 | 199.3005 | 267.8355 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 0.60529 | 0.24044 |  |  | 0.24044 | 202.618 | 3 | 0
[14 empty] | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.0997 | [11 empty] | 94.905 | 674.2869 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.45379 | 0.18023 |  |  | 0.18023 |  | 3 | 0
[20 empty] | 0.59529 | 0.8 |  |  |  |  | 200 | 1 | 50 |  |  | 5.095 |  | 400 | 400 |  | 0 |  | 0.59529 | 0.59529 | 0.121 | 0.24044 | 0.24044 |  | 0 |  | 202.618 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 0.44647 | [5 empty] | 9.9945 |  | 7.3179 |  |  | 0.59529 | 0.44647 |  |  |  | 0 |  | 0.44647 | 0.44647 | 0.0845 | 0.18023 | 0.18023 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 84P8 | No.8 S/S 変圧器No.84 新設低圧配電盤 ～No.5P-2 | [9 empty] | 空調動力 | 28.51 | 0.8 | 0.8 | 44.5469 | 0.8 | 97.9777 | 2.1433 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 202.618 | 198.9364 | 92.8159 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 1.7566 | 0.39889 |  |  | 0.39889 | 202.618 | 3 | 0
[14 empty] | 4.4 | 1 | 0.8 | 5.5 |  | 0 | [11 empty] | 94.7316 | 406.4514 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1.296 | 0.29899 |  |  | 0.29899 |  | 3 | 0
[20 empty] | 1.7147 | 0.8 |  |  |  |  | 60 | 1 | 64 |  |  | 5.2684 |  | 225 | 175 |  | 0 |  | 1.7147 | 1.7147 | 0.397 | 0.39889 | 0.39889 |  | 0 |  | 202.618 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 1.286 | [5 empty] | 41.9734 |  | 10.032 |  |  | 1.7147 | 1.286 |  |  |  | 0 |  | 1.286 | 1.286 | 0.0905 | 0.29899 | 0.29899 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 84P9 | No.8 S/S 変圧器No.84 新設低圧配電盤 ～No.5既設空調機盤 | [9 empty] | 空調動力 | 96.95 | 0.8 | 0.8 | 151.4844 | 0.8 | 333.1792 | 0.63029 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 202.618 | 197.6839 | 313.6389 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 0.51606 | 0.51606 |  |  | 0.51606 | 202.618 | 3 | 0
[31 empty] | 94.1352 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.38862 | 0.38862 |  |  | 0.38862 |  | 3 | 0
[20 empty] | 0.50423 | 0.8 |  |  |  |  | 250 | 1 | 73 |  |  | 5.8648 |  | 400 | 400 |  | 0 |  | 0.50423 | 0.50423 | 0.0981 | 0.51606 | 0.51606 |  | 0 |  | 202.618 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 0.37817 | [5 empty] | 11.8303 |  | 10.4439 |  |  | 0.50423 | 0.37817 |  |  |  | 0 |  | 0.37817 | 0.37817 | 0.0826 | 0.38862 | 0.38862 |  | 1 |  |  | 50 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | No.8 S/S 変圧器No.85 SC: 0KVar | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0
|  | 85P1 | No.8 S/S 変圧器No.85 新設低圧配電盤 ～CHDY分析計 | 3 | φ | 3 | W | 210 | V | 油入自冷 | 1 |  | 実験機器 | 216 | 1 | 0.8 | 270 | 0.5 | 371.1537 | 0.5658 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 207.0958 | 203.6824 | 359.9881 | MCCB-3P |  | 変圧器負荷率 | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 0.45977 | 0.42059 |  |  | 0.42059 | 207.0958 | 3 | 0
[11 empty] | 3.1941 |  | CHDY分析計 | [16 empty] | 393.64 | 96.9916 | 393.64 |  |  | 47.72 ％ | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.34578 | 0.31606 |  |  | 0.31606 |  | 3 | 0
|  |  |  | 50 | [5 empty] | 300 | [9 empty] | 0.45264 | 0.8 |  |  |  |  | 250 | 2 | 88 |  | 393.64 | 3.0084 |  | 800 | 700 |  | 1.5 | 0.0038192 | 0.45264 | 0.45264 | 0.0981 | 0.42059 | 0.42059 |  | 0 | 0.4244 | 207.0958 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [5 empty] | 824.7861 | [9 empty] | 0.33948 | [5 empty] | 7.1306 |  | 6.295 |  |  | 0.45264 | 0.33948 |  |  |  | 2.82 | 0.00718 | 0.33948 | 0.33948 | 0.0826 | 0.31606 | 0.31606 |  | 3 | 0.32324 |  | 50 | 0
|  | 85P2 | No.8 S/S 変圧器No.85 新設低圧配電盤 ～CVT装置 | [9 empty] | 実験機器 | 20 | 1 | 0.8 | 25 | 0.5 | 34.3661 | 6.1107 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 207.0958 | 205.6374 | 33.6522 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 4.9344 | 4.9344 |  |  | 4.9344 | 207.0958 | 3 | 0
[13 empty] | CVT装置 | [17 empty] | 97.9226 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 3.6774 | 3.6774 |  |  | 3.6774 |  | 3 | 0
[20 empty] | 4.8885 | 0.8 |  |  |  |  | 60 | 1 | 70 |  |  | 2.0774 |  | 100 | 75 |  | 0 |  | 4.8885 | 4.8885 | 0.397 | 4.9344 | 4.9344 |  | 0 |  | 207.0958 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 3.6664 | [5 empty] | 45.9084 |  | 10.9725 |  |  | 4.8885 | 3.6664 |  |  |  | 0 |  | 3.6664 | 3.6664 | 0.0905 | 3.6774 | 3.6774 |  | 3 |  |  | 50 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | ＴＧＣＲＤＬ Relocation Project | [13 empty] | ESE-VD4 高 低 圧 回 路 解 析 | [5 empty] | 株式会社 吉村建築設計事務所 | [6 empty] | 検印 |  | 担当 K,Sakai |  |  | No. 端子電圧－０９
Note on D10: 印刷範囲 (2 page)
Note on E11: ←コピ－用デ－タ から貼り付けて 修正して下さい。 ………参考……… ２ P－２-０ 1－Ｆ ０ １ ↓ ↓ 盤 名 称 フ ｜ ２動 回 通 ダ 号 路 し 番 変力 電 番 号 圧 圧 号 器
Note on F11: ←コピ－用デ－タ から貼り付けて 修正して下さい。 ………参考……… Ａ-１Ｌ-３(盤名称) ↓ ↓↓ ↓ 設 設照 通 置 置明 し 棟 階分 番 電 号 盤
Note on G11: ……（注）半角入力とする。…… ３φ３W ２１０Ｖ の場合、 ３ TAB ３ TAB ２１0 TAB と数値のみを入力して下さい。 （ご注意）基準電圧とは､変圧器 ２次側電圧（各盤への供給電 圧）です。 ５０Ｈｚ → ２００ [V] ６０Ｈｚ → ２２０ [V]
Note on G14: 周波数［Frequency］入力 …（注）半角入力とする。… ５０ 又は ６０ ［Ｈｚ］の値 を入力して下さい。
Note on G15: 求めたい導体温度を入力 して下さい。（各行） --半角入力です。-- -100[℃] ～ +300[℃] ご注意：入力をしないと、０ [℃]で 計算します。 導体温度について ２０[℃] は、基準温度で ＥＰＳ､ 天井内等の周囲温度を考慮する と､寒冷地を除き 50～60 [℃] の 値が現実的です。 またＣＶケｰ ブルの導体最高許容温度は、 90[℃]ですから、この値も無視で きません。
Note on M13: ↓ドロップダウンリストから 選んで下さい。 リストにない場合（油入自冷，モ－ ルド絶縁以外）は、ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅの 「変圧器ＵＳＥＲ」にデ－タを入力し てから実行して下さい。
Note on M15: …（注）半角入力とする。… ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅ には、下記のデ－タが 登録されています。（50/60Hz） ３φ３Ｗ－２０ ～ １０００［ＫＶＡ］ １φ３Ｗ－１０ ～ ５００［ＫＶＡ］ ご使用変圧器の ％Ｒ，％Ｘ をお確かめ のうえ、ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅ を修正して計算 されると正確な値が求められます。
Note on N13: … … ご注意 … … 並列運転の場合には、 並列変圧器の台数を 入力して下さい。
Note on N14: ……ご注意…… ＃Ｎ/Ａ が表示された ときは､ DATA Table に 必要デ－タ を入力 して 下さい。
Note on N15: 自動計算（変圧器定格電流） ３φの場合 容量［ＫＶＡ］／（√３ ｘ 二次電圧） １φの場合 容量［ＫＶＡ］／二次電圧
Note on O8: ……低圧進相コンデンサ［ニチコン（株）1991.5］…… 200V，220V-50Hz，60Hz（直列リアクトルなし） 10, 15, 20, 25, 30, 50[KVar] 200V，220V-50Hz，60Hz（直列リアクトル６％） 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75,100[KVar] 400，415，440，460V-50Hz，60Hz（直列リアクトルなし） 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75,100,150[KVar] 400，415，440，460V-50Hz，60Hz（直列リアクトル6％） 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75,100,150,200 250,300[KVar]
Note on O12: ……配電側進相コンデンサ…… ［Ｓｅｒｉｅｓ Ｐｏｗｅｒ Ｃａｐａｃｉｔｏｒ］ 全負荷平均力率が悪い（遅れ力率）場合には、 力率を改善して、配電側の電力変圧器を効率 よく運転する目的で設置します。
Note on P12: 累積計算を行う場合下記の点に 注意して下さい。 幹線分岐等で、各区間の電圧降下値を 集計するときには、"セル"の各４行を連続 して使用して下さい。 単独計算または、次の別計算に移るとき は､必ず ４行以上 空けて入力して下さい。
Note on P13: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on R13: ……ご注意…… 電動機回路の場合、 ０＜～１．０００ の範囲で 入力して下さい。 その他の負荷の場合は、 ”１” を入力して下さい。
Note on S13: ……ご注意…… ０＜～１．０００ の範囲で 入力 して下さい。 進み力率の場合は、右の ［ＳＣＬ］欄に入力して下さい。
Note on T13: 入力ＫＶＡ 入力ＫＶＡ＝出力ＫＷ／（ｃｏｓφｘη） cosφ ：負荷の力率 η ：負荷の効率
Note on U13: ……需要率 Ｄｆ …… （Ｄｅｍａｎｄ Ｆａｃｔｏｒ） ０．０００１ ～ １．００ 範囲内の数値を入力 して下さい。
Note on X12: ……電動機側進相コンデンサ…… ［Ｓｅｒｉｅｓ Ｐｏｗｅｒ Ｃａｐａｃｉｔｏｒ］ 誘導負荷の遅れ力率を改善して､幹線の電圧 降下を低減し､分電盤一次電圧の低下を防止 する目的で設置します。
Note on Y13: ドロップダウンリストから 選んで下さい。 入力方法シ－トを参照して下さい。 データ・テーブルにないサイズを 入力する場合には､そのケーブル の Ｒ，Ｘ（５０Ｈｚ） 値をデータ・テ ーブルに登録して下さい。
Note on AA13: 亘長 Ｌ（Ｃａｂｌｅ Ｓｐａｎ） 布設ケ－ブルの実長ｍ数 を入力してください。
Note on AC13: ドロップダウンリストから 選んで下さい。 入力方法シ－トを参照して下さい。 データ・テーブルにないサイズを 入力する場合には､そのケーブル の Ｒ，Ｘ（５０Ｈｚ） 値をデータ・テ ーブルに登録して下さい。
Note on AE13: 亘長 Ｌ（Ｃａｂｌｅ Ｓｐａｎ） 布設ケ－ブルの実長ｍ数 を入力してください。
Note on AG12: ＥＳＥ ＳＥＲＶＩＣＥ:
Note on AK11: ↓ドロップダウン・リストから選んで下さい。 ＭＣＣＢ のフレ－ム／トリップ値の選定について １） 遮断容量の確認 ２） ＭＣＣＢの特性と温度条件 ３） 始動時、定常時、需要率、負荷率､ 不等率､電圧変動率、不平衡率等 を考慮した実負荷電流の把握 ＭＣＣＢ（Ｍｏｌｄｅｄ ｃａｓｅ ｃｉｒｃｕｉｔ ｂｒｅａｋｅｒ） のフレ－ム値［Ａ］ ３０， ５０， ６０， １００， ２２５， ２５０， ４００， ６００， ８００，１０００， １２００，１６００，２０００，２５００，３０００， ３２００，４０００ ＡＣＢ（Ａｉｒ ｃｉｒｃｕｉｔ ｂｒｅａｋｅｒ）のフレ－ム値［Ａ］ ６３０，１０００，１２５０，１６００，２０００， ２５００，３２００，４０００，５０００，６３００
Note on AK14: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on AM10: 日付等を入力して下さい。 日付入力 CTRL + ； 時間入力 CTRL + ：
右上赤色のセルにカ－ソルを近づけると「コメント文」が、表示されます。
入力セル
自動表示
by SERVICE
１９９９ Oct．Ｖｅｒ １．0
電圧降下計算-4
Voltage drop -<4>
ESE
名 称

## T84,85 SC
コピ－用デ－タ
[35 empty] | '99 08/20-Ver 1.0 | [5 empty] | 0.090418
高圧コンデンサ容量
[7 empty] | ① |  |  |  | ② | [5 empty] | ③ |  |  |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  | ⑦ |  | ⑧ |  |  |  |  | ⑨ | ⑩
2002/3/12 Ver1.1
|  | 系 統 番 号 | 適 用 区 間 | 電 気 方 式 | [5 empty] | 配 電 側 機 器 |  |  | 負 荷 側 機 器 | [8 empty] | 選 定 電 線－１（分岐配線） |  |  |  | 選 定 電 線－２（単独配線） |  |  |  | 送 電 側 | 受 電 側 |  | 配 電 側 主幹開閉器 |  | 備 考
|  |  |  | 基準電圧Ｅ | [5 empty] | 電 力 変 圧 器 |  | ＳＣＳ 容 量 | 負 荷 設 備 容 量 | [7 empty] | ＳＣＬ 容 量 | 名 称 |  |  | 布設方法 | 名 称 |  |  | 布設方法 | 電圧 ＥＳ [V] | 電圧 ＥＬ[V] | 電流 ＩＬ[A] |  |  |  | 1φ-R | User-R | SCS | ｎφｎW-1 | R-C1n | Ｒ-ｎ２ | Ｒ-ｎ４ |  |  | Ｒ-０１ | Ｅ-Ｃｎ | φ-G20 | 負荷種別
[5 empty] | φ |  | W |  | V | 形 式 | 台 数 |  | 負荷種別 |  | 効 率 | 力 率 | 入力 |  | 負 荷 電 流 | Ｚ Ｌ [Ω] |  | 公 称 断 面 | 条数 | 亘 長 [ｍ] | 許容電流 [A] | 公 称 断 面 | 条数 | 亘 長 [ｍ] | 許容電流 [A] | 全負荷電流[A] | ＥＬ／Ｅ[％] | 電流 ＩＣ[A] 累計 |  |  |  | 1φ-X | User-X | SCLoad | ｎφｎW-2 | X-C1n | Ｘ-ｎ２ | Ｘ-ｎ４ |  |  | Ｘ-０１ |  | ｗ-Ｉ20
コピ－用デ－タ（参考） |  |  |  | 周波数 [Hz] | [6 empty] | ％ Ｚ | [Kvar] |  | 出力 |  |  |  | 需要率 |  | Ｒ Ｌ [Ω] | [Kvar] | [8 empty] | 変圧器電流[A] | (Ｅ-ＥＬ)／Ｅ[％] |  | 名 称 |  |  | 3φ-R | Ｒ-ＴＲ | Ｒ-ｎ１ | Ｒ-ｎ１’ | R-C2n | Ｒ-ｎ３ | Ｒ-ｎ４’ | Ｒ-ｎ４’ |  | Ｒ-０２ | ＥS | Ｅ-K20
|  |  |  | 計 算 温 度 | [5 empty] | 容 量 / | 定格電流 |  |  | [KW] | η | cosφ | [KVA] | Ｄｆ | [A] | Ｘ Ｌ [Ω] | 平均力率 | Ｚ Ｃ１ (低圧幹線) |  |  |  | Ｚ Ｃ２ (低圧分岐幹線) |  |  |  | 分岐部電圧[V] | Zｎ１（Ｌｎ＋ＣＬ１） |  | -ＡＦ | -ＡＴ |  | 3φ-X | Ｘ-ＴＲ | Ｘ-ｎ１ | Ｘ-ｎ１’ | X-C2n | Ｘ-ｎ３ | Ｘ-ｎ４’ | Ｘ-ｎ４’ |  | Ｘ-０２ |  | Hz-G22
系統番号 | 2P-2- 01-F01 |  | No.8 S/S 変圧器No.84 SC:150KVar | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
適用区間 | 200V動力盤(2P-2-01) ～ A-1L-3 | 84P1 | No.8 S/S 変圧器No.84 新設低圧配電盤 ～No.3P-R1 | 3 | φ | 3 | W | 210 | V | 油入自冷 | 1 | 150 | 空調動力 | 50.66 | 0.8 | 0.8 | 79.1562 | 0.8 | 174.0986 | 1.0567 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 204.5443 | 200.4558 | 189.7001 | MCCB-3P |  | 変圧器負荷率 | 0 | 0 | 1.9638 | 1.7321 |  | 0.86275 | 0.090418 |  |  | 0.11544 | 204.5443 | 3 | 0
[11 empty] | 5.0914 |  |  | 8.96 | 1 | 0.8 | 11.2 | 0.8 | 24.6336 | [10 empty] | 1810.605 | 95.4552 | 1810.605 |  |  | 77.71 ％ | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.64675 | 0.067727 |  |  | 0.054473 |  | 3 | 0
|  |  |  | 50 | [5 empty] | 750 | [9 empty] | 0.84536 | 0.8 |  |  |  |  | 200 | 1 | 87 |  | 1602.3773 | 4.5448 |  | 400 | 300 |  | 1.31 | 0.0013342 | 0.84536 | 0.84536 | 0.121 | 0.090418 | 0.090418 |  | 0 | 0.11678 | 204.5443 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [5 empty] | 2061.9652 | [9 empty] | 0.63402 | [5 empty] | 17.3903 |  | 12.7332 |  |  | 0.84536 | 0.63402 |  |  |  | 4.92 | 0.0050108 | 0.63402 | 0.63402 | 0.0845 | 0.067727 | 0.067727 |  | 1 | 0.059484 |  | 50 | 0
|  | 84P2 | No.8 S/S 変圧器No.84 新設低圧配電盤 ～No.3P-R1 | [9 empty] | 空調動力 | 48.94 | 0.8 | 0.8 | 76.4688 | 0.8 | 168.1876 | 1.072 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 204.5443 | 200.5129 | 187.0503 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 0.87497 | 0.101 |  |  | 0.101 | 204.5443 | 3 | 0
[14 empty] | 10.08 | 1 | 0.8 | 12.6 | 0.8 | 27.7128 | [11 empty] | 95.4823 | 1620.9048 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.65592 | 0.075648 |  |  | 0.075648 |  | 3 | 0
[20 empty] | 0.85758 | 0.8 |  |  |  |  | 200 | 1 | 87 |  |  | 4.5177 |  | 400 | 300 |  | 0 |  | 0.85758 | 0.85758 | 0.121 | 0.101 | 0.101 |  | 0 |  | 204.5443 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 0.64318 | [5 empty] | 17.3903 |  | 12.7332 |  |  | 0.85758 | 0.64318 |  |  |  | 0 |  | 0.64318 | 0.64318 | 0.0845 | 0.075648 | 0.075648 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 84P3 | No.8 S/S 変圧器No.84 新設低圧配電盤 ～No.3P-R2 | [9 empty] | 空調動力 | 68.33 | 0.8 | 0.8 | 106.7656 | 0.8 | 234.8235 | 0.82334 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 204.5443 | 200.0926 | 243.0251 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 0.67245 | 0.11418 |  |  | 0.11418 | 204.5443 | 3 | 0
[14 empty] | 7.36 | 1 | 0.8 | 9.2 | 0.8 | 20.2348 | [11 empty] | 95.2822 | 1433.8545 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.50617 | 0.08551 |  |  | 0.08551 |  | 3 | 0
[20 empty] | 0.65867 | 0.8 |  |  |  |  | 250 | 1 | 85 |  |  | 4.7178 |  | 400 | 400 |  | 0 |  | 0.65867 | 0.65867 | 0.0981 | 0.11418 | 0.11418 |  | 0 |  | 204.5443 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 0.494 | [5 empty] | 13.775 |  | 12.1607 |  |  | 0.65867 | 0.494 |  |  |  | 0 |  | 0.494 | 0.494 | 0.0826 | 0.08551 | 0.08551 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 84P4 | No.8 S/S 変圧器No.84 新設低圧配電盤 ～No.4P-1 | [9 empty] | 空調動力 | 24.5 | 0.8 | 0.8 | 38.2812 | 0.8 | 84.1969 | 2.3502 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 204.5443 | 202.5164 | 86.169 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 1.9051 | 0.13754 |  |  | 0.13754 | 204.5443 | 3 | 0
[14 empty] | 1.688 | 1 | 0.8 | 2.11 | 0.8 | 4.6408 | [11 empty] | 96.4364 | 1190.8303 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1.4161 | 0.10289 |  |  | 0.10289 |  | 3 | 0
[13 empty] | 建築動力 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.875 | 0.1 | 0.51549 | 1.8802 | 0.8 |  |  |  |  | 60 | 1 | 38 |  |  | 3.5636 |  | 225 | 150 |  | 0 |  | 1.8802 | 1.8802 | 0.397 | 0.13754 | 0.13754 |  | 0 |  | 204.5443 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 1.4101 | [5 empty] | 24.9217 |  | 5.9565 |  |  | 1.8802 | 1.4101 |  |  |  | 0 |  | 1.4101 | 1.4101 | 0.0905 | 0.10289 | 0.10289 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 84P5 | No.8 S/S 変圧器No.84 新設低圧配電盤 ～R-1-1 | [9 empty] | 空調動力 | 64 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0.8 | 219.943 | 0.95004 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 204.5443 | 201.3924 | 211.9825 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 0.77317 | 0.14824 |  |  | 0.14824 | 204.5443 | 3 | 0
[14 empty] | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.0997 | [11 empty] | 95.9012 | 1104.6617 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.57729 | 0.11095 |  |  | 0.11095 |  | 3 | 0
[20 empty] | 0.76003 | 0.8 |  |  |  |  | 150 | 1 | 50 |  |  | 4.0988 |  | 400 | 300 |  | 0 |  | 0.76003 | 0.76003 | 0.159 | 0.14824 | 0.14824 |  | 0 |  | 204.5443 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 0.57003 | [5 empty] | 13.1332 |  | 7.266 |  |  | 0.76003 | 0.57003 |  |  |  | 0 |  | 0.57003 | 0.57003 | 0.0839 | 0.11095 | 0.11095 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 84P6 | No.8 S/S 変圧器No.84 新設低圧配電盤 ～R-1-2 | [9 empty] | 空調動力 | 64 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0.8 | 219.943 | 0.95004 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 204.5443 | 201.3924 | 211.9825 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 0.77317 | 0.1834 |  |  | 0.1834 | 204.5443 | 3 | 0
[14 empty] | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.0997 | [11 empty] | 95.9012 | 892.6794 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.57729 | 0.13735 |  |  | 0.13735 |  | 3 | 0
[20 empty] | 0.76003 | 0.8 |  |  |  |  | 150 | 1 | 50 |  |  | 4.0988 |  | 400 | 300 |  | 0 |  | 0.76003 | 0.76003 | 0.159 | 0.1834 | 0.1834 |  | 0 |  | 204.5443 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 0.57003 | [5 empty] | 13.1332 |  | 7.266 |  |  | 0.76003 | 0.57003 |  |  |  | 0 |  | 0.57003 | 0.57003 | 0.0839 | 0.13735 | 0.13735 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 84P7 | No.8 S/S 変圧器No.84 新設低圧配電盤 ～No.4P-2 | [9 empty] | 空調動力 | 81.8 | 0.8 | 0.8 | 127.8125 | 0.8 | 281.1146 | 0.74412 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 204.5443 | 201.1952 | 270.3818 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 0.60529 | 0.24044 |  |  | 0.24044 | 204.5443 | 3 | 0
[14 empty] | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.0997 | [11 empty] | 95.8073 | 680.6972 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.45379 | 0.18023 |  |  | 0.18023 |  | 3 | 0
[20 empty] | 0.59529 | 0.8 |  |  |  |  | 200 | 1 | 50 |  |  | 4.1927 |  | 400 | 400 |  | 0 |  | 0.59529 | 0.59529 | 0.121 | 0.24044 | 0.24044 |  | 0 |  | 204.5443 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 0.44647 | [5 empty] | 9.9945 |  | 7.3179 |  |  | 0.59529 | 0.44647 |  |  |  | 0 |  | 0.44647 | 0.44647 | 0.0845 | 0.18023 | 0.18023 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 84P8 | No.8 S/S 変圧器No.84 新設低圧配電盤 ～No.5P-2 | [9 empty] | 空調動力 | 28.51 | 0.8 | 0.8 | 44.5469 | 0.8 | 97.9777 | 2.1433 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 204.5443 | 200.8277 | 93.6983 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 1.7566 | 0.39889 |  |  | 0.39889 | 204.5443 | 3 | 0
[14 empty] | 4.4 | 1 | 0.8 | 5.5 |  | 0 | [11 empty] | 95.6322 | 410.3154 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1.296 | 0.29899 |  |  | 0.29899 |  | 3 | 0
[20 empty] | 1.7147 | 0.8 |  |  |  |  | 60 | 1 | 64 |  |  | 4.3678 |  | 225 | 175 |  | 0 |  | 1.7147 | 1.7147 | 0.397 | 0.39889 | 0.39889 |  | 0 |  | 204.5443 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 1.286 | [5 empty] | 41.9734 |  | 10.032 |  |  | 1.7147 | 1.286 |  |  |  | 0 |  | 1.286 | 1.286 | 0.0905 | 0.29899 | 0.29899 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  | 84P9 | No.8 S/S 変圧器No.84 新設低圧配電盤 ～No.5既設空調機盤 | [9 empty] | 空調動力 | 96.95 | 0.8 | 0.8 | 151.4844 | 0.8 | 333.1792 | 0.63029 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 204.5443 | 199.5633 | 316.6206 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 0.51606 | 0.51606 |  |  | 0.51606 | 204.5443 | 3 | 0
[31 empty] | 95.0301 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.38862 | 0.38862 |  |  | 0.38862 |  | 3 | 0
[20 empty] | 0.50423 | 0.8 |  |  |  |  | 250 | 1 | 73 |  |  | 4.9699 |  | 400 | 400 |  | 0 |  | 0.50423 | 0.50423 | 0.0981 | 0.51606 | 0.51606 |  | 0 |  | 204.5443 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 0.37817 | [5 empty] | 11.8303 |  | 10.4439 |  |  | 0.50423 | 0.37817 |  |  |  | 0 |  | 0.37817 | 0.37817 | 0.0826 | 0.38862 | 0.38862 |  | 1 |  |  | 50 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | No.8 S/S 変圧器No.85 SC: 50KVar | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0
|  | 85P1 | No.8 S/S 変圧器No.85 新設低圧配電盤 ～CHDY分析計 | 3 | φ | 3 | W | 210 | V | 油入自冷 | 1 | 50 | 実験機器 | 216 | 1 | 0.8 | 270 | 0.5 | 371.1537 | 0.5658 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 208.0562 | 204.627 | 361.6574 | MCCB-3P |  | 変圧器負荷率 | 0 | 0 | 0.65459 | 1.7321 |  | 0.45977 | 0.42059 |  |  | 0.59673 | 208.0562 | 3 | 0
[11 empty] | 3.1941 |  | CHDY分析計 | [16 empty] | 395.4654 | 97.4414 | 395.4654 |  |  | 40.25 ％ | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.34578 | 0.31606 |  |  | 0.19136 |  | 3 | 0
|  |  |  | 50 | [5 empty] | 300 | [9 empty] | 0.45264 | 0.8 |  |  |  |  | 250 | 2 | 88 |  | 332.0072 | 2.5586 |  | 800 | 700 |  | 1.5 | 0.0038192 | 0.45264 | 0.45264 | 0.0981 | 0.42059 | 0.42059 |  | 0 | 0.60055 | 208.0562 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [5 empty] | 824.7861 | [9 empty] | 0.33948 | [5 empty] | 7.1306 |  | 6.295 |  |  | 0.45264 | 0.33948 |  |  |  | 2.82 | 0.00718 | 0.33948 | 0.33948 | 0.0826 | 0.31606 | 0.31606 |  | 3 | 0.19855 |  | 50 | 0
|  | 85P2 | No.8 S/S 変圧器No.85 新設低圧配電盤 ～CVT装置 | [9 empty] | 実験機器 | 20 | 1 | 0.8 | 25 | 0.5 | 34.3661 | 6.1107 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 208.0562 | 206.591 | 33.8082 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 4.9344 | 4.9344 |  |  | 4.9344 | 208.0562 | 3 | 0
[13 empty] | CVT装置 | [17 empty] | 98.3767 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 3.6774 | 3.6774 |  |  | 3.6774 |  | 3 | 0
[20 empty] | 4.8885 | 0.8 |  |  |  |  | 60 | 1 | 70 |  |  | 1.6233 |  | 100 | 75 |  | 0 |  | 4.8885 | 4.8885 | 0.397 | 4.9344 | 4.9344 |  | 0 |  | 208.0562 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 3.6664 | [5 empty] | 45.9084 |  | 10.9725 |  |  | 4.8885 | 3.6664 |  |  |  | 0 |  | 3.6664 | 3.6664 | 0.0905 | 3.6774 | 3.6774 |  | 3 |  |  | 50 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | ＴＧＣＲＤＬ Relocation Project | [13 empty] | ESE-VD4 高 低 圧 回 路 解 析 | [5 empty] | 株式会社 吉村建築設計事務所 | [6 empty] | 検印 |  | 担当 K,Sakai |  |  | No. 端子電圧－１０
Note on D10: 印刷範囲 (2 page)
Note on E11: ←コピ－用デ－タ から貼り付けて 修正して下さい。 ………参考……… ２ P－２-０ 1－Ｆ ０ １ ↓ ↓ 盤 名 称 フ ｜ ２動 回 通 ダ 号 路 し 番 変力 電 番 号 圧 圧 号 器
Note on F11: ←コピ－用デ－タ から貼り付けて 修正して下さい。 ………参考……… Ａ-１Ｌ-３(盤名称) ↓ ↓↓ ↓ 設 設照 通 置 置明 し 棟 階分 番 電 号 盤
Note on G11: ……（注）半角入力とする。…… ３φ３W ２１０Ｖ の場合、 ３ TAB ３ TAB ２１0 TAB と数値のみを入力して下さい。 （ご注意）基準電圧とは､変圧器 ２次側電圧（各盤への供給電 圧）です。 ５０Ｈｚ → ２００ [V] ６０Ｈｚ → ２２０ [V]
Note on G14: 周波数［Frequency］入力 …（注）半角入力とする。… ５０ 又は ６０ ［Ｈｚ］の値 を入力して下さい。
Note on G15: 求めたい導体温度を入力 して下さい。（各行） --半角入力です。-- -100[℃] ～ +300[℃] ご注意：入力をしないと、０ [℃]で 計算します。 導体温度について ２０[℃] は、基準温度で ＥＰＳ､ 天井内等の周囲温度を考慮する と､寒冷地を除き 50～60 [℃] の 値が現実的です。 またＣＶケｰ ブルの導体最高許容温度は、 90[℃]ですから、この値も無視で きません。
Note on M13: ↓ドロップダウンリストから 選んで下さい。 リストにない場合（油入自冷，モ－ ルド絶縁以外）は、ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅの 「変圧器ＵＳＥＲ」にデ－タを入力し てから実行して下さい。
Note on M15: …（注）半角入力とする。… ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅ には、下記のデ－タが 登録されています。（50/60Hz） ３φ３Ｗ－２０ ～ １０００［ＫＶＡ］ １φ３Ｗ－１０ ～ ５００［ＫＶＡ］ ご使用変圧器の ％Ｒ，％Ｘ をお確かめ のうえ、ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅ を修正して計算 されると正確な値が求められます。
Note on N13: … … ご注意 … … 並列運転の場合には、 並列変圧器の台数を 入力して下さい。
Note on N14: ……ご注意…… ＃Ｎ/Ａ が表示された ときは､ DATA Table に 必要デ－タ を入力 して 下さい。
Note on N15: 自動計算（変圧器定格電流） ３φの場合 容量［ＫＶＡ］／（√３ ｘ 二次電圧） １φの場合 容量［ＫＶＡ］／二次電圧
Note on O8: ……低圧進相コンデンサ［ニチコン（株）1991.5］…… 200V，220V-50Hz，60Hz（直列リアクトルなし） 10, 15, 20, 25, 30, 50[KVar] 200V，220V-50Hz，60Hz（直列リアクトル６％） 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75,100[KVar] 400，415，440，460V-50Hz，60Hz（直列リアクトルなし） 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75,100,150[KVar] 400，415，440，460V-50Hz，60Hz（直列リアクトル6％） 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75,100,150,200 250,300[KVar]
Note on O12: ……配電側進相コンデンサ…… ［Ｓｅｒｉｅｓ Ｐｏｗｅｒ Ｃａｐａｃｉｔｏｒ］ 全負荷平均力率が悪い（遅れ力率）場合には、 力率を改善して、配電側の電力変圧器を効率 よく運転する目的で設置します。
Note on P12: 累積計算を行う場合下記の点に 注意して下さい。 幹線分岐等で、各区間の電圧降下値を 集計するときには、"セル"の各４行を連続 して使用して下さい。 単独計算または、次の別計算に移るとき は､必ず ４行以上 空けて入力して下さい。
Note on P13: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on R13: ……ご注意…… 電動機回路の場合、 ０＜～１．０００ の範囲で 入力して下さい。 その他の負荷の場合は、 ”１” を入力して下さい。
Note on S13: ……ご注意…… ０＜～１．０００ の範囲で 入力 して下さい。 進み力率の場合は、右の ［ＳＣＬ］欄に入力して下さい。
Note on T13: 入力ＫＶＡ 入力ＫＶＡ＝出力ＫＷ／（ｃｏｓφｘη） cosφ ：負荷の力率 η ：負荷の効率
Note on U13: ……需要率 Ｄｆ …… （Ｄｅｍａｎｄ Ｆａｃｔｏｒ） ０．０００１ ～ １．００ 範囲内の数値を入力 して下さい。
Note on X12: ……電動機側進相コンデンサ…… ［Ｓｅｒｉｅｓ Ｐｏｗｅｒ Ｃａｐａｃｉｔｏｒ］ 誘導負荷の遅れ力率を改善して､幹線の電圧 降下を低減し､分電盤一次電圧の低下を防止 する目的で設置します。
Note on Y13: ドロップダウンリストから 選んで下さい。 入力方法シ－トを参照して下さい。 データ・テーブルにないサイズを 入力する場合には､そのケーブル の Ｒ，Ｘ（５０Ｈｚ） 値をデータ・テ ーブルに登録して下さい。
Note on AA13: 亘長 Ｌ（Ｃａｂｌｅ Ｓｐａｎ） 布設ケ－ブルの実長ｍ数 を入力してください。
Note on AC13: ドロップダウンリストから 選んで下さい。 入力方法シ－トを参照して下さい。 データ・テーブルにないサイズを 入力する場合には､そのケーブル の Ｒ，Ｘ（５０Ｈｚ） 値をデータ・テ ーブルに登録して下さい。
Note on AE13: 亘長 Ｌ（Ｃａｂｌｅ Ｓｐａｎ） 布設ケ－ブルの実長ｍ数 を入力してください。
Note on AG12: ＥＳＥ ＳＥＲＶＩＣＥ:
Note on AK11: ↓ドロップダウン・リストから選んで下さい。 ＭＣＣＢ のフレ－ム／トリップ値の選定について １） 遮断容量の確認 ２） ＭＣＣＢの特性と温度条件 ３） 始動時、定常時、需要率、負荷率､ 不等率､電圧変動率、不平衡率等 を考慮した実負荷電流の把握 ＭＣＣＢ（Ｍｏｌｄｅｄ ｃａｓｅ ｃｉｒｃｕｉｔ ｂｒｅａｋｅｒ） のフレ－ム値［Ａ］ ３０， ５０， ６０， １００， ２２５， ２５０， ４００， ６００， ８００，１０００， １２００，１６００，２０００，２５００，３０００， ３２００，４０００ ＡＣＢ（Ａｉｒ ｃｉｒｃｕｉｔ ｂｒｅａｋｅｒ）のフレ－ム値［Ａ］ ６３０，１０００，１２５０，１６００，２０００， ２５００，３２００，４０００，５０００，６３００
Note on AK14: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on AM10: 日付等を入力して下さい。 日付入力 CTRL + ； 時間入力 CTRL + ：
右上赤色のセルにカ－ソルを近づけると「コメント文」が、表示されます。
入力セル
自動表示
by SERVICE
１９９９ Oct．Ｖｅｒ １．0
電圧降下計算-4
Voltage drop -<4>
ESE
名 称

## T87,88
⇒
コピ－用デ－タ
[35 empty] | '99 08/20-Ver 1.0 | [5 empty] | 0.91948
低圧コンデンサ容量
[7 empty] | ① |  |  |  | ② | [5 empty] | ③ |  |  |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  | ⑦ |  | ⑧ |  |  |  |  | ⑨ | ⑩
2002/3/12 Ver1.1
|  | 系 統 番 号 | 適 用 区 間 | 電 気 方 式 | [5 empty] | 配 電 側 機 器 |  |  | 負 荷 側 機 器 | [8 empty] | 選 定 電 線－１（分岐配線） |  |  |  | 選 定 電 線－２（単独配線） |  |  |  | 配 電 側 | 負 荷 側 |  | 配 電 側 主幹開閉器 |  | 備 考
|  |  |  | 電源電圧ＥＳ | [5 empty] | 電 力 変 圧 器 |  | ＳＣＲ 容 量 | 負 荷 設 備 容 量 | [7 empty] | ＳＣＬ 容 量 | 名 称 |  |  | 布設方法 | 名 称 |  |  | 布設方法 | 電圧 ＥＲ [V] | 電圧 ＥＬ[V] | 電流 ＩＬ[A] |  |  |  | 1φ-R | User-R | SCS | ｎφｎW-1 | R-C1n | Ｒ-ｎ２ | Ｒ-ｎ４ |  |  | Ｒ-０１ | Ｅ-Ｃｎ | φ-G20 | 負荷種別
[5 empty] | φ |  | W |  | V | 形 式 | 台 数 |  | 負荷種別 |  | 効 率 | 力 率 | 入力 |  | 負 荷 電 流 | Ｚ Ｌ [Ω] |  | 公 称 断 面 | 条数 | 亘 長 [ｍ] | 許容電流 [A] | 公 称 断 面 | 条数 | 亘 長 [ｍ] | 許容電流 [A] | 全負荷電流[A] | ＥＬ／ＥＳ[％] | 電流 ＩＣ[A] 累計 |  |  |  | 1φ-X | User-X | SCLoad | ｎφｎW-2 | X-C1n | Ｘ-ｎ２ | Ｘ-ｎ４ |  |  | Ｘ-０１ |  | ｗ-Ｉ20
コピ－用デ－タ（参考） |  |  |  | 周波数 [Hz] | [6 empty] | ％ Ｚ | [Kvar] |  | 出力 |  |  |  | 需要率 |  | Ｒ Ｌ [Ω] | [Kvar] | [8 empty] | 変圧器電流[A] | (Ｅ-ＥＬ)／ＥＳ[％] |  | 名 称 |  |  | 3φ-R | Ｒ-ＴＲ | Ｒ-ｎ１ | Ｒ-ｎ１’ | R-C2n | Ｒ-ｎ３ | Ｒ-ｎ４’ | Ｒ-ｎ４’ |  | Ｒ-０２ | ＥS | Ｅ-K20
|  |  |  | 計 算 温 度 | [5 empty] | 容 量 / | 定格電流 |  |  | [KW] | η | cosφ | [KVA] | Ｄｆ | [A] | Ｘ Ｌ [Ω] | 平均力率 | Ｚ Ｃ１ (分岐配線) |  |  |  | Ｚ Ｃ２ (単独配線) |  |  |  | 分岐部電圧[V] | Zｎ１（Ｌｎ＋ＣＬｎ） |  | -ＡＦ | -ＡＴ |  | 3φ-X | Ｘ-ＴＲ | Ｘ-ｎ１ | Ｘ-ｎ１’ | X-C2n | Ｘ-ｎ３ | Ｘ-ｎ４’ | Ｘ-ｎ４’ |  | Ｘ-０２ |  | Hz-G22
系統番号 | 2P-2- 01-F01 |  | No.8 S/S 変圧器No.87 SC: 0KVar | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
適用区間 | 200V動力盤(2P-2-01) ～ A-1M-3 | 87P1 | No.8 S/S 変圧器No.87 新設動力変圧器盤 ～No.3 CVT装置 | 3 | φ | 3 | W | 420 | V | モ－ルド絶縁 | 1 |  | 実験機器 | 205.95 | 0.89 | 0.8 | 289.2556 | 0.5 | 198.8117 | 2.1126 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 412.6976 | 409.6887 | 193.9307 | MCCB-3P |  | 変圧器負荷率 | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 1.7017 | 0.91948 |  |  | 0.91948 | 412.6976 | 3 | 0
[11 empty] | 4.2276 | [18 empty] | 358.9966 | 97.5449 | 358.9966 |  |  | 52.23 ％ | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2778 | 0.69 |  |  | 0.69 |  | 3 | 0
|  |  |  | 50 | [5 empty] | 500 | [9 empty] | 1.69 | 0.8 |  |  |  |  | 250 | 1 | 72 |  | 358.9966 | 2.4551 |  | 400 | 400 |  | 1.07 | 0.0065384 | 1.69 | 1.69 | 0.0981 | 0.91948 | 0.91948 |  | 0 | 0.92602 | 412.6976 | 420 | 0
|  |  |  | 75 | [5 empty] | 687.3217 | [9 empty] | 1.2675 | [5 empty] | 11.6682 |  | 10.3009 |  |  | 1.69 | 1.2675 |  |  |  | 4.09 | 0.024993 | 1.2675 | 1.2675 | 0.0826 | 0.69 | 0.69 |  | 1 | 0.715 |  | 50 | 0
|  | 87P2 | No.8 S/S 変圧器No.87 新設動力変圧器盤 ～ATF4 | [9 empty] | 実験機器 | 175 | 0.89 | 0.8 | 245.7865 | 0.5 | 168.9344 | 2.4811 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 412.6976 | 409.549 | 165.0659 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 2.0003 | 2.0003 |  |  | 2.0003 | 412.6976 | 3 | 0
[14 empty] | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.34366 | [11 empty] | 97.5117 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1.4999 | 1.4999 |  |  | 1.4999 |  | 3 | 0
[20 empty] | 1.9849 | 0.8 |  |  |  |  | 200 | 1 | 77 |  |  | 2.4883 |  | 400 | 400 |  | 0 |  | 1.9849 | 1.9849 | 0.121 | 2.0003 | 2.0003 |  | 0 |  | 412.6976 | 420 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 1.4887 | [5 empty] | 15.3915 |  | 11.2696 |  |  | 1.9849 | 1.4887 |  |  |  | 0 |  | 1.4887 | 1.4887 | 0.0845 | 1.4999 | 1.4999 |  | 1 |  |  | 50 | 0
|  |  | No.8 S/S 変圧器No.87 SC:100KVar | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0
|  | 87P1 | No.8 S/S 変圧器No.87 新設動力変圧器盤 ～No.3 CVT装置 | 3 | φ | 3 | W | 420 | V | モ－ルド絶縁 | 1 | 100 | 実験機器 | 205.95 | 0.89 | 0.8 | 289.2556 | 0.5 | 198.8117 | 2.1126 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 416.0282 | 412.995 | 195.4958 | MCCB-3P |  | 変圧器負荷率 | 0 | 0 | 0.3273 | 1.7321 |  | 1.7017 | 0.91948 |  |  | 1.3328 | 416.0282 | 3 | 0
[11 empty] | 4.2276 | [18 empty] | 361.8938 | 98.3321 | 361.8938 |  |  | 43.73 ％ | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2778 | 0.69 |  |  | 0.3732 |  | 3 | 0
|  |  |  | 50 | [5 empty] | 500 | [9 empty] | 1.69 | 0.8 |  |  |  |  | 250 | 1 | 72 |  | 300.589 | 1.6679 |  | 400 | 400 |  | 1.07 | 0.0065384 | 1.69 | 1.69 | 0.0981 | 0.91948 | 0.91948 |  | 0 | 1.3393 | 416.0282 | 420 | 0
|  |  |  | 75 | [5 empty] | 687.3217 | [9 empty] | 1.2675 | [5 empty] | 11.6682 |  | 10.3009 |  |  | 1.69 | 1.2675 |  |  |  | 4.09 | 0.024993 | 1.2675 | 1.2675 | 0.0826 | 0.69 | 0.69 |  | 2 | 0.39819 |  | 50 | 0
|  | 87P2 | No.8 S/S 変圧器No.87 新設動力変圧器盤 ～ATF4 | [9 empty] | 実験機器 | 175 | 0.89 | 0.8 | 245.7865 | 0.5 | 168.9344 | 2.4811 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 416.0282 | 412.8542 | 166.398 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 |  | 2.0003 | 2.0003 |  |  | 2.0003 | 416.0282 | 3 | 0
[14 empty] | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.34366 | [11 empty] | 98.2986 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1.4999 | 1.4999 |  |  | 1.4999 |  | 3 | 0
[20 empty] | 1.9849 | 0.8 |  |  |  |  | 200 | 1 | 77 |  |  | 1.7014 |  | 400 | 400 |  | 0 |  | 1.9849 | 1.9849 | 0.121 | 2.0003 | 2.0003 |  | 0 |  | 416.0282 | 420 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 1.4887 | [5 empty] | 15.3915 |  | 11.2696 |  |  | 1.9849 | 1.4887 |  |  |  | 0 |  | 1.4887 | 1.4887 | 0.0845 | 1.4999 | 1.4999 |  | 2 |  |  | 50 | 0
|  |  | No.8 S/S 変圧器No.88 SC: 0KVar | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0
|  | 88L1 | No.8 S/S 変圧器No.88 新設動力変圧器盤 ～No.4L-1 | 1 | φ | 3 | W | 210 | V | 油入自冷 | 1 |  | 照明 | 11.7 | 1 | 0.9 | 13 | 0.9 | 55.7143 | 1.3912 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 102.6218 | 101.8718 | 146.4552 | MCCB-3P |  | 変圧器負荷率 | 1.43 | 0 | 0 | 2 |  | 1.0381 | 0.72741 |  |  | 0.72741 | 102.6218 | 1 | 0
[11 empty] | 2.6829 |  | 差込 | 24 | 1 | 0.6 | 40 | 0.5 | 95.2381 | [10 empty] | 208.2813 | 97.0208 | 208.2813 |  |  | 87.47 ％ | 2.27 | 0 | 0 | 2 |  | 0.94147 | 0.66477 |  |  | 0.66477 |  | 3 | 0
|  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [9 empty] | 1.0298 | 0.74021 |  |  |  |  | 200 | 1 | 36 |  | 208.2813 | 2.9792 |  | 225 | 225 |  | 0 | 0.012613 | 1.0298 | 1.0298 | 0.121 | 0.72741 | 0.72741 |  | 0 | 0.74002 | 205.2436 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [5 empty] | 238.0952 | [9 empty] | 0.93538 | [5 empty] | 8.3092 |  | 6.084 |  |  | 1.0298 | 0.93538 |  |  |  | 0 | 0.020021 | 0.93538 | 0.93538 | 0.0845 | 0.66477 | 0.66477 |  | 3 | 0.68479 |  | 50 | 0
|  | 88L2 | No.8 S/S 変圧器No.88 新設動力変圧器盤 ～No.5L-1 | [9 empty] | 照明 | 4.5 | 1 | 0.9 | 5 | 0.9 | 21.4286 | 3.2849 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 気中配管 | 102.6218 | 101.5526 | 61.8296 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2.4301 | 2.4301 |  |  | 2.4301 | 102.6218 | 1 | 0
[13 empty] | 差込 | 10.71 | 1 | 0.6 | 17.85 | 0.5 | 42.5 | [11 empty] | 96.7168 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2.2613 | 2.2613 |  |  | 2.2613 |  | 3 | 0
[20 empty] | 2.3953 | 0.72919 |  |  |  |  | 100 | 1 | 76 |  |  | 3.2832 |  | 100 | 100 |  | 0 |  | 2.3953 | 2.3953 | 0.24 | 2.4301 | 2.4301 |  | 0 |  | 205.2436 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 2.2479 | [5 empty] | 34.7935 |  | 13.4216 |  |  | 2.3953 | 2.2479 |  |  |  | 0 |  | 2.2479 | 2.2479 | 0.0883 | 2.2613 | 2.2613 |  | 3 |  |  | 50 | 0
|  |  | No.8 S/S 変圧器No.88 SC: 10KVar | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 1.7321 | [7 empty] | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 1e+30 |  |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0
|  | 88L1 | No.8 S/S 変圧器No.88 新設動力変圧器盤 ～No.4L-1 | 1 | φ | 3 | W | 210 | V | 油入自冷 | 1 | 10 | 照明 | 11.7 | 1 | 0.9 | 13 | 0.9 | 55.7143 | 1.3912 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 ラック | 103.077 | 102.3237 | 147.1048 | MCCB-3P |  | 変圧器負荷率 | 1.43 | 0 | 0.22676 | 2 |  | 1.0381 | 0.72741 |  |  | 0.97189 | 103.077 | 1 | 0
[11 empty] | 2.6829 |  | 差込 | 24 | 1 | 0.6 | 40 | 0.5 | 95.2381 | [10 empty] | 209.2051 | 97.4511 | 209.2051 |  |  | 76.01 ％ | 2.27 | 0 | 0 | 2 |  | 0.94147 | 0.66477 |  |  | 0.594 |  | 3 | 0
|  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [9 empty] | 1.0298 | 0.74021 |  |  |  |  | 200 | 1 | 36 |  | 180.9891 | 2.5489 |  | 225 | 225 |  | 0 | 0.012613 | 1.0298 | 1.0298 | 0.121 | 0.72741 | 0.72741 |  | 0 | 0.9845 | 206.1539 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [5 empty] | 238.0952 | [9 empty] | 0.93538 | [5 empty] | 8.3092 |  | 6.084 |  |  | 1.0298 | 0.93538 |  |  |  | 0 | 0.020021 | 0.93538 | 0.93538 | 0.0845 | 0.66477 | 0.66477 |  | 4 | 0.61403 |  | 50 | 0
|  | 88L2 | No.8 S/S 変圧器No.88 新設動力変圧器盤 ～No.5L-1 | [9 empty] | 照明 | 4.5 | 1 | 0.9 | 5 | 0.9 | 21.4286 | 3.2849 | [5 empty] | 600V CE(NE)-T |  |  | 地中管路 気中配管 | 103.077 | 102.003 | 62.1039 | MCCB-3P |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2.4301 | 2.4301 |  |  | 2.4301 | 103.077 | 1 | 0
[13 empty] | 差込 | 10.71 | 1 | 0.6 | 17.85 | 0.5 | 42.5 | [11 empty] | 97.1457 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2.2613 | 2.2613 |  |  | 2.2613 |  | 3 | 0
[20 empty] | 2.3953 | 0.72919 |  |  |  |  | 100 | 1 | 76 |  |  | 2.8543 |  | 100 | 100 |  | 0 |  | 2.3953 | 2.3953 | 0.24 | 2.4301 | 2.4301 |  | 0 |  | 206.1539 | 210 | 0
|  |  |  | 75 | [15 empty] | 2.2479 | [5 empty] | 34.7935 |  | 13.4216 |  |  | 2.3953 | 2.2479 |  |  |  | 0 |  | 2.2479 | 2.2479 | 0.0883 | 2.2613 | 2.2613 |  | 4 |  |  | 50 | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 1e+30 | 0.0883 | 2.2613 | [5 empty] | 50 | 0
|  |  | ＴＧＣＲＤＬ Relocation Project | [13 empty] | ESE-VD4 高 低 圧 回 路 解 析 | [5 empty] | 株式会社 吉村建築設計事務所 | [6 empty] | 検印 |  | 担当 K,Sakai |  |  | No. 端子電圧－１１
Note on D10: 印刷範囲 (1 page)
Note on E5: 単独幹線および分岐幹線の定常時におけ る送電端，受電端電圧、負荷電流、力率 の確認，進相コンデンサ容量の決定等に ご利用できます。 コメント文 ■ は、入力が、必要な”セル”です。 ■ は、コピ－が可能な”セル”です。 ■ は、ご説明文等です。 入力セル ■ は、必要事項を入力して下さい。 計算セル ■ は、自動計算しますので、入力はできません。
Note on E11: ←コピ－用デ－タ から貼り付けて 修正して下さい。 ………参考……… ２ P－２-０ 1－Ｆ ０ １ ↓ ↓ 盤 名 称 フ ｜ ２動 回 通 ダ 号 路 し 番 変力 電 番 号 圧 圧 号 器
Note on F11: ←コピ－用デ－タ から貼り付けて 修正して下さい。 ………参考……… Ａ-１Ｌ-３(盤名称) ↓ ↓↓ ↓ 設 設照 通 置 置明 し 棟 階分 番 電 号 盤
Note on G11: ……（注）半角入力とする。…… ３φ３W ２１０Ｖ の場合、 ３ TAB ３ TAB ２１0 TAB と数値のみを入力して下さい。 （ご注意）電源電圧とは､変圧器 ２次側定格電圧です。 ５０Ｈｚ → ２１０ [V] ６０Ｈｚ → ２２０ [V]
Note on G14: 周波数［Frequency］入力 …（注）半角入力とする。… ５０ 又は ６０ ［Ｈｚ］の値 を入力して下さい。
Note on G15: 求めたい導体温度を入力 して下さい。（各行） --半角入力です。-- -100[℃] ～ +300[℃] ご注意：入力をしないと、０ [℃]で 計算します。 導体温度について ２０[℃] は、基準温度で ＥＰＳ､ 天井内等の周囲温度を考慮する と､寒冷地を除き 50～60 [℃] の 値が現実的です。 またＣＶケｰ ブルの導体最高許容温度は、 90[℃]ですから、この値も無視で きません。
Note on M13: ↓ドロップダウンリストから 選んで下さい。 リストにない場合（油入自冷，モ－ ルド絶縁以外）は、ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅの 「変圧器ＵＳＥＲ」にデ－タを入力し てから実行して下さい。
Note on M15: …（注）半角入力とする。… ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅ には、下記のデ－タが 登録されています。（50/60Hz） ３φ３Ｗ－２０ ～ １０００［ＫＶＡ］ １φ３Ｗ－１０ ～ ５００［ＫＶＡ］ ご使用変圧器の ％Ｒ，％Ｘ をお確かめ のうえ、ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅ を修正して計算 されると正確な値が求められます。
Note on N13: … … ご注意 … … 並列運転の場合には、 並列変圧器の台数を 入力して下さい。
Note on N14: ……ご注意…… ＃Ｎ/Ａ が表示された ときは､ DATA Table に 必要デ－タ を入力 して 下さい。
Note on N15: 自動計算（変圧器定格電流） ３φの場合 容量［ＫＶＡ］／（√３ ｘ 二次電圧） １φの場合 容量［ＫＶＡ］／二次電圧
Note on O8: ……低圧進相コンデンサ［ニチコン（株）1991.5］…… 200V，220V-50Hz，60Hz（直列リアクトルなし） 10, 15, 20, 25, 30, 50[KVar] 200V，220V-50Hz，60Hz（直列リアクトル６％） 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75,100[KVar] 400，415，440，460V-50Hz，60Hz（直列リアクトルなし） 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75,100,150[KVar] 400，415，440，460V-50Hz，60Hz（直列リアクトル6％） 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75,100,150,200 250,300[KVar]
Note on O12: ……配電側進相コンデンサ…… ［Ｓｅｒｉｅｓ Ｐｏｗｅｒ Ｃａｐａｃｉｔｏｒ］ 全負荷平均力率が悪い（遅れ力率）場合には、 力率を改善して、配電側の電力変圧器を効率 よく運転する目的で設置します。
Note on P12: 累積計算を行う場合下記の点に 注意して下さい。 幹線分岐等で、各区間の電圧降下値を 集計するときには、"セル"の各４行を連続 して使用して下さい。 単独計算または、次の別計算に移るとき は､必ず ４行以上 空けて入力して下さい。
Note on P13: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on R13: ……ご注意…… 電動機回路の場合、 ０＜～１．０００ の範囲で 入力して下さい。 その他の負荷の場合は、 ”１” を入力して下さい。
Note on S13: ……ご注意…… ０＜～１．０００ の範囲で 入力 して下さい。 進み力率の場合は、右の ［ＳＣＬ］欄に入力して下さい。
Note on T13: 入力ＫＶＡ 入力ＫＶＡ＝出力ＫＷ／（ｃｏｓφｘη） cosφ ：負荷の力率 η ：負荷の効率
Note on U13: ……需要率 Ｄｆ …… （Ｄｅｍａｎｄ Ｆａｃｔｏｒ） ０．０００１ ～ １．００ 範囲内の数値を入力 して下さい。
Note on X12: ……電動機側進相コンデンサ…… ［Ｓｅｒｉｅｓ Ｐｏｗｅｒ Ｃａｐａｃｉｔｏｒ］ 誘導負荷の遅れ力率を改善して､幹線の電圧 降下を低減し､分電盤一次電圧の低下を防止 する目的で設置します。
Note on Y13: ドロップダウンリストから 選んで下さい。 入力方法シ－トを参照して下さい。 データ・テーブルにないサイズを 入力する場合には､そのケーブル の Ｒ，Ｘ（５０Ｈｚ） 値をデータ・テ ーブルに登録して下さい。
Note on AA13: 亘長 Ｌ（Ｃａｂｌｅ Ｓｐａｎ） 布設ケ－ブルの実長ｍ数 を入力してください。
Note on AB12: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on AC13: ドロップダウンリストから 選んで下さい。 入力方法シ－トを参照して下さい。 データ・テーブルにないサイズを 入力する場合には､そのケーブル の Ｒ，Ｘ（５０Ｈｚ） 値をデータ・テ ーブルに登録して下さい。
Note on AE13: 亘長 Ｌ（Ｃａｂｌｅ Ｓｐａｎ） 布設ケ－ブルの実長ｍ数 を入力してください。
Note on AF12: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on AG12: 変圧器２次側 電圧［Ｖ］
Note on AG15: 回路図 ＥＢ 部 の電圧 ［Ｖ］
Note on AH13: 電源電圧に 対する [％]
Note on AH14: 電源電圧に対する 線路電圧降下[％]
Note on AK11: ↓ドロップダウン・リストから選んで下さい。 ＭＣＣＢ のフレ－ム／トリップ値の選定について １） 遮断容量の確認 ２） ＭＣＣＢの特性と温度条件 ３） 始動時、定常時、需要率、負荷率､ 不等率､電圧変動率、不平衡率等 を考慮した実負荷電流の把握 ＭＣＣＢ（Ｍｏｌｄｅｄ ｃａｓｅ ｃｉｒｃｕｉｔ ｂｒｅａｋｅｒ） のフレ－ム値［Ａ］ ３０， ５０， ６０， １００， ２２５， ２５０， ４００， ６００， ８００，１０００， １２００，１６００，２０００，２５００，３０００， ３２００，４０００ ＡＣＢ（Ａｉｒ ｃｉｒｃｕｉｔ ｂｒｅａｋｅｒ）のフレ－ム値［Ａ］ ６３０，１０００，１２５０，１６００，２０００， ２５００，３２００，４０００，５０００，６３００
Note on AK14: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on AK15: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on AM10: 日付等を入力して下さい。 日付入力 CTRL + ； 時間入力 CTRL + ：
右上赤色のセルにカ－ソルを近づけると「コメント文」が、表示されます。
入力セル
自動表示
by SERVICE
１９９９ Oct．Ｖｅｒ １．0
電圧降下計算-4
Voltage drop -<4>
ESE
メモ．
変圧器電流 Ｉ０２＝ＥＳ／ Ｚ０２ [A]
全負荷電流 Ｉ０１＝ＥＲ／ Ｚ１４ [A]
分岐配線
Cａｂｌｅ－２２
CＬｎ
ＴＲ
CＬ２
CＬ１
Ｌ２ (ＲＬ２＋ｊωＬ Ｌ２)
CＲ
Cａｂｌｅ－２ｎ
Cａｂｌｅ－２１
Cａｂｌｅ－１２
Cａｂｌｅ－１ｎ
Cａｂｌｅ－１１’～
(注)計算は、オーム法による。
Ｌ１ (ＲＬ１＋ｊωＬ Ｌ１)
Ｌｎ (ＲＬｎ＋ｊωＬ Ｌｎ)
単独配線
高低圧盤
配電側機器
負荷側電圧 ＥＬ１＝（Ｚ０１・Ｚ１３・Ｚ１１)・ＥＳ／(Ｚ０２・Ｚ１４・Ｚ１２）[V]
負荷側電流 Ｉ Ｌ１＝（Ｚ０１・Ｚ１３)・ＥＳ／(Ｚ０２・Ｚ１４・Ｚ１２） [A]
配電側電圧 ＥＲ ＝ Ｉ０２・Ｚ０１ [V]
Cａｂｌｅ－１１
名 称
回路図
Ｃａｂｌｅ－２ｎ
RC２ｎ +jωＬC２ｎ
↓
IＣ２
ＥＬｎ
1
jωCＬ１
Ｌ１
RTR +jωＬTR
分電盤-１
Ｚ０２
→
IＬ２
●
Ｚ１１
●
ＥＳ
Ｚ０１
Ｚｎ１
Ｃａｂｌｅ－２１
●
Ｃａｂｌｅ－２２
●
Ｚ１４’～
RC２1 +jωＬC２1
ＥＬ２
Ｚｎ４
Ｚ１３
Ｚｎ３
Ｃａｂｌｅ－１ｎ
Ｃａｂｌｅ－１１
Ｃａｂｌｅ－１２
↑
I０２
RC1ｎ +jωＬC1ｎ
RC11 +jωＬC11
1
jωCＲ
ＴＲ
1
jωCＬｎ
Ｌｎ
1
jωCＬ２
Ｌ２
ＥＢｎ
●
→
I０１
Ｚｎ２
●
●
ＥＢ１
ＥＬ１
→
IＬ１
→
IＬｎ
Ｚ１２
配電側機器
低圧幹線
分電盤-ｎ
分電盤-２
↓
IＣｎ
↓
IＣＳ
↓
IＣ１
ＥＲ
Ｚ１４

## DATA Table
ご注意 ⇒
変圧器 | 1φ油入[50Hz] |  | ⇒ | 変圧器 | 1φモ－ルド[50Hz] |  | ⇒ | 変圧器 | 1φ油入[60Hz] |  | ⇒ | 変圧器 | 1φモ－ルド[60Hz] |  | ⇒ | ＩＶ（電線管） |  | ⇒ | 600V CV-T |  | ⇒
容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 公称 | 交流導体 | ﾘｱｸﾀﾝｽ | 公称 | 交流導体 | ﾘｱｸﾀﾝｽ
10 | 2.01 | 1.74 | 2.6585 | 10 | 2.72 | 3.5 | 4.4327 | 10 | 1.92 | 1.93 | 2.7224 | 10 | 2.72 | 3.5 | 4.4327 | 断面 | 抵抗(60℃) | (５０Hz) | 断面 | 抵抗(90℃) | (５０Hz)
20 | 1.77 | 1.82 | 2.5388 | 20 | 1.99 | 4.64 | 5.0487 | 20 | 1.68 | 2.04 | 2.6427 | 20 | 1.99 | 4.64 | 5.0487 |  | [Ω/Km] | [Ω/Km] |  | [Ω/Km] | [Ω/Km]
30 | 1.56 | 2.37 | 2.8373 | 30 | 1.56 | 4.28 | 4.5554 | 30 | 1.51 | 2.6 | 3.0067 | 30 | 1.56 | 4.28 | 4.5554 | 2 | 10.7 | 0.0992 | 8 | 3.01 | 0.114
50 | 1.43 | 2.27 | 2.6829 | 50 | 1.81 | 3.54 | 3.9759 | 50 | 1.39 | 2.55 | 2.9042 | 50 | 1.81 | 3.54 | 3.9759 | 3.5 | 6.02 | 0.0914 | 14 | 1.71 | 0.107
75 | 1.53 | 1.95 | 2.4786 | 75 | 1.54 | 3.6 | 3.9156 | 75 | 1.43 | 2.15 | 2.5821 | 75 | 1.54 | 3.6 | 3.9156 | 5.5 | 3.85 | 0.0914 | 22 | 1.08 | 0.102
100 | 1.54 | 2.29 | 2.7597 | 100 | 1.57 | 3.88 | 4.1856 | 100 | 1.42 | 2.54 | 2.91 | 100 | 1.57 | 3.88 | 4.1856 | 8 | 2.67 | 0.0914 | 38 | 0.626 | 0.0939
150 | 1.41 | 2.36 | 2.7491 | 150 | 1.41 | 4.33 | 4.5538 | 150 | 1.37 | 2.73 | 3.0545 | 150 | 1.41 | 4.33 | 4.5538 | 14 | 1.5 | 0.083 | 60 | 0.397 | 0.0905
200 | 1.35 | 2.7 | 3.0187 | 200 | 1.35 | 4.88 | 5.0633 | 200 | 1.31 | 3.14 | 3.4023 | 200 | 1.35 | 4.88 | 5.0633 | 22 | 0.953 | 0.0858 | 100 | 0.24 | 0.0883
300 | 1.31 | 3.7 | 3.9251 | 300 | 1.11 | 4.99 | 5.112 | 300 | 1.29 | 4.28 | 4.4702 | 300 | 1.11 | 4.99 | 5.112 | 38 | 0.563 | 0.0761 | 150 | 0.159 | 0.0839
500 | 1.11 | 4.11 | 4.2573 |  |  |  |  | 500 | 1.1 | 4.75 | 4.8757 |  |  |  |  | 60 | 0.351 | 0.0786 | 200 | 0.121 | 0.0845
[16 empty] | 100 | 0.209 | 0.0761 | 250 | 0.0981 | 0.0826
[16 empty] | 150 | 0.137 | 0.0744 | 325 | 0.0765 | 0.0807
[16 empty] | 200 | 0.107 | 0.074 | 400 | 0.0634 | 0.0792
[16 empty] | 250 | 0.084 | 0.0724 | 500 | 0.052 | 0.0795
変圧器 | 3φ油入[50Hz] |  | ⇒ | 変圧器 | 3φモ－ルド[50Hz] |  | ⇒ | 変圧器 | 3φ油入[60Hz] |  | ⇒ | 変圧器 | 3φモ－ルド[60Hz] |  | ⇒ | 325 | 0.0666 | 0.0719 | 600 | 0.0448 | 0.0785
容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ
20 | 2.14 | 0.98 | 2.3537 | 20 | 3.39 | 2.82 | 4.4096 | 20 | 1.97 | 1.01 | 2.2138 | 20 | 3.16 | 3.03 | 4.378
30 | 1.91 | 1.09 | 2.1991 | 30 | 2.83 | 2.49 | 3.7695 | 30 | 1.78 | 1.24 | 2.1693 | 30 | 2.84 | 3.11 | 4.2116
50 | 1.81 | 1.31 | 2.2343 | 50 | 1.98 | 3.1 | 3.6784 | 50 | 1.7 | 1.46 | 2.2409 | 50 | 1.93 | 3.12 | 3.6687 | 600V CV-2C/3C |  | ⇒ | ＵＳＥＲ |  | ⇒
75 | 1.78 | 1.73 | 2.4822 | 75 | 1.7 | 3.6 | 3.9812 | 75 | 1.64 | 1.93 | 2.5327 | 75 | 1.66 | 4.17 | 4.4883 | 公称 | 交流導体 | ﾘｱｸﾀﾝｽ | 公称 | 交流導体 | ﾘｱｸﾀﾝｽ
100 | 1.73 | 1.74 | 2.4537 | 100 | 1.87 | 3.83 | 4.2621 | 100 | 1.6 | 1.93 | 2.507 | 100 | 1.91 | 4.4 | 4.7967 | 断面 | 抵抗(90℃) | (５０Hz) | 断面 | 抵抗(90℃) | (５０Hz)
150 | 1.61 | 1.91 | 2.498 | 150 | 1.57 | 3.93 | 4.232 | 150 | 1.5 | 2.12 | 2.597 | 150 | 1.56 | 4.69 | 4.9426 |  | [Ω/Km] | [Ω/Km] |  | [Ω/Km] | [Ω/Km]
200 | 1.63 | 2.6 | 3.0687 | 200 | 1.49 | 4.35 | 4.5981 | 200 | 1.53 | 2.9 | 3.2789 | 200 | 1.44 | 4.88 | 5.088 | 2 | 12 | 0.0992 | 2
300 | 1.5 | 2.82 | 3.1941 | 300 | 1.44 | 4.43 | 4.6582 | 300 | 1.41 | 3.26 | 3.5519 | 300 | 1.34 | 5.07 | 5.2441 | 3.5 | 6.76 | 0.0914 | 3.5
500 | 1.25 | 4.06 | 4.2481 | 500 | 1.07 | 4.09 | 4.2276 | 500 | 1.18 | 4.61 | 4.7586 | 500 | 1.06 | 5.47 | 5.5718 | 5.5 | 4.34 | 0.0914 | 5.5
750 | 1.31 | 4.92 | 5.0914 |  |  |  |  | 750 | 1.24 | 5.35 | 5.4918 |  |  |  |  | 8 | 3.01 | 0.087 | 8 | 3.01 | 0.114
1000 | 1.19 | 5.02 | 5.1591 |  |  |  |  | 1000 | 1.12 | 5.68 | 5.7894 |  |  |  |  | 14 | 1.71 | 0.0828 | 14 | 1.71 | 0.107
[16 empty] | 22 | 1.08 | 0.082 | 22 | 1.08 | 0.102
15000 | [7 empty] | 15000 |  | 12 | 12 |  |  |  |  | 38 | 0.626 | 0.0771 | 38 | 0.626 | 0.0939
[16 empty] | 60 | 0.397 | 0.0773 | 60 | 0.397 | 0.0905
[16 empty] | 100 | 0.24 | 0.0777 | 100 | 0.24 | 0.0883
変圧器 | 3φＵＳＥＲ[50Hz] |  | ⇒ | [12 empty] | 150 | 0.159 | 0.0747 | 150 | 0.159 | 0.0839
容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | [12 empty] | 200 | 0.121 | 0.0757 | 200 | 0.121 | 0.0845
[16 empty] | 250 | 0.0985 | 0.0742 | 250 | 0.0981 | 0.0826
[16 empty] | 325 | 0.0771 | 0.0725 | 325 | 0.0765 | 0.0807
データ・シート［ＶＤ４］
Note on B1: この ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅ は、 セルの保護をしてない のでデ－タの管理には 十分注意して下さい。
Note on E2: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on E18: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on E36: USER 登録用
Note on J2: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on J18: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on O2: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on O18: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on T2: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on T18: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on X2: 下の空欄に 登録できます 住友電工(株) 電線技術資料 １９９１．３ <P475)
Note on X23: 下の空欄に 登録できます 住友電工(株) 電線技術資料 １９９１．３ (P478)
Note on AB2: 下の空欄に 登録できます 住友電工(株) 電線技術資料 １９９１．３ (P478)
Note on AB23: USER 登録用