## User-VD2
進相コンデンサ容量
⇒
[15 empty] | ① |  |  |  |  | ② | [6 empty] | ③
|  |  | 系統番号 | 適 用 区 間 | 電 気 方 式 | [6 empty] | 送 電 側 機 器 |  |  |  |  | 送電側 | 負 荷 側 機 器 |  |  |  |  | 構 内 ケ － ブ ル | [8 empty] | 線 路 電 圧 降 下 |  |  |  | 負荷側受電端電圧 |  |  | 備 考
[11 empty] | 周波 | 電 力 変 圧 器 |  |  |  | 進相コンデ | 電 圧 | 負 荷 設 備 容 量 |  |  |  | 進相コンデ | 名 称 | 公 称 | 条数 | 亘 長 | 布 設 | 許 容 | 充 電 | 一線地絡電流
[8 empty] | 電源電圧ＥＳ |  |  | 数 | 形 式 | 容 量 | 台数 | 定格電流 | ンサ-容量 | ＥＳ | 出 力 | 平均力率 | 入 力 | 負荷電流 | ンサ-容量 |  | 断 面 |  |  | 方 法 | 電 流 | 電 流 | 完全地絡 | 放電地絡 | 温度 | ＥＣ |  |  | ＥＲ
[6 empty] | φ |  | W |  | V | ［Ｈｚ］ |  | [KVA] |  | [A] | [Kvar] | [V] | [KW] | cosφ | [KVA] | [A] | [Kvar] |  | [mm2] |  | [m] |  | [A] | [mA] | [mA] | [mA] | [℃] | [V] | [％] | cosφC | [V] | [％] | cosφR
コピ－用デ－タ（参考） |  | ・ | [37 empty] | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | #N/A | 2 | ドロップダウン・リスト | ドロップダウン・リスト | 0 | 0
系統番号 | 02-6-F01 | ● |  | 電力会社三次変電所 ～高圧需要家 | 3 | φ | 3 | W | 6600 | V | 60 | 油入自冷 | 15000 | 1 | 1312.1597 |  | 6575.8812 | 1000 | 0.8 | 1250 | 95.5532 | 300 | 6KV CV-T | 100 | 3 | 200 | 地中管路 |  | 387.8629 | 1163.5886 | 3878.6286 | 50 | 2.6996 | 0.040902 | 0.85265 | 6574.3283 | 99.611 | 0.91192 |  | 0.45 | 0.050047 | 0.50049 | 0 | 0.239 | 0.107 | 0.013969 | 0.00856 | 48.2868 | 36.2151 | 0.0039762 | 62.7427 | 28.2342 | 62.7567 | 28.2428 | 62.7567 | 28.2428 | 62.8067 | 28.7433 | 62.8067 | 28.7433 | 1.7321 | 適 用 区 間 (自) | 電線ケーブル 名 称 | 1 | 1
|  | ・ | [37 empty] | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | #N/A | 2 |  |  | 0 | 1
適用区間 | 6KV配電盤(A) ～ | ● |  | 電力会社三次変電所 ～高圧需要家 | 3 | φ | 3 | W | 6600 | V | 50 | 油入自冷 | 15000 | 1 | 1312.1597 |  | 6557.317 | 1500 | 0.8 | 1875 | 148.7316 | 300 | 6KV CV-T | 100 | 3 | 200 | 地中管路 |  | 323.219 | 969.6571 | 3232.1905 | 50 | 3.9814 | 0.060325 | 0.8906 | 6554.9853 | 99.318 | 0.87622 |  | 0.45 | 0.050047 | 0.50049 | 0 | 0.239 | 0.107 | 0.013969 | 0.0071333 | 32.1912 | 24.1434 | 0.0039762 | 38.6171 | 21.2394 | 38.6311 | 21.2465 | 38.6311 | 21.2465 | 38.6811 | 21.747 | 38.6811 | 21.747 | 1.7321 | 電気室 低圧盤 | 6KV CV-3C | 1 | 2
|  | ・ | [37 empty] | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | #N/A | 2 | 電気室 低圧動力盤 | 6KV CV-T | 0 | 2
|  | ・ | [37 empty] | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | #N/A | 2 | 電気室 200V 動力盤 |  | 0 | 2
|  | ・ | [37 empty] | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | #N/A | 2 | 電気室 400V 動力盤 |  | 0 | 2
|  | ・ | [37 empty] | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | #N/A | 2 | 電気室 440V 動力盤 |  | 0 | 2
|  | ● |  | 高圧引込区分開閉器 ～高圧需要家 | 3 | φ | 3 | W | 6600 | V | 60 | 油入自冷 | 15000 | 1 | 1312.1597 | 1000 | 6628.4178 | 1000 | 0.8 | 1250 | 89.9243 | 500 | 6KV CV-3C | 38 | 3 | 150 | 地中管路 |  | 206.8602 | 620.5806 | 2068.6019 | 50 | 4.0248 | 0.060982 | 0.97323 | 6582.0459 | 99.728 | 0.97014 |  | 0.32 | 0.050047 | 0.50049 | 0.013254 | 0.626 | 0.108 | 0.027441 | 0.00648 | 48.2868 | 36.2151 | 0.0066271 | 71.01 | 17.7525 | 71.0374 | 17.759 | 48.2873 | -36.2343 | 48.3373 | -35.7338 | 71.0875 | 18.2595 | 1.7321 | 電気室 低圧照明盤 |  | 1 | 3
|  | ・ | [37 empty] | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | #N/A | 2 | 屋内CB 低圧盤 |  | 0 | 3
|  | ● |  | 高圧引込区分開閉器 ～高圧需要家 | 3 | φ | 3 | W | 6600 | V | 50 | 油入自冷 | 15000 | 1 | 1312.1597 | 1000 | 6609.5398 | 1500 | 0.8 | 1875 | 141.362 | 500 | 6KV CV-3C | 38 | 3 | 100 | 地中管路 |  | 114.9223 | 344.767 | 1149.2233 | 50 | 4.1123 | 0.062307 | 0.98118 | 6563.3829 | 99.4452 | 0.92308 |  | 0.32 | 0.050047 | 0.50049 | 0.013254 | 0.626 | 0.108 | 0.018294 | 0.0036 | 32.1912 | 24.1434 | 0.0066271 | 42.8581 | 17.8575 | 42.8764 | 17.8611 | 47.3496 | -11.8532 | 47.3997 | -11.3527 | 42.9265 | 18.3616 | 1.7321 | 屋内CB 低圧動力盤 |  | 1 | 4
|  | ・ | [37 empty] | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | #N/A | 2 | 屋内CB 200V 動力盤 |  | 0 | 4
|  | ・ | [37 empty] | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | #N/A | 2 | 屋内CB 400V 動力盤 |  | 0 | 4
|  | ・ | [37 empty] | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | #N/A | 2 | 屋内CB 440V 動力盤 |  | 0 | 4
|  | ・ | [37 empty] | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | #N/A | 2 | 屋内CB 低圧照明盤 |  | 0 | 4
|  | ・ | [37 empty] | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | #N/A | 2 | 屋外CB 低圧盤 |  | 0 | 4
|  | ・ | [37 empty] | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | #N/A | 2 | 屋外CB 低圧動力盤 |  | 0 | 4
|  | ・ | [37 empty] | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | #N/A | 2 | 屋外CB 200V 動力盤 |  | 0 | 4
|  | ・ | [37 empty] | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | #N/A | 2 | 屋外CB 400V 動力盤 | ドロップダウン・リスト | 0 | 4
|  | ・ | [37 empty] | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | #N/A | 2 | 屋外CB 440V 動力盤 | 電線ケーブル 布設方法 | 0 | 4
|  | ・ | [37 empty] | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | #N/A | 2 | 屋外CB 低圧照明盤 |  | 0 | 4
|  | ・ | [37 empty] | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | #N/A | 2 |  | 地中管路 | 0 | 4
|  | ・ | [37 empty] | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | #N/A | 2 | 特高電気室 高圧配電盤 | 地中暗渠 | 0 | 4
|  | ・ | [37 empty] | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | #N/A | 2 | 特高電気室 高圧饋電盤 | 地中開渠 | 0 | 4
|  | ・ | [37 empty] | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | #N/A | 2 | 特高電気室 6KVフィーダ盤 | 鉄 板 ダクト | 0 | 4
|  | ・ | [37 empty] | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | #N/A | 2 |  | 気中開渠 | 0 | 4
|  | ・ | [37 empty] | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | #N/A | 2 |  | 気中配管 | 0 | 4
|  | ・ | [37 empty] | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | #N/A | 2 |  | ラック100% | 0 | 4
|  | ・ | [37 empty] | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | #N/A | 2 |  | ラック 90% | 0 | 4
|  | ・ | [37 empty] | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | #N/A | 2 |  | ラック 80% | 0 | 4
[63 empty] | ラック 70% | 0 | 4
ラック 65%
データフリー ブロックを 入力して下さい ドロップダウン・リスト
②負荷側機器 ③構内ケーブル
|  |  | 名 称 | 物件名を入力して下さい。 | [14 empty] | ＥＳＥ ＶＤ２ 高 圧 回 路 解 析 |  |  |  |  | 貴社名を入力して下さい |  |  |  | [V]: 担当者名を入力して下さい | [23 empty] | 入力完了
by SERVICE
１９９９ Ａug．Ｖｅｒ １．0
電圧降下計算-2
Voltage drop -<2>
ESE
メモ．
Load
ＴＲ
Cable
●
●
1
jωCＬ
RＬ + jωＬＬ
→
電線路
1
jωCＲ
RＴ + jωＬＴ
回路図
受電側機器
送電側機器
RC + jωＬC
ＥＣ
IＬ
ＲＬ
（ωＣＬＲＬ）２＋（ωＣＬωＬＬ－１）２
ＲＬ＝
[Ω]
ωＬＬ－ωＣＬ｛（ＲＬ）２＋（ωＬＬ）２｝
（ωＣＬＲＬ）２＋（ωＣＬωＬＬ－１）２
ＣＯＳφＣ＝ＣＯＳ｛ＡＴＡＮ（ωＬＣ／ＲＣ）｝ ：電路の力率
受電端電圧 ＥＬ＝√３ ＩＬ（ＲＬ＋ ｊ ＸＬ）
ＸＬ＝
ＣＯＳφＬ＝ＣＯＳ｛ＡＴＡＮ（ＸＬ／ＲＬ）｝ ：負荷の力率
ＥＬ
↑
↓
IＬ＋ＩＣＲ
IＣＲ
（ただし、ＣＯＳφ：Load，CＬ，Cable，CＲ 合成インピ－ダンスの力率）
[Ω]
[Ｖ]
送電端電圧 ＥＲ≒ＥＳ－｛√３（ＩＬ＋ＩＣＲ）（ＲＴ・COSφ＋ｊωＬ･SＩＮφ）｝
電線路電圧降下 ＥＣ＝√３ ＩＬ（ＲＣ・ＣＯＳφＬ＋ｊωＬＣ・ＳＩＮφＬ）
Ｚ３
Ｚ１
Ｚ４
Ｚ２
ＥＳ
ＥＲ
No.
検印
担当
by SERVICE
１９９９ Ａug．Ｖｅｒ １．0
電圧降下計算-2
Voltage drop -<2>
ESE
右上赤色のセルにカ－ソルを近づけると「コメント文」が、表示されます。
入力セル
自動表示
① は操作不可
ご 試 用 版
Note on R2: ……高圧進相コンデンサ［ニチコン（株）1991.5］…… 3300V，6600V-50Hz，60Hz（直列リアクトルなし） 50, 75, 100,150,200,250,300[KVar] 3300V，6600V-50Hz，60Hz（直列リアクトル６％） 50, 75, 100,150,200,250,300,400,500,600, 700,750,800,900,1000[KVar] 3300V，6600V-50Hz，60Hz（直列リアクトル13％） 50, 75, 100,150,200,250,300,400,500[KVar] (注)いづれの場合にも､太字の数値を入力して下さい。
Note on E5: 高圧ケ－ブルの負荷電流，充電電流， 送電端/受電端電圧,力率の確認計算 負荷側進相コンデンサ容量の決定等 にご利用できます。 コメント文 ■ は、入力が、必要な”セル”です。 ■ は、コピ－が可能な”セル”です。 ■ は、ご説明文等です。 入力セル ■ は、必要事項を入力して下さい。 計算セル ■ は、自動計算しますので、入力はできません。
Note on D10: 印刷範囲 (1 page)
Note on E11: ←コピ－用デ－タ から貼り付けて 修正して下さい。 ………参考……… ０２-６-Ｆ０１ ↓ ↓ ↓ 変 回 フ 電 路 ｜ 室 電 ダ 名 圧 番 称 号
Note on F11: ドロップダウンリスト から選択して下さい。
Note on G11: ……（注）半角入力とする。……
Note on M11: …（注）半角入力とする。… ３０ ～ ４００ ［Ｈｚ］の範囲 の値を入力して下さい。
Note on N11: ………ご注意……… 6KV 受電の構内ケ－ブルを計算 するときは、電力会社の配電用 変圧器を入力して下さい。 この場合､電力会社の配電線電圧 降下は無視されます。 ［例］ 15000[KVA] １台 変圧器の％Ｒ，％Ｘ は、電力会社 にお問い合わせ下さい。
Note on R12: ……送電側高圧進相コンデンサ…… 全負荷平均力率が悪い（遅れ力率）場合には、 力率を改善して、送電側の電力変圧器を効率 よく運転する目的で設置します。
Note on X12: ……負荷側高圧進相コンデンサ…… 負荷の平均力率が悪い（遅れ力率）場合には、 力率を改善して、電線路の線路電圧降下を低 減し、受電端電圧を減少させない目的で設置 します。
Note on Y12: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on Z12: 公称断面積を入力して下さい。 (注) 半角入力です。
Note on AB12: 亘長 Ｌ（Ｃａｂｌｅ Ｓｐａｎ） 布設ケ－ブルの実長ｍ数 を入力してください。
Note on AC12: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on AE12: 自動計算（Cable充電電流 I0） Ｉ0＝ωＣＥ ω：角速度 ２π ｆ [rad./s] ｆ ：周波数 [Hz] Ｃ：静電容量 [Ｆ] Ｅ：対地電圧 [V] 線間電圧/√3
Note on AF12: 一線地絡電流 完全地絡電流 ≒ 3 x Ｉ０ 放電地絡電流 ≒ 10 x I0 I0 ： ケ－ブル充電電流 方向性地絡継電器を設置 する目安は、3Ｉ０程度です。
Note on N13: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on O13: …（注）半角入力とする。… ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅ には、下記のデ－タが 登録されています。 ３φ３Ｗ－１０００，１５００，２０００， ３０００，４５００，６０００，７５００， １００００，１５０００，２００００［ＫＶＡ］ ご使用変圧器の ％Ｒ，％Ｘ をお確かめ のうえ、ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅ を修正して計算 されると正確な値が求められます。
Note on P13: ……ご注意…… 並列運転の場合には、 並列変圧器の台数を 入力して下さい。
Note on Q13: 自動計算（変圧器定格電流） ３φの場合 容量［ＫＶＡ］／（√３ ｘ 二次電圧） １φの場合 容量［ＫＶＡ］／二次電圧
Note on V13: 入力ＫＶＡ 入力ＫＶＡ＝出力ＫＷ ｘ ｃｏｓφ 進み力率の場合は、左の平均 力率欄で、”－”の後に数値を 入力して下さい。
Note on W13: 合成 Impedance Ｚ を 計算後に表示されます｡ 負荷電流＝Ｅ／Ｚ [A]
Note on AH13: 求めたい導体温度 を入力して下さい。 --半角入力です。-- -100[℃] ～ +300[℃] ご注意：入力をしないと、 ０ [℃] で計算します。
Note on AJ13: 電源電圧に 対する [％]
Note on AK13: 電線路の力率 ｃｏｓφC φＣ＝tan-1(XCABLE /RCABLE ) Ｘ CABLE ：電線路の Ｉｍｐｅｄａｃｅ Ｒ ＣABLE ：電線路の Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ
Note on AM13: 電源電圧に 対する [％]
Note on AN13: 負荷受電端の力率 ｃｏｓφＲ φＲ＝tan-1(XLOAD /RLOAD ) Ｘ ＬＯＡＤ ：負荷受電端の Ｉｍｐｅｄａｃｅ Ｒ ＬＯＡＤ ：負荷受電端の Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ 進み力率の場合は､－赤色で表示 されます。
Note on BO15: 追加・修正 削除できます。
Note on BQ15: 追加・修正 削除できます。
Note on BQ33: 追加・修正 削除できます。
Note on BO50: ご 注 意 ご指定のない場合は、 ②負荷側機器 ③構内ケーブル を修正可能(データフリー) ブロックとします。

## VD2-Data
ご注意 ⇒ | 6KV CV-3C |  |  | ⇒ | 6KV CV-T |  |  | ⇒ | ＵＳＥＲ |  |  | ⇒
| 公称 | 交流導体 | ﾘｱｸﾀﾝｽ | 静電 | 公称 | 交流導体 | ﾘｱｸﾀﾝｽ | 静電 | 公称 | 交流導体 | ﾘｱｸﾀﾝｽ | 静電
| 断面 | 抵抗(90℃) | (５０Hz) | 容量 | 断面 | 抵抗(90℃) | (５０Hz) | 容量 | 断面 | 抵抗(90℃) | (５０Hz) | 容量
|  | [Ω/Km] | [Ω/Km] | [μF/Km] |  | [Ω/Km] | [Ω/Km] | [μF/Km] |  | [Ω/Km] | [Ω/Km] | [μF/Km]
| 8 | 3.01 | 0.135 | 0.21 | 8 | 3.01 | 0.154 | 0.21 | 8
| 14 | 1.71 | 0.127 | 0.24 | 14 | 1.71 | 0.145 | 0.24 | 14
| 22 | 1.08 | 0.118 | 0.27 | 22 | 1.08 | 0.135 | 0.27 | 22
| 38 | 0.626 | 0.108 | 0.32 | 38 | 0.626 | 0.124 | 0.32 | 38 | 0.626 | 0.28698
| 60 | 0.397 | 0.1 | 0.37 | 60 | 0.397 | 0.115 | 0.37 | 60
| 100 | 0.239 | 0.0929 | 0.45 | 100 | 0.239 | 0.107 | 0.45 | 100
| 150 | 0.159 | 0.0879 | 0.52 | 150 | 0.159 | 0.102 | 0.52 | 150
| 200 | 0.12 | 0.0872 | 0.51 | 200 | 0.12 | 0.1 | 0.51 | 200
| 250 | 0.0981 | 0.0847 | 0.55 | 250 | 0.0977 | 0.0976 | 0.55 | 250
| 325 | 0.0764 | 0.0821 | 0.61 | 325 | 0.0759 | 0.0943 | 0.61 | 325
| 400 | 0.0633 | 0.0798 | 0.67 | 400 | 0.0627 | 0.0922 | 0.67 | 400
| 500 | 0.0521 | 0.0779 | 0.74 | 500 | 0.0513 | 0.09 | 0.74 | 500
| 600 | 0.0449 | 0.0781 | 0.71 | 600 | 0.044 | 0.0897 | 0.71 | 600
| 変圧器 |  |  | ⇒
| 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ
| 1000 | 0.4975 | 4.9752 | 5
| 1500 | 0.5473 | 5.4727 | 5.5
| 2000 | 0.597 | 5.9702 | 6
| 3000 | 0.6468 | 6.4677 | 6.5
| 4500 | 0.6965 | 6.9653 | 7
| 6000 | 0.7463 | 7.4628 | 7.5
| 7500 | 0.796 | 7.9603 | 8
| 10000 | 0.8955 | 8.9553 | 9
| 15000 | 0.995 | 9.9504 | 10
| 20000 | 1.194 | 11.9405 | 12
Note on B2: この ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅ は、 セルの保護をしてない のでデ－タの管理には 十分注意して下さい。
Note on G2: 下の空欄に 登録できます 住友電工(株) 電線技術資料 １９９１．３
Note on L2: 下の空欄に 登録できます 住友電工(株) 電線技術資料 １９９１．３
Note on Q2: USER 登録用
Note on G25: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。